Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-08/02/2016-10эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ А.А. Жулин

Техническое задание:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформер ML (МВ) | шт. | 4 |
| 2 | Трансформер ML (ИК-5) | шт. | 2 |
| 3 | Трансформер ML (А8У) | шт. | 2 |
| 4 | Трансформер ML (Д8У) | шт. | 2 |
| 5 | Трансформер ML (МП4) | шт. | 4 |
| 6 | Трансформер ML (Р3) | шт. | 2 |
| 7 | Трансформер ML (КВ RS-485) | шт. | 4 |
| 8 | Блок питания БП 220/24-3А | шт. | 3 |

_____________________________________________________________________________

## Микропроцессорный вычислительный модуль МВ

МВ – базовая модификация поддерживает обмен с внешними устройствами по следующим интерфейсам:
RS232 - 3шт,
RS485* - 1шт;
Ethernet - 1 шт;
USB - 2 шт.
*Для использования интерфейса RS485 требуется внешний модуль питания БП24.

_____________________________________________________________________________________

## Микропроцессорный вычислительный модуль МВ БП24-5

МВ БП24-5 – расширенная модификация, дополнительно к базовой имеет встроенный модуль питания БП24-5 поддерживает обмен с внешними устройствами по следующим интерфейсам: RS232 - 3шт,
RS485 - 1шт;
Ethernet - 1 шт;
USB - 2 шт.
Интерфейс RS485 используется для обмена информацией между МВ и модулями расширения прибора Трансформер-ML или для подключения к МВ внешних устройств. Совместное подключение модулей расширения и внешних устройств недопустимо.

_____________________________________________________________________________________

# Модули управления

Модули управления предназначены для формирования управляющего воздействия на исполнительные механизмы (регулирующие клапаны, задвижки, магнитные пускатели и др.) по сигналам, получаемым по интерфейсу RS485 от модуля МВ.

|  | Модуль управления Р3 Р3 - предназначен для управления тремя приводами регулирующих клапанов. |
| --- | --- |
|  | Модуль управления МП4 МП4 - предназначен для управления 4-мя магнитными пускателями, соленоидными клапанами, вентиляторами и др. |

|  | Модуль универсальных входов А8У Модуль универсальных аналоговых входов А8У предназначен для измерения унифицированных сигналов тока (4-20) мА, поступающих от аналоговых датчиков температуры, давления. Технические характеристики: 8 входов. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль дискретных входов Д8У Д8У - предназначен для контроля состояния дискретных датчиков (сухой контакт) и импульсных входных сигналов (частота не более 0,5 КГц). Измеренные сигналы преобразуются в цифровую форму и передаются по интерфейсу RS 485 к вычислителю МВ. Технические характеристики: 8 дискретных входов |  |
|  | Прибор микропроцессорный КВ RS485 Обеспечивает связь с различным периферийным оборудованием. Преобразует RS232 в RS485. |  |
|  |  | Модуль питания БП24-5 Вырабатывает от сети 24В гальванически развязанное напряжение 5 В для межмодульного обмена по интерфейсу RS485. |

|  | Панель оператора ИК 5 Панель оператора предназначена: - для отображения на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) информации, поступающей по интерфейсу RS485 - для навигации по меню прибора - для изменения настроечных параметров техпроцесса Панель штатно монтируется на дверцу шкафа; максимальная длина связи с вычислителем - 100 м. |
| --- | --- |

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными, промышленного производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Начальник управления ТАИиС       _________________   А.Д. Шуватов