№ОК-21.12 от 17.04.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-21.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания:
«Просим: 

- предоставить ИТТ для расчета градирен для Белорусской АЭС в полном объеме, 

- предоставить техническую информацию по турбине и конденсатору, которые планируется использовать на Белорусской АЭС, для проведения расчетов по оптимизации низкопотенциальной части турбины. 

В свете вышеизложенного, просим Вас перенести сроки сдачи технико-коммерческих предложений, исходя из даты предоставления запрашиваемых расчетных данных».

Также направляем перечень исходных данных, необходимых для расчета градирни.

1.       Температура воздуха по мокрому термометру

2.       Температура воздуха по сухому термомтеру

3.       Относительная влажность воздуха

Требуются два из трех показателей № 1-3

 

4.       Тепловая нагрузка , МВт

5.       Температура воды на входе в градирню

6.       Температура воды на выходе из градирни

7.       Расход воды, м3/ч или т/ч

Требуются 3 из 4-х показателей № 4-7

Желательно иметь также и данные № 8-14 

8.       Качество подпиточной воды

9.       Коэффициент упаривания циркуляционной воды

10.   Высота над уровнем моря

11.   Ограничения со стороны площадки по площади, высоты башни, шумовая нагрузка

12.   Сроки выполнения работ

13.   Размещение на генплане

14.   Требования к материалам (особенно строительной конструкции), границы проектирования, объем поставки.

В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее.

Дополнительные исходные данные к пункту п.2.2 Технического задания на «Разработку проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды»

1 Температура и влажность воздуха  (средний год)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Среднемесячная температура воздуха, ºС (сухой термометр)

	-6,6
	-6,2
	-2,2
	5,0
	12,1
	15,3
	17,0
	16,7
	11,2
	5,8
	0,4
	-4,1

	Среднемесячная температура воздуха по смоченному термометру, ºС 

	-6,8
	-6,5
	-2,9
	3,4
	9,5
	12,7
	14,5
	14,5
	9,8
	4,9
	-0,1
	-4,3

	Среднемесячная относительная влажность воздуха, %

	88
	86
	84
	75
	69
	72
	75
	77
	82
	86
	90
	01


2 Расход охлаждающей воды и требования к температуре воды на выходе из градирни указаны в п.2.2 Технического задания.

Температурный перепад на конденсаторе турбины составляет (ориентировочно) 12,0ºС.

3 Качество воды внешнего источника подпитки системы охлаждения приведено в приложении А.

4 Коэффициент упаривания воды в системе охлаждения К=2,0 (ориентировочно по материалам  ОБИН).

5 Местоположение градирен и планировочные отметки представлены в приложении Б (генплан).

6 Требования к материалам градирен указаны в п.2.2 Технического задания. 

7 Границы проектирования принять на расстоянии 1,0 м от сооружения (возможно уточнение).

8 Сроки выполнения работы в соответствии с п.2.12 Технического задания.

9 Градирня должна обеспечивать (по материалам  ОБИН) потери воды не более: 

- 0,002% от расхода воды через верх башни;  

- 0,001% от расхода воды через воздуховходные окна. 
10 Выполнить расчет паро-влажностных и паро-конденсатных факелов градирен, с оценкой возможного их влияния на окружающую среду и выдача рекомендаций по исключению влияния.
Перенести сроки сдачи технико-коммерческих предложений не представляется возможным.

[image: image1.png]TIpunoxenne A.

KatuecTBO BOZIBI BHEIIHErO HCTOYHHKA HOMUTKH CHCTEMbI OXJIaxkaenus (p.Buus) mo
JIAHHBIM 9KCTIETHITMOHHBIX HCCIETOBaHHI

~ pBiun Z P Bt
G My (i, Mincaniwxn)
No | Toxasarens sarpmancuns/ P secer
wn nepuon e uee
nero | ocem | amia | M| aero | oconn | ama | f€
o omwe| i 11V
SRR T 3 O P T Y W B e
2 | Somax npu20 60 Gany | 0 ) o ) 0 [ [ o
3 [ Cyxof ocrarox (Mr/a') 275,0 | 244,0 [ 277.0 [ 269.0 | 2490 [ 2400 (367,06 | 241 | =
[ 4 | Tseomocm (panye) (18 i 1 Lo B 7 B - B (o
5 | Mymocrs (ue/aney 132 | 37 | 39 | sa L B A T R =
6 | Bonoponmurit noxaswrenr, pH_| 8,29 | 8,1 | 796 | 8,09 | 825 | &1 | 7,05 | 803 | 6585 |
Biwemenuic veutcctna
7| G 6. 62 |12 12 |1e
8 | Kanowiit, Ca™ (mrtan’) 5846 | 58,37 | 63,17 | 63,71 | 52,85
5 | Marman, Mg (i/n’y 1337 13,54 17,13 ] 12,15
10 | Harpuit, Na™* (uar/ane’) 560 | 691 582 =y s 200
11| Kanuh, K’ ur/an’ 2,65 | 2,63 | 296 | 2,76 2.26
12| JKeneso obutee (Mr/m’) 0,112 | 0,071 | 0224 0,105 0.3
13 | Mapranen, Mo (ur/an’) 0,01 | 0,018 | <0,01 | 0,03 0,025 0.1
14 [ Amosanui, AP Gar/as’) 0,022 | 0,028 | 0,007 | 0,035 0,007 05
15| Mo, Cu®” Gur/an’) <0,02 | <0,02 | <0,001{ 0,001 | <0,02 <0,001] 0,002 '
16_| Cuitmen, P Gurfine’) <0,001[<0,001| <0,001 | <0,001 | <0,001 |<0,001| 0,005 [<0,001| 0.03
17 W Gu/an) 0011 [<0,005|<0,005| <0,005| 0,013 |0,005|<0,005] <0,005 1
Wocpari, PO, (ur/m’) 0,144 [ 0171 | 0,14 [ 0,015 | 0,119 | 0,106 | 0,13 | 0,008 z
Xnopmas, C1" (ser/ast’y 13,32 [ 16,55 | 14,60 | 12,70 | 12,43 | 11,69 | 13,63 | 10.75 350
20 | Cynupatis, SO, (mr/n 18,90 | 26,0 | 28,75 | 30,0 | 18,90 | 24,75 | 28,75 | 28,75 500
AL | B 225,16 |234,53| 236,00 207,20 | 212,35 229,71 [235,77] 183,40
23 | Ceponoaopon, HzS (wivan’) | we o6u. e 06irue oGk | e 0B | ne 061 [1e aGr. e 061 e oom |
24| Kpenmait, S0, Gur/me’) 972 | 10,0¢] 3,60 | 240 | 743 | 921 | 330
Kectkoct, obian (M- 2 i
25 | e g 439 402 | 425 | 427 | 459
2 arian (sr-owu/ane’) 369 3,40 | 348
27| noctonman (wr-okn/i’) 062 [ 075 | 051 | 073
28 | Astmtonufi, NH, * (nr/am’) 0,04 | 0,07 | 0,60
29| Hurparia, NO, ~(r/an’) 4,70 040 | 2,05 [ a0
30 | Pmpia, NO, (i) 0,044 0,006 | 0,039 0,03
[ Hedrenpoayxrus (/) 0,006 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,009
CIIAB (ur/an’) 0,005 0,001 | 0,005 | 0,05
o (r/an’) e o6n.|<0,000: 0,00157 e 0. |<0,0009<0,0005,  0.001
L (O’ 282 | 2,17 420 | 271 349 | 4
35 | XITK (urOs/r’) 24,63 | 22,48 | 28,1 | 2524 | 23,07 3 30





