
ТОМ 2

Техническая часть
Предмет конкурса: Право заключения договора на монтаж комплекса чистых помещений   
Снежинск 
2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ




3
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ







3


Подраздел 2.1 Цель и основание проекта






3

Подраздел 2.2 Сведения о проектных и строительно-монтажных работах 

3

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ 




3
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ 

3

Подраздел 3.1 Требования к технологии






3

Подраздел 3.2 Требования к архитектурно-строительным решениям


14

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ



19
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ 
19        
        ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
РАЗДЕЛ 6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 


19

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
20


          МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ 
РАЗДЕЛ 8.  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ






20

РАЗДЕЛ 9.   ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ



20

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ 




21
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
21

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


21
РАЗДЕЛ 13. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ






22
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

22
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

24
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

24


         ЗАКАЗЧИКА 
РАЗДЕЛ 17. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ






24
РАЗДЕЛ 18.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 





25
РАЗДЕЛ 19.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ







25
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


Строительство чистых помещений

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Цель и основание проекта 

Цель проекта: разработка проектной документации и строительство участка с комплексом чистых помещений. Комплекс предназначен для размещения и обслуживания технологического оборудования в помещениях с заданным классом чистоты 7 ИСО и 8 ИСОв соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Комплекс чистых помещений должен быть построен в существующем производственном здании.
            Подраздел 2.2 Сведения о проектных и строительно-монтажных работах 

Разработка проектной документации должна быть выполнена в соответствии с требованиями к техническим характеристикам раздела 3 настоящего технического задания.

Строительно-монтажные работы должны включать:

-Изготовление и поставку комплекта оборудования для комплекса чистых помещений: ограждающие конструкции (стеновые панели, подвесной потолок, антистатические полы), системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, электроосвещения, автоматики и контроля систем в соответствии с разработанной проектной документацией;

-Монтажные и пусконаладочные работы поставленного оборудования, в том числе обеспечение транзита через ограждающие конструкции помещений, коммуникаций, инженерных систем и технологических газов в соответствии с разработанной проектной документацией;

-Аттестацию построенных и полностью оснащенных чистых помещений.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Монтаж помещений должен быть выполнен в существующем производственном помещении по адресу: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акдем. Е.И.Забабахина» Челябинская область, г.Снежинск. 

Подраздел 2.4 Этапы выполнения работ

2014 год:

- разработка проектной документации стадии «Р»;

- архитектурно-строительная часть (демонтаж имеющихся конструкций, перенос имеющихся коммуникаций, замена ворот, заделка оконных проемов и пр., реконструкция помещения (2 этажа));

- изготовление КЧП;

- монтаж системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации и системы охлаждения стенда (1 этап);

2015 год:

- монтаж системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации и системы охлаждения стенда (2 этап);

- монтаж электроснабжения и электроосвещения;

- монтаж системы связи между помещениями, радиофикации, сигнализации, системы видеонаблюдения;

            - монтаж КЧП;

       
- пусконаладочные работы КЧП;

         
- аттестация КЧП.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ


Подраздел 3.1 Требования к технологии

3.1.1 Технологическая часть

Планируемый участок с КЧП должен располагаться на первом этаже существующего здания с действующим производством и образовывать новое помещение, включающее помещения, к которым предъявляются требования по чистоте. 

Проектированию подлежат следующие помещения:

-  лазерный зал (пом.102А);

-  тамбур (пом.102А);

-  шлюз (пом.102А).

- экспериментальный бокс (102Б);

- пультовая (система управления) (229А);

- щитовая (229Б); 

- участки систем охлаждения, термостабилизации и дистилляции (102В, 102Д);

- электросиловой участок (система питания) (102Г);

- участок жидкостей и газов (102Е);

- помещения для инженерного оборудования и сетей (102Ж, 229В).

План производственных и вспомогательных помещений и размещение оборудования представлены в приложении А.


Требования по чистоте воздуха и климатическим условиям приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Требования по чистоте воздуха и климатическим условиям
	№

пом.
	Требования электронной гигиены 
к помещениям поГОСТ ИСО 14644-1-2002 
(ГОСТ Р 50766-95)
	Требования

по ПУЭ по

электро

безопасности
	Категория 

по 

СП12.13130.2009

	
	Класс чистоты
	Температура воздушной среды, (С
	Относительная влажность, %
	
	

	102А
Лазерный зал
	7 ИСО
	22±3
	до 80
	-
	В4

	102А
Шлюз
	7 ИСО
	22±3
	до 80
	-
	В4

	102А

Тамбур
	7 ИСО
	22±3
	до 80
	-
	В4

	102Б
Экспериментальный бокс
	8 ИСО
	22±3
	до 80
	-
	Г

	229А
Пультовая
	-
	22±3
	до 80
	-
	В4

	229Б
Щитовая
	-
	22±3
	до 80
	-
	Г

	229В
Вентиляционная
	-
	22±3
	до 80
	-
	В4

	102В 
Участок системы охлаждения и термостабилизации
	-
	22±3
	до 80
	-
	В4

	102Г
Электросиловой участок
	-
	22±5
	до 80
	-
	В4

	102Д
Участок системы охлаждения и дистиляции
	-
	22±5
	до 80
	-
	В4

	102Е

Участок жидкостей и газов
	-
	22±5
	до 80
	-
	В4

	102Ж

Инженерные сети и оборудование
	-
	22±5
	до 80
	-
	В4



3.1.2 Отопление и вентиляция

Нормативные документы для проектирования:

- Расчетные параметры наружного воздуха для системы вентиляции и кондиционирования принять в соответствии со СНиП 41-01-2003, СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 12.1.005-88 по параметрам Б (1 классу кондиционирования).


Нормируемые параметры внутреннего воздуха в помещении принять в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.


- Микроклимат помещений, устройство отопительной системы должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования”, СанПиН 2.2.4.548-96 с уточнениями данной технической части.


- Система вентиляции КЧП должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002. 


Источником теплоснабжения систем вентиляции и кондиционирования является существующая теплофикационная сеть предприятия.


В зимний период нагрев системы вентиляции осуществлять от системы теплоснабжения здания.


Температура прямой сетевой воды в здании в зимний период представлена в таблице 3.
Таблица 3

	Температура наружного воздуха, 0С
	+8
	+7
	+6
	+5
	+4
	+3
	+2
	+1
	0
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8

	Температура прямой сетевой воды,0С
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	79
	81
	83
	86
	89
	91


Продолжение таблицы 3

	-9
	-10
	-11
	-12
	-13
	-14
	-15
	-16
	-17
	-18
	-19
	-20
	-21
	-22
	…
	-32

	94
	96
	99
	101
	104
	106
	109
	111
	114
	116
	119
	121
	124
	124
	124
	124



Резервирование приточных и вытяжных систем в соответствии с СП 60.13330.2012 не выполнять. Резервирование по охлаждению (осушению) воздуха не выполнять.


В комплект поставки оборудования включить ЗИП, определяемый проектом.


Нагрев воздуха в приточной системе выполнить электрическим способом. Температурный режим теплоснабжения приточной системы 95/700С.


Теплопоступления разрабатываемого участка представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Значения тепловыделений

	Система
	Максимальное тепловыделение*, кВт
	Среднее тепловыделение**, кВт

	От людей
	7 чел
	

	От оборудования в помещениях:
	
	

	102А

Лазерный зал
	90
	9

	102Б

Экспериментальный бокс
	12
	2

	229А

Пультовая
	3
	3

	229Б

Щитовая
	2
	1

	229В

Вентиляционная
	1
	1

	102В 

Участок системы охлаждения и термостабилизации
	3
	2

	102Г

Электросиловой участок
	25
	2,5

	102Д

Участок системы охлаждения и дистиляции
	1
	1

	102Е

Участок жидкостей и газов
	3
	2

	102Ж

Инженерные сети и оборудование
	1
	1

	Всего от оборудования
	141
	24,5


* - нагруженный (максимальный) режим работы (5 минут работы, 3 включения за рабочую смену);
** - нормальный (средний) режим работы стенда(в течении всей смены).


Системы должны быть спроектированы с учетом дальнейшего увеличения мощности с коэффициентом запаса 1,5.


Кондиционирование и вентиляцию КЧП выполнить от центрального кондиционера, размещаемого в помещении 102Ж. Кондиционирование приточного воздуха в теплый период года выполнять с осушением. Нагрев воздуха в переходный период выполнить электрическим.

Холодоснабжение приточных систем выполнить с помощью фреоновых наружных блоков. Наружные блоки установить снаружи здания креплением на стену или на отдельной бетонной площадке (определить проектом).

Холодильная машина, входящая в состав системы охлаждения стенда должна быть размещена в помещении 102В. Теплообменное устройство, размещается на втором уровне в помещении 102Д. Отводимая тепловая мощность не менее 70 кВт.  


Сухая градирня системы охлаждения размещается на отдельной бетонной площадке в соответствии с планировкой (Приложение Г).


Систему кранов и трубопроводов от теплообменного устройства до холодильной машины и от холодильной машины до сухой градирни, а так же трубопроводы системы охлаждения от помещения 102Д до помещения 102А поставляет и монтирует Поставщик. Гидравлическая схема соединений должна быть согласована с Заказчиком.

Уровень шума от оборудования системы охлаждения (102В) составляет 73-74 дБ. Необходимо принять меры для снижения эквивалентного звукового давления.

Воздух, поступающий в помещения участка, должен проходить по воздуховодам, изготовленным из коррозионно-стойких и не допускающих отслоения материалов. 


Воздух должен проходить такую степень очистки через фильтры, чтобы помещения 102А соответствовали требованиям зоны обслуживания по 7 ИСО ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 (термины по ГОСТ ИСО 14644-4-2002), а помещение 102Б должно соответствовать требованиям зоны обслуживания по 8 ИСО ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Класс фильтров по ГОСТ Р 51251-99.


Воздухораспределители герметично встроить в потолок чистого помещения. Через них осуществить подачу чистого воздуха по схеме «сверху - вниз». Предусмотреть возможность рециркуляции воздуха (определить при проектировании).


Воздуховоды должны изготавливаться класса П (плотные) из оцинкованной стали. Их прокладка и размещение проходок выполнить с учетом наличия мест для обслуживания инженерного и вспомогательного оборудования и коммуникаций.


Тип соединения воздуховодов между собой, а также с техническими средствами воздухообработки должны исключать потери воздуха. Применяемые в соединениях и для герметизации материалы (или вещества) не должны выделять в воздух вредные и токсичные смеси. Тем же требованиям должен отвечать материал мягких вставок и изоляция воздуховодов.


Для контроля загрязненности фильтров на всех воздухораспределителях установить дифференциальные датчики давления. Загрязненность фильтров необходимо контролировать системой автоматики КЧП.


КЧП должен быть оснащен комплектом запасных фильтров.


В помещениях КЧП организовать каскад перепадов давления воздуха относительно наружной атмосферы, что создаст барьер для проникновения в помещения КЧП наружных загрязнений.


Все системы (приточные и вытяжные) оборудовать дроссель–клапанами.


Приточные воздуховоды покрыть теплоизоляцией.


Для предотвращения распространения пожара и продуктов горения на воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, установить нормально-открытые огнезадерживающие клапаны с электромеханическим приводом. При установке клапанов за пределами стен (перекрытий) нанести наружную огнезащиту до края кожуха, защищающего привод клапана.


В помещении 102Б должна быть установлена местная вентиляция для удаления из рабочей зоны вредных веществ.


Удаление вредных веществ от рабочих мест, на которых предусмотрена пайка, сварка и заправка изделий охлаждающей жидкостью, выполнить верхним отсосом с помощью подъемно-поворотных устройств с последующим объединением в систему вентиляции.


Рассмотреть возможность применения для местных отсосов готовых изделий с поворотом на угол 90 град. от оси в горизонтальном и вертикальном положениях и поворотом на 360 град. вокруг своей оси.


Вентиляционное оборудование, воздуховоды, трубопроводы и входящие в их состав устройства должны крепиться к элементам конструкций здания с применением мер, снижающих передачу вибрации в КЧП до минимума.


Требования к режимам работы системы кондиционирования вытяжки и фильтрации (СКВиФ):

СКВиФ участка должна обеспечивать два режима работы: 


а) рабочий;


б) дежурный.


В дежурном режиме (50% от рабочего) допускается изменение значений температур (летом до верхнего предела, а зимой до нижнего) в соответствии с ГОСТ 12.1005-88.


3.1.3 Водопровод и канализация

Точки ввода водопровода и канализации в чистые помещения должны быть определены проектом и выполнены согласно Приложению А.

3.1.4. Электрическая часть


По надежности электроснабжения вновь устанавливаемого оборудования электроприемники относятся к III категории согласно ПУЭ. По пожарной опасности помещения с вновь устанавливаемым оборудованием относятся к категории В4 согласно НПБ 105-03, по ПУЭ не классифицируются.


Потребляемая мощность вновь устанавливаемого технологического оборудования составляет 112,39 кВт. Системы электроснабжения должны быть спроектированы с учетом дальнейшего увеличения мощности с коэффициентом запаса 1,5.


Питание электроприемников предусмотреть от сети 380/220В с системой заземления TN-S. Допустимые отклонения качества электрической энергии систем электроснабжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. 


Основными потребителями являются:


- электроприемники технологического и лабораторного оборудования;


- электроприемники кондиционирования и вентиляции;


- электроприемники автоматики и управления системами вентиляции и кондиционирования;


- освещение.
Суммарная установленная мощность потребителей – 410 кВт.


Линии питания к блокам ФИТ «Блок-64», состоящие из двух проводов сечением 4 мм2, от блоков Lambda GEN 250-40 должны быть проложены в специальных заземленных металлорукавах из помещения 102Г  в помещение 102А. В помещении 102А к ФИТ «Блок-64» подводится 3х-проводной кабель с сечением проводов 4 мм2 (220 В, 50 Гц с заземляющим проводом) в специальном заземленном металлорукаве. Разводка от этой питающей сети (220 В, 50 Гц) к каждому модулю «Блок-64» производится непосредственно в помещении 102А.

Линии питания из помещения 102Г до лазерного зала помещения 102А прокладываются по потолку второго уровня или в полу между первым и вторым уровнем.
Питание блоков «ПИТОН-32» осуществляется от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц, расположенной в помещении лазерного зала 102А. Подводимая мощность 50 кВт.

Для электропитания технологического оборудования, приборов и офисного оборудования установить в каждом помещении розетки в количестве, указанном в таблицах 1-6 и в Приложениях А.1 и А.2 настоящего ТЗ.

Максимальное электропотребление инженерного оборудования КЧП (вентиляция, кондиционирование и электроподогрев) в рабочем режиме в зимний период составляет 50 кВт, в рабочем режиме в летний период – 45 кВт.

Максимальное энергопотребление технологического оборудования помещений стенда – 360 кВт. Коэффициент  использования  технологического оборудования – 0,8.

Предусмотреть  возможность одновременного  включения / выключения  освещения  во всех  помещениях зала 102 (в том числе в тамбуре и шлюзе).

Защита электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания выполнить установкой вводных автоматических выключателей и аппаратов защиты групповых линий в соответствии с требованиями ПУЭ. 


Предусмотреть отключение вентиляторов по сигналу пожарной тревоги.


В розеточных группах установить дифференциальные автоматы защиты.


Для выполнения системы уравнивания потенциалов по периметру КЧП спроектировать контур из стальной полосы 4х40 мм, к которому присоединить медными перемычками металлоконструкции, все защитные проводники (корпуса) электрооборудования. Стеновые панели соединить между собой в единую цепь медными перемычками и подключить к контуру уравнивания потенциалов. 


Заземление электрооборудования, расположенного в венткамерах предусмотреть с помощью перемычек из медного провода и контура заземления. 


Щитки электроснабжения расположить в помещении 229Б. 


Подвод питания к чистым помещениям выполнить за подвесными потолками в межпотолочном пространстве в лотках с крышкой и в гофрированной трубе по конструкциям каркаса и потолка КЧП в соответствии с требованиями п.п. 2.1-2.4 и 6.1.30 ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 


Подвод питания к электропотребителям в чистых помещениях выполнить одним из следующих способов:


- кабелем за подвесным потолком;


- кабелем в стойках стеновых панелей (в гофрированной трубе);


- кабелем в металлических трубах из нержавеющей (зеркальной) стали.


В каждом щитке должно быть установлено по 2 резервных автоматических выключателя.


Для питания технологического оборудования на участке установить розеточные блоки с заземляющими контактами. Точки подведения электропитания указаны в Приложении А.


Электропроводка должна быть скрытой и должна подводиться к местам установки оборудования в виде коммутационных коробок, закрепленных на перегородках помещений  в соответствии с правилами эксплуатации электрооборудования. Не допускается наличие открытых (настенных) электропроводок. 


Все вводы в чистых помещениях уплотнить и загерметизировать. 


Проектом предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Питание рабочего освещения выполнить по III категории, аварийного по I категории надежности электроснабжения. 


Рабочее освещение в помещениях КЧП выполнить встраиваемыми в подвесной потолок светодиодными светильниками.


Во всех помещениях предусмотреть систему равномерного размещения светильников по площади. Нормируемые освещенности в КЧП принять согласно заданию на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».


Управление освещением в помещениях осуществить выключателями, установленными по месту. 


Конструкция навесных, встраиваемых в подвесной потолок светильников - со степенью защиты IP 54.


Выбор числа светильников произвести на основании светотехнического расчета. 


Для обеспечения аварийной эвакуации персонала предусмотреть светодиодные указатели выхода (СУВ) и аварийное освещение. Светильники аварийного освещения выделить из числа светильников рабочего освещения. Все выходы из помещений оборудовать световыми указателями на светодиодах и фотолюминесцентной пленке с длительностью послесвечения 1 час. В коридоре внутри КЧП установить световые указатели с направлением движения к выходу. 


Требования к освещению отдельных помещений следует принимать по таблице 7.

Таблица 7 - Разряд зрительных работ

	№
	Наименование

помещения
	Площадь пом., м2
	Объём пом., м3
	Рабочая поверхн. и плоск.
	Разряд зрительных работ
	Категория помещения по ЭБ

	102А
	Лазерный зал
	32,5
	78
	Г-0,8
	IIIв
	с повышенной опасностью

	102А
	Тамбур
	1,8
	4,4
	Г-0,8
	V
	с повышенной опасностью

	102А
	Шлюз
	1,7
	4,1
	Г-0,8
	V
	с повышенной опасностью

	102Б
	Экспериментальный бокс
	7.3
	17,5
	Г-0,8
	IIIв
	с повышенной опасностью

	102В
	Участок системы охлаждения и термостабилизации
	18
	45
	Г-0,8
	IVа
	с повышенной опасностью

	102Г
	Электросиловой участок
	14
	33,6
	Г-0,8
	IVа
	с повышенной опасностью

	102Д
	Участок системы охлаждения и дистилляции
	19
	46
	Г-0,8
	IVа
	с повышенной опасностью

	102Е
	Участок жидкостей и газов
	8
	20
	Г-0,8
	IIIв
	с повышенной опасностью

	102Ж
	Инженерное оборудование
	18
	45
	Г-0,8
	IVа
	с повышенной опасностью

	229А
	Пультовая
	16
	72
	Г-0,8
	IVа
	с повышенной опасностью

	229Б
	Щитовая
	16
	72
	Г-0,8
	IVа
	с повышенной опасностью



Питание электроосвещения предусмотреть от сети 380/220В. 


В группах освещения установить дифференциальные автоматы.


Групповые осветительные сети выполнить за подвесными потолками участка в межпотолочном пространстве, в лотках с крышкой и в гофрированной трубе по конструкциям каркаса и потолка участка в соответствии с требованиями п.п. 2.1-2.4 и 6.1.30 ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.


Все однофазные групповые линии выполнить трехпроводными, а трехфазные - пятипроводными.


Подводы питания к светильникам и выключателям в чистых помещениях выполнить одним из следующих способов:

- кабелем за подвесным потолком;

- кабелем в стойках стеновых панелей (в гофрированной трубе).

Все вводы в чистые помещения уплотнить и герметизировать.


Защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении обеспечить применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек электрооборудования со степенью защиты не ниже IP20.

Защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении выполнить:

- установкой автоматических выключателей от перегрузок и токов короткого замыкания; 

- заземлением всех металлических частей электрооборудования нормально не находящегося под напряжением, а также воздуховодов вентсистем, металлических корпусов светильников, конструкций чистых помещений;

- системой уравнивания потенциалов.


В проекте предусмотреть установку УЗО, с отключающим дифференциальным током 30 mA на групповых линиях питания освещения.


Защиту от пожара в электроустановках обеспечить:


- применением проводов и кабелей с изоляцией, не распространяющей горение;


- применением для электропроводок стальных лотков с крышками и поливинилхлоридных труб.


Заземление выполнить в соответствии с ПУЭ и комплекса государственных стандартов, разработанных на основе стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 364 «Электрические установки зданий». 


В качестве нулевых защитных проводников использовать дополнительно проложенные проводники.


Защиту от длительного перенапряжения выполнить расцепителями дифференциальных автоматов, отключающими нагрузку от питающей сети при превышении напряжения выше установленного предела. Дифференциальные автоматы установить на групповые линии питания штепсельных розеток.


Проектирование контура заземления осуществить в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. 


В КЧП проложить шину заземления сечением 100 мм2 от магистрального заземления. Все это должно соответствовать требованиям ПУЭ.

3.1.5 Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Работа оборудования вентиляционных систем должна контролироваться системой автоматики КЧП. Проектными решениями автоматизации системы вентиляции и кондиционирования воздуха предусмотреть выполнение следующих основных функций:

· поддержание заданной температуры и влажности воздуха в помещениях;

· регулирование требуемого избыточного давления в помещениях;

· включение аварийной сигнализация при отклонении параметров воздушной среды от заданных значений;

· переключение систем, вышедших из строя, на резервные;

· отключение систем вентиляции при пожаре;

· закрытие огнезадерживающих клапанов в случае пожара;

· дистанционный контроль засорения фильтров.


Система автоматизации вентиляции и кондиционирования участка состоит из системы управления элементами автоматики приточно-вытяжной системы, системы кондиционирования, системы контроля и управления очисткой регламентированных по чистоте помещений. 


Автоматика приточно-вытяжной системы и систем кондиционирования предназначена для:


- поддержания температуры и влажности воздуха в контролируемых помещениях;


- поддержания заданного объема подачи воздуха в регламентируемых по чистоте помещениях;


- поддержания заданных перепадов давления воздуха в регламентируемых по чистоте помещениях;


- переключения вентиляторов вытяжных систем на резервные в случае их неисправности;


- переключения автоматики кондиционеров на резервные в случае их неисправности;


- отключения всех систем вентиляции и закрывания огнезадерживающих клапанов по сигналу пожарной сигнализации;


- оповещения персонала о возникающих неисправностях в системах вентиляции и кондиционирования.


Автоматика системы контроля и управления очисткой регламентированных по чистоте помещений предназначена для управления регламентом прохода через шлюзы в производственные помещения.


3.1.6 Сети связи


Оборудование сетей связи корпуса включает оборудование следующих систем:


- локальные компьютерные сети;


- телефонная связь;


- система переговорных устройств;


- пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией;


- мониторинг по температуре и влажности;

- система видеонаблюдения.
 
ЛКС участка предназначена для организации информационного обмена между различными устройствами, поддерживающими обмен по сетевому протоколу TCP/IP.


Производительность ЛКС корпуса составляет 1 Гбит/сек. 


При выборе активного оборудования ЛКС главными критериями являются надежность и производительность. 


В качестве информационных розеток использовать розетки скрытого монтажа, установленные в помещениях КЧП в стеновых панелях. Количество устанавливаемых информационных розеток зависит от количества размещаемых компьютеров        (Приложение А).


В качестве кабелей использовать экранированные 4-х парные кабели.


АТС предназначена для обеспечения телефонной связи между помещениями участка и выхода в общую телефонную сеть предприятия.


Для подключения телефонных аппаратов использовать розетки скрытого монтажа, установленные в помещениях в стеновых панелях. Количество устанавливаемых телефонных розеток и номера помещений приведены в Приложении А.


В качестве кабелей использовать 2-х парные телефонные кабели.


СПУ предназначена для организации:


- оперативной внутренней связи между помещениями 102А, 102Б, 102В, 102Г, 102Е, 229А;


- громкого оповещения. 


СПУ является автономной системой по отношению к АТС здания, что позволяет СПУ выполнять роль резервной сети связи на участке.


Абонентские устройства соединить между собой.Кабельные трассы систем ЛКС, АТС, СПУ, мониторинга проложить в закрытых металлических лотках в межпотолочном пространстве. Кабельные лотки закрепить на металлических конструкциях каркаса.
Кабельные линии системы РТС выполнить отдельными трассами. Кабельные линии спроектировать в межпотолочном пространстве в закрытых металлических коробах по металлическим конструкциям каркаса.


Кабельные линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения выполнить отдельными трассами. Шлейфы ПС спроектировать в межпотолочном пространстве в гофрированной трубе по металлическим конструкциям каркаса. Шлейфы СОУЭ проложить в межпотолочном пространстве в металлорукаве по металлическим конструкциям каркаса.


Отводы кабельных трасс и линий к помещениям, а также кабельные линии от устройств, расположенных вне лотков, выполнить в гофрированных трубах соответствующего сечения.


Минимальное расстояние между кабелями СС с напряжением до 60 В и любыми силовыми и осветительными кабелями, жгутами и проводами должно быть 500 мм.


Установку и монтаж оборудования СС, подключение к нему кабелей вести согласно планам размещения оборудования и в соответствии с требованиями технических руководств на соответствующее оборудование.


При монтаже оконечного оборудования СС на стеновые ограждающие конструкции и подводе к ним кабелей должна быть сохранена герметичность внутреннего пространства помещений.


Мониторинг по температуре и влажности осуществлять в пом. 102А, 102Б, 102В, 102Г, 102Д, 229Б.


Текущие значения параметров температуры и влажности должны выводиться на панели операторов, размещенные в пом.229А. 


При выходе параметров температуры и влажности за допустимые пределы должен выдаваться звуковой сигнал.
В целях безопасности проводимых работ установить видеонаблюдение в помещениях 102А, 102Б  с выводом видеоизображения на ЖК-панель в помещении 229А.


В помещениях 102А (лазерный зал, тамбур, шлюз) необходимо установить сигнализацию и блокировку дверей, срабатывающую при подаче питания на лазерные узлы и элементы стенда, а также сигнализацию для контроля запыленности, влажности и температуры воздуха в КЧП с выводом информации на пульт управления, установленный в помещении 229А.

3.1.6.1 Общие сведения о системе видеонаблюдения

Требуется разработать проект и создать в помещениях 229А, 102А (лазерный зал), 102Б и 102В систему цифрового видеонаблюдения (далее – СВН).

СВН предназначена для непрерывного наблюдения на экране видеотерминала за общей ситуации в указанных помещениях стенда с целью контроля за состоянием работы персонала и основных узлов стенда.
СВН должна обеспечивать возможность идентификации оператором любого из посетителей или персонала.

Количество постов наблюдения – один (пультовая 229А).

Режим работы системы – в течение рабочей смены.

СВН должна быть построена на основе 4 стационарных ip-камер (2 камеры в лазерном зале (102А), 1 камера - в 102Б, 1 камера – в 102В),  передающих изображение на пост наблюдения в помещение 229А.

Система питания камер должна иметь централизованную структуру.

В состав системы видеонаблюдения должно входить автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, расположенное в пультовой 229А, оснащенное видеотерминалом и системой управления видеонаблюдением.
3.1.6.2 Требования к системе видеонаблюдения.
Возможность мультиэкранного изображения одновременно от всех камер и одноэкранного изображения от любой из камер СВН – обязательна.

СВН должна обеспечивать прием и вывод видеоинформации от оборудования СВН в режиме реального времени (непрерывно, 25 к/сек).

Зоны видеонаблюдения системы должны максимально покрывать территорию внутри указанных помещений и максимально не иметь не просматриваемых зон.

Диапазон рабочих температур от +15° до + 40 ° С.

Требования к камерам, устанавливаемым в помещениях:

- сенсор: 1/3 дюйма, 3 мегапиксельный прогрессивный черно-белый CMOS – сенсор, работа при минимальной освещенности до 0,3 люкс, режим работы – день/ночь;

- объектив - 4,5-10 мм;

- источник питания 12В (±10%), с поддержкой PoE (питание по сети);

- углы обзора: по вертикали не менее 30˚, по горизонтали не менее 45˚;

- функционал видео: автоматический контроль усиления (AGC), автоматическая настройка белого (AWB), автоматическая настройка экспозиции (AES); возможность настройки качества, размера и скорости передачи изображения; функции адаптивного деинтерлейсинга движения; наложение временных отметок и текста.

Для камер контроля пространства лазерного зала (102А) и экспериментального бокса (102Б) должна быть предусмотрена возможность установки охранной зоны произвольной конфигурации для видеодетектора (по желанию оператора) и звуковая и/или визуальная (на экране монитора) сигнализация о наличии движения в зоне.

3.1.6.3 Требования к кабельной системе видеонаблюдения

Все коммутационное оборудование кабельной системы должно находиться в запираемых телекоммуникационных шкафах напольного или настенного исполнения. 

Прокладка информационных кабелей осуществляется под потолком в специальных пластиковых коробах, удовлетворяющих требованиям по параллельной прокладке электрических и информационных кабелей категории 5е.

В помещениях стенда выполнить комплекс необходимых электромонтажных работ с подключением систем видеонаблюдения и видеотерминала (ЖК-дисплея) в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

3.1.6.4 Требования к АРМ оператора

Панель LCD с диагональю 32” и система управления видеонаблюдением.

3.1.6.5 Требования к программному обеспечению

Прием и просмотр 4 видеоканалов, возможность расширения до 10 видеоканалов.

Возможность организации дополнительных АРМ (постов наблюдения).

Поддержка ip-камер с требованиями настоящего технического задания.

Обработка до 300 кадров/сек на одном блоке управления (сервере).

Возможность удаленного управления камерами.

Возможность выводить изображение на несколько видеотерминалов.


3.1.7 Технические решения по обеспечению пожарной безопасности


Технические решения должны отвечать требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов», СП 12.13130.2009 «Нормы пожарной безопасности», НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».


Защиту от пожара в электроустановках на участке обеспечить:


- применением защитных оболочек электрооборудования, соответствующих классу пожароопасных зон, в которых оно установлено;


- установкой электрооборудования со степенью защиты оболочки не менее IP20;


- применением проводов и кабелей с изоляцией, не распространяющей горение;


- применением для электропроводок стальных лотков с крышками и поливинилхлоридных труб;


- выполнением проходов кабелей через стены и перекрытия в металлических гильзах с заполнением свободного пространства между трубами и строительными конструкциями бетоном на всю глубину стены и заполнением свободного пространства между кабелями противопожарной пеной. 


Для защиты от статического электричества заземлить все металлические инженерные коммуникации и технологическое оборудование на участке. 


Предусмотреть покрытие полов антистатическим линолеумом. Антистатический линолеум - рулонный полимерный материал, отвечающий требованиям СНиП 2-03-13-88, содержит в своей массе электропроводный наполнитель. Линолеум укладывается после монтажа стеновых панелей на электропроводящую грунтовку и заземленную сетку из медных полос.


3.1.8
Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре


ПС и СОУЭ предназначены для своевременного определения очагов возгорания, оповещения персонала и противопожарной службы о возникновении пожара, управления эвакуацией персонала с участка.


На участке расположены помещения по взрывопожарной и пожарной опасности В4.

Наиболее вероятным первичным признаком возможных возгораний в различных помещениях участка является дым.


ПС и СОУЭ построить на базе сертифицированного оборудования. В их состав ввести:


- извещатели пожарные дымовые;


- извещатели пожарные ручные;


- устройство шлейфового контроля;


- оповещатели светозвуковые.


Количество дымовых пожарных извещателей, места их установки определить исходя из необходимости обнаружения загораний на контролируемой площади и с учетом вероятных первичных признаков загораний.


Ручные пожарные извещатели разместить на стенах в коридорах и на путях эвакуации людей.


Дымовые пожарные извещатели разместить на подвесных и капитальных потолках.


Ручные пожарные извещатели разместить на стенах в соответствии со следующими требованиями:


- высота от уровня пола - 1,5 ± 0,1 метра;


- расстояния между соседними извещателями не более 50 м;


- расстояние от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю, не менее 0,75 м.


Световые указатели «ВЫХОД» разместить над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущими непосредственно наружу или в безопасную зону.


При одновременном срабатывании двух и более извещателей в контролируемой зоне прибор должен сформировать сигнал на включение оповещателей СОУЭ и с помощью релейных модулей через распределительную коробку, выдать сигнал «ПОЖАР» в другие системы инженерного оборудования корпуса, в том числе и на отключение вентиляции и кондиционирования комплекса чистых помещений.


Подраздел 3.2 Требования к архитектурно-строительным решениям

3.2.1 Месторасположение участка с КЧП


Комплекс чистых помещений необходимо разместить в существующем здании 326, в зале 102 и помещении 229. Зал 102 разделен на 2 этажа (уровня). Высота первого этажа –  3 метра, высота второго этажа - 2,7 метра. Расположение  ограждающих  конструкций, конфигурация помещений, план размещения оборудования, расположение дверей и окон должны быть выполнены в соответствии  с технологической планировкой (Приложение А). Существующие конструкции должны быть демонтированы и возведены в соответствии с планировкой (Приложением А).

Основные виды работ по демонтажу имеющихся и возведению новых конструкций:

- демонтаж имеющихся конструкций;

- перенос имеющихся коммуникаций;

- замена ворот;

- заделка оконных проемов и пр.;

- реконструкция помещения (2 этажа));

- монтаж системы отопления, вентиляции;

- монтаж электроснабжения и электроосвещения;

- монтаж водопровода, канализации и системы охлаждения стенда;

- монтаж системы связи между помещениями, радиофикации, сигнализации, системы видеонаблюдения;

- монтаж КЧП; 
Реконструируемые помещения расположены в осях 18-20/А-Г зд. 326. Отметка чистого пола ±0,000м. Высота исходного помещения до подкрановой балки 5,7 м.

Основные характеристики КЧП приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Основные параметры КЧП
	Наименование помещения
	Класс чистоты по

ГОСТ Р ИСО 

14644-1-2000
	№

комнаты
	Высота, 

м
	Площадь

помещения, м2

	Лазерный зал
	7 ИСО (10000)
	102А
	2,4
	32,5

	Шлюз
	7 ИСО (10000)
	102А
	2,4
	1,8

	Тамбур
	8 ИСО (100000)
	102А
	2,4
	1,7

	Экспериментальный бокс
	-
	102Б
	2,4
	7,3

	Пультовая 
	-
	229А
	4,5
	16

	Щитовая
	-
	229Б
	4,5
	16


	Участок системы охлаждения и термостабилизации
	-
	102В
	3
	18

	Электросиловой участок
	-
	102Г
	2,5
	14

	Участок системы охлаждения и дистилляции
	-
	102Д
	2,5
	19

	Участок жидкостей и газов
	-
	102Е
	2,5
	8

	Инженерные сети и оборудование
	-
	102Ж
	2,5
	18



3.2.2 Ограждающие и несущие конструкции


Расположение ограждающих конструкций, конфигурация помещений, размеры, расположение дверей должны быть выполнены в соответствии с планировкой       (Приложение А).


КЧП образуется ограждающими конструкциями, обеспечивающими необходимую прочность и герметичность чистых помещений. 


Базовые ограждающие элементы:


- стеновые ограждения: каркас, глухие стеновые панели, двери;


- герметичные потолки со встроенными светильниками, оконечными воздухораспределителями и другими устройствами;


- антистатический линолиум.


3.2.3 Силовую несущую конструкцию сформировать каркасом, обеспечить геометрию помещений и выполнить основой для крепления стеновых и потолочных панелей и другого оборудования. 


Каркас спроектировать из опорных профилей, вертикальных стоек, горизонтальных промежуточных ригелей, погонов и балок. Данные элементы должны быть выполнены из специальных профилей, тонкостенных труб прямоугольного (30х60х2 мм) или квадратного сечений (60х60х3,5 мм), швеллеров и уголков. К стойкам закрепить стеновые панели, дверные и оконные блоки. В верхней части стойки соединить балкой прямоугольного сечения (60х60 мм). Все детали силового каркаса окрасить в белый цвет (RAL 9016) порошковой полиэфирной эмалью.


Все металлические элементы ограждающих конструкций на всем протяжении должны представлять непрерывную цепь и их необходимо присоединить к контуру защитного заземления медными перемычками.


3.2.4 Перегородки помещений выполнить из панелей типа «Сэндвич». Панель представляет собой трехслойный пакет толщиной 67 мм с полимерным покрытием. 


Наружные слои пакета – оцинкованная листовая сталь, окрашенная порошковой краской белого цвета (RAL 9016), наполнитель – приклеенная минераловатная плита. Предел огнестойкости сэндвич панелей EI 45.


Все металлические изделия КЧП окрасить порошковой белой краской.


Покрытие элементов конструкций КЧП (потолочных и стеновых) должно быть из несгораемого материала с матовой поверхностью, стойким к истиранию, не пылящим, стойким к водным растворам моющих средств и обеспечивать антикоррозионную защиту элементов конструкций.


Внутреннее цветовое оформление должно быть белым (RAL 9016).


Исполнение стен на основе многослойных панелей одновременно должно обеспечивать тепло- и звукоизоляцию помещений.


3.2.5 Воздухозаборные панели с рекомендуемой пропускной способностью до 450 куб.м. в час должны быть выполнены в конструктиве стеновых панелей типа «сэндвич» и вмонтированы в стеновые ограждения.


Забор воздуха воздухозаборной панелью, в соответствии с технологическими особенностями проектируемого процесса, организовать из нижней зоны помещения. При настройке каскада перепадов давления регулирование расхода воздухозаборной панели произвести из чистого помещения.


Лицевая поверхность панели забора воздуха – оцинкованная листовая сталь, окрашенная порошковой краской, с вертикальными вытяжными каналами, оклеенными с внутренней стороны фольгированным термозвукоизоляционным материалом. Панели забора воздуха оснастить легко сменяемыми из чистого помещения кассетами с фильтрами      класса G4.


В помещениях с большим расходом воздуха в торцевых стенах помещений организовать воздухозаборные шахты. Со стороны забора воздуха в шахте установить панели с проемами, в которых установлены фильтры класса G4.


3.2.6 Между чистыми помещениями лазерного зала и помещением экспериментального бокса должен быть предусмотрен технологический проем на уровне 1000 мм от пола. В указанный технологический проем должен быть герметично вмонтирован пакет с кварцевым окном ввода размером 600х600х5…10 мм. Со стороны помещения лазерного зала на окне ввода необходимо установить роль-ставни с электроприводом и возможностью дистанционного управления из помещения пультовой (229А). При этом конструкция окна ввода должна быть разборной с целью последующей замены стекла при необходимости. 
Из чистого помещения лазерного зала в стене здания с северной стороны должен быть предусмотрен технологический проем на улицу на уровне 1000…1200 мм от пола лазерного зала. В указанный технологический проем должен быть герметично вмонтирован однокамерный пакет с двумя кварцевыми окнами вывода размером Ø500х30 мм. Объем между окнами пакета должен быть откачен до давления ~10-1 Па, а сам оконный пакет должен сохранять герметичность в течение продолжительного времени (1-2 года). Конструкция технологического проема и оконного пакета должны предусматривать установку и съём окна вывода изнутри помещения. Установка и съём окна вывода должны быть лёгкими и обеспечивать надёжную герметизацию вновь устанавливаемого окна вывода. Со стороны помещения лазерного зала на окне вывода необходимо установить роль-ставни с электроприводом и возможностью их дистанционного управления из помещения пультовой (229А).

3.2.7 Двери помещений из алюминиевых сплавов, предназначены для установки в проемах стен и ограждающих конструкциях. Герметичность при закрытии дверей должна поддерживать в помещении избыточное или пониженное давление. Двери должны иметь предел огнестойкости EI 30.


Наружные металлические поверхности дверей окрасить белой порошковой эмалью.

 
С помощью переходного профиля двери заподлицо установить в перегородки. 


По периметру створок проложить уплотнение, обеспечивающее необходимую плотность притворов. 


По способу открывания двери – распашные.


По способу открывания распашная дверь может быть двух исполнений: правая и левая.


Двери должны быть без порогов и укомплектованы ручками, замками, доводчиками, ограничителями и так далее.


Двери должны быть изготовлены из алюминиевых профилей толщиной 45 мм с полимерно-порошковым покрытием RAL 9016. 


Декоративно-защитное покрытие дверей должно выдерживать действие дезинфицирующих растворов.


Предусмотреть систему доступа в пом.154р1 и 154р2 на основе бесконтактного считывателя.


Технические характеристики дверей:


Отклонение от прямолинейности кромок и плоскостности лицевой поверхности не более, мм     ±1 


Приведенное сопротивление теплопередаче Дотр, м2°С/Вт 0,610


Индекс изоляции воздушного шума, дБ 31


Толщина дверного полотна с косяком: 45 мм


Профили: алюминиевый сплав АД 31 по ГОСТ 22233-2001. Состояние материала Т1. 


Покрытие — порошковая полиэфирная краска Цвет RAL 9016 (белый).


Панели двери: лист алюминиевый толщиной 2мм 

Двери помещения 102А (лазерный зал), в котором размещены лазерные изделия III и IV классов, должны быть заперты на замки с блокирующими устройствами, исключающими доступ в помещения во время работы лазера. На двери должен быть знак лазерной опасности и автоматически включающееся световое табло "Опасно, работает лазер!". 

Дверь в помещение лазерного зала должна быть без остекленения. Двери в помещение тамбура и шлюза выполнить с частичным остеклением оконным стеклом. 

3.2.8 Разделительную скамью для переобувания установить в помещении 102А перед входом в шлюзовую камеру. 

3.2.9 Передаточное окно предназначено для установки в чистых помещениях в составе ограждающих конструкций или в дверных проемах стен для передачи, возврата, шлюзирования материалов, инструмента, тары и готовой продукции до 40 кг внутрь и наружу чистого помещения, с разными классами по чистоте, без внесения существенных возмущений в воздушную среду смежных помещений. 


Передаточное окно должно быть выполнено в соответствии с требованиям ГОСТ Р ИСО14644-4-2002.


Передаточное окно должно образовывать герметичную замкнутую полость и не допускать перетоков воздуха из одного помещения в другое. 


Одновременное открывание более чем одной створки оповещается системой визуальной и звуковой предупредительной сигнализации, что обеспечивается автоматикой передаточного окна.


Технические характеристики передаточного окна:


Дверь для передаточного окна - распашная/одностворчатая


Внутреннее наполнение - нержавеющая сталь


Остекление - оконное стекло/ сталинит/ зеркало/ тонированное стекло


Покрытие - полимерно-порошковое


Варианты исполнения – глухая/полностью остекленная


Внутренние размеры АхВхН – 600х600х600


3.2.10 Шлюзовая камера (Тамбур 102А) необходима для перемещения людей из помещения с неконтролируемой средой в КЧП 8ИСО и 7ИСО и представляет собой двухдверный однонаправленный воздушный шлюз с двустворчатыми дверями без порогов. Для исключения возможности входа работающих из некатегорируемых в чистые помещения через шлюзовую камеру исключить одновременное открывание дверей со стороны чистых помещений и со стороны некатегорирумых помещений.

Шлюзовая камера должна обеспечивать высокую степень очистки за счет мощного воздушного потока, прошедшего очистку HEPA фильтрами.


Основной корпус шлюза должен быть выполнен из стали. Управление шлюзом должно быть автоматическим.


3.2.11 Полы в помещениях КЧП покрыть антистатическим линолеумом (Smaragd Classik FR), класс пожарной безопасности которого должен соответствовать классу помещения.


КЧП должны быть без фальшпола.


3.2.12 Потолок беставровый с установочными изделиями должен быть выполнен из оцинкованного листового металла, толщиной 0,7 мм, покрытого с обеих сторон лакокрасочным покрытием RAL 9016.


Кассета металлическая формованная с вклееным внутрь листом ГВЛ должна быть выполнена из листового металла, покрытого с обеих сторон лакокрасочным покрытием. 


Потолочные панели должны защелкиваться в несущий профиль подвесной системы и герметизироваться с наружной стороны.


Технические характеристики потолка: 


Материал облицовки оцинкованная сталь


Материал наполнения ГКЛВ плита


Масса 1 м. панели, кг 5…7


Предел огнестойкости по СНиП 2.01.02-85 REI 30


Предел распространения огня по СНиП 2.01.02-85 не распространяется


Класс пожарной опасности по СНиП 21.01-97 КО


Звукоизоляция, дБ(А) 3


Размеры, мм ширина 600 длина 600 толщина 10±1


3.2.13 Межпотолочное пространство расположеное над участком между подвесным потолком и подкрановой балкой использовать для размещения воздуховодов и других коммуникаций. 


В местах, где необходим доступ к оборудованию, расположенному в межпотолочном пространстве, на каркасе, расположить трапы. Места выхода на трапы межпотолочного пространства определить на стадии рабочего проектирования.


Конструктивное исполнение всех элементов стеновых ограждений и потолков должно обеспечивать получение ровных поверхностей без выступов. Стыки между элементами изолируются герметиком, не выделяющим пыли. Переходы между полом, стеновыми панелями и потолком конструктивно выполнить скругленными с помощью профиля. 


3.2.14 Конструкция светильников должна быть светодиодная со степенью защиты IP 54 и допускать обработку моющими и дезинфицирующими веществами и растворами с наружной стороны. 


Технические характеристики светильников: 


Напряжение сети переменного тока при частоте 50 Гц,  220-240


Номинальная мощность, Вт 4х18


КПД, % не менее 96


Зона ограничения яркости, градусы  60-90


Масса, кг не более  8


Степень защиты для оптической части со стороны «чистого помещения» по ГОСТ 14254-96  IP54


Габаритные размеры 600х600


3.2.11 В пом. 102В и 102Д установить санитарно-гигиенический комплект.


Комплектация санитарно-гигиенического комплекта:


-зеркало;

-дозатор жидкого мыла сенсорный;

-смеситель (сенсорный);

-осушитель для рук сенсорный;

-умывальник хирургический.

3.2.15 Требования по обеспечению безопасности при работе с лазерными установками

III, IV классов опасности:

Проектирование помещений 102А и 102Б проводить в соответствии с требованиями СНиП 5804-91 «Устройства и эксплуатация лазеров».


Двери в помещения, в которых размещены лазерные изделия III, IV класса (пом.102А и 102Б), должны быть заперты на внутренние замки с блокирующими устройствами, исключающими доступ в помещения во время работы лазеров. Двери этих помещений должны быть снабжены знаком лазерной опасности, световым табло "Опасно, работает лазер!" и иметь блокировку электро-магнитыми замками. Табло и блокираторы должны включаться по сигналу типа «сухой контакт» от лазерного оборудования при его включении. 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1 Объем выполняемых работ должен включать следующие этапы:
           - разработка проектной документации стадии «Р»;

- архитектурно-строительная часть (демонтаж имеющихся конструкций, перенос имеющихся коммуникаций, замена ворот, заделка оконных проемов и пр., реконструкция помещения (2 этажа));

- изготовление и поставка комплекта КЧП;

- монтаж системы отопления, вентиляции;

- монтаж электроснабжения и электроосвещения;

- монтаж водопровода, канализации и системы охлаждения стенда;

- монтаж системы связи между помещениями, радиофикации, сигнализации, системы видеонаблюдения;

           - изготовление и поставка материалов и оборудования КЧП в соответствии с разработанной проектной документацией;


- монтажные и пуско-наладочные работы поставленного оборудования. 


- аттестация полностью оснащенных чистых помещений. 

4.2 Состав разрабатываемых документов по проведению аттестации ЧП:


- Аттестационный план

- Отчет о проведении оснащенного чистого помещения (OQ)


4.3 Измеряемые и расчетные параметры воздушной среды чистых помещений:
- скорость потоков воздуха на воздухораспределителях.


- объёмы приточного и вытяжного воздуха по помещениям.


- кратность воздухообмена по помещениям;

- перепады давлений;

- концентрация взвешенных частиц в воздушной среде;

- уровень искусственной освещённости;

- уровень звука;

- температура воздуха;

- относительная влажность воздуха.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,
 ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

При выполнении работ по строительству КЧП материалы и оборудование должны соответствовать перечисленным в ведомости материалов и оборудования проектной документации. 

Подрядчик должен направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и копии технических паспортов на оборудование до его монтажа.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.


Средства измерений должны иметь первичную поверку и быть включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации.  


Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации). Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация на строительные работы должна включать:


- технологическую часть;


-архитектурно-строительную;


- отопление, вентиляцию и кондиционирование;


- водоснабжение и канализацию;


- электротехническую часть;


- документацию по КИПиА;


- АСУ систем вентиляции и кондиционирования;


- ведомость физических объемов работ;


- ресурсная ведомость;


- сметные расчеты;


- ведомость материалов и оборудования;


- организация строительства;


- сводная заказная спецификация;


- выдача заданий на внешние инженерные системы и потребляемые электрические нагрузки;


- прочее.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ


Технологический процесс производства продукции в чистых помещениях не требует разработки дополнительных мер по организации обеспечения экологической безопасности. Техперевооружение производства не приведет к увеличению техногенной нагрузки на объекты окружающей производственной среды (табл.5). Сохранение уже достигнутого уровня экологической безопасности в районе расположения здания обеспечится полностью.
Подрядчик должен выполнять на объекте все необходимые мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
РАЗДЕЛ 8. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2014 год:
Проектирование в стадии «Р», срок «дата подписания договора»  – 31.12.2014;

Архитектурно-строительная часть и изготовление КЧП, срок «дата подписания договора»  – 31.12.2014;
Отопление и вентиляция (1 этап), срок «дата подписания договора»  – 31.12.2014;
Водопровод, канализация, система охлаждения (1 этап), срок «дата подписания договора»  – 31.12.2014;

2015 год:
Отопление и вентиляция (2 этап), срок 01.01.2015 – 10.07.2015;
Водопровод, канализация, система охлаждения (2 этап), срок 01.01.2015 – 10.07.2015;
Электроснабжение, электроосвещение и электрооборудование, срок 01.01.2015 – 10.07.2015;
Связь, радиофикация, сигнализация, система видеонаблюдения, срок 01.01.2015 – 10.07.2015;
Пусконаладочные работы, срок 10.05.2015 – 10.07.2015;
Аттестация полностью оснащенных чистых помещений, срок 10.07.2015 – 10.07.2015.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество всех выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам, стандартам и другим документам Приложения Б.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


Оборудование должно быть изготовлено не ранее 2014г., быть новым, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. 


Оборудование должно быть поставлено в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Помещения, в которых будут размещены лазерные установки, должны быть спроектированы и построены в соответствии СНиП 5804-91 «Устройства и эксплуатация лазеров».
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет при условии проведения регулярного предупредительного профилактического обслуживания согласно инструкциям.


В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.


Гарантия устойчивой работы КЧП при работе в одну смену по восемь часов пятидневной рабочей недели в течение 18 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. В гарантийный период при отказе оборудования, Подрядчик оперативно обеспечивает устранение отказов оборудования за свой счет.


На весь срок эксплуатации оборудования Подрядчик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:


- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;


- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Для обеспечения оперативности оказания технической поддержки специалист Подрядчика должен прибыть в течении 1 дня.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
12.1 Принятые технологические и конструктивные решения по КЧП должны обеспечивать функционирование при нормальных условиях эксплуатации, а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала.
12.2 Подрядчик должен ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.
12.3 До начала строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком должен провести комиссионную проверку соответствия исходных помещений требованиям Строительного задания с составлением соответствующего акта.
12.4 Подрядчик должен применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.
12.5 Подрядчик должен информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.
12.6 До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан провести внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000). 
12.7 Заказчик будет организовывать проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. Заказчик и Подрядчик должны организовывать ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций.
12.8 Подрядчик должен выполнять «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы»;
12.9 Подрядчик должен производить работы в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ». «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности».
12.10 Подрядчик должен выполнять «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ».
РАЗДЕЛ 13. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
13.1. Приемка результатов выполненных работ должна проводиться в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

13.2. Сдача - приемка проектной документации стадии «Р» должна проводиться на основании акта сдачи - приемки, оформляемого Подрядчиком.

13.3. Сдача-приемка выполненных работ по монтажу, пуско-наладке и аттестации комплекса чистых помещений должна осуществляться по акту о приемке выполненных работ           (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) в соответствии с разработанной проектной документацией стадии «Р».

13.4. Подрядчик должен предоставить за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная Документация составляется в 3 (трех) экземплярах, 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику еще 2 (два), но уже полных комплекта исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.

13.5. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ о них будет заявлено Подрядчику и отражено в акте сдачи-приемки работ с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

13.6. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

13.7. Подрядчик должен представить первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.

РАЗДЕЛ 14 . ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проектно-строительная организация должна предоставить следующие обязательные документы:

а). Копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

В свидетельстве должны быть отражены следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:
II. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
III. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов , объектов использования атомной энергии):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности


б). Копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

В свидетельстве должны быть отражены следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок


в). Копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) о соответствии требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и аккредитации для проведения работ по испытаниям выданного Федеральной службой по аккредитации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик обязан предоставить полный комплект конструкторской документации в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями, действующими нормативными требованиями, правилами и стандартами, на русском языке.


Подрядчик должен предоставить документацию в количестве 4 экземпляров на бумаге и 1 экземпляр в электронном виде.


В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

В случае наличия замечаний, Подрядчик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и АКТ приема-передачи выполненных работ.

Исполнительная Документация должна быть составлена в 3 (трех) экземплярах.

Формы КС-2 и КС-3 оформлены в соответствии с «Положением о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ»
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
 
В процессе выполнения пусконаладочных работ Подрядчик должен провести обучение персонала Заказчика по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха.


Подрядчик должен предоставить инструкции для предупредительного профилактического обслуживания оборудования.

РАЗДЕЛ 17. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Место поставки и условия допуска:


Челябинская область, г.Снежинск, ул. Васильева д.13.


Допуск оформляется в порядке, установленным Законом РФ от 21.07.93 г. №54851 «О государственной тайне». 


Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск и ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693.


Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения № 693 от 11 июня 1996г., возлагаются на «Подрядчика». 

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КЧП
	Комплекс чистых помещений

	2
	ЛКС
	Локальная компьютерная сеть

	3
	АТС
	Автоматическая телефонная сеть

	4
	СПУ
	Система переговорных устройств

	5
	ПС
	Пожарная сигнализация

	6
	СОУЭ
	Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией

	7
	ПС
	Пожарная сигнализация

	8
	КИПиА
	Контрольно-измерительные приборы и аппараты

	9
	АСУ
	Автоматизированная система управления


РАЗДЕЛ 19.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	ПРИЛОЖЕНИЕ А.1
	План помещений, размещения оборудования и рабочих мест (уровень 1)
	26

	ПРИЛОЖЕНИЕ А.2
	План помещений, размещения оборудования и рабочих мест (уровень 2)
	27

	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	Существующие схемы систем отопления, водоснабжения и канализации в зале 102 и помещении 229
	28

	ПРИЛОЖЕНИЕ В.1
	Характеристики производственных помещений
	29

	ПРИЛОЖЕНИЕ В.2
	Тепловыделение от нагретых материалов
	30

	ПРИЛОЖЕНИЕ В.3
	Тепловыделение от технологического оборудования
	31

	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	Перечень нормативных документов
	33

	ПРИЛОЖЕНИЕ Д


	Исходные данные на проектирование местных отсосов
	34


ПРИЛОЖЕНИЕ А.1

План помещений, размещения оборудования и рабочих мест (уровень 1)

[image: image4.png]


[image: image1.jpg]~L5d

§L N namM HoumeHoBaHue Knacc yucmamsl 2| Kamezopus no  |CuMMOpHas MOUHOCMb
Sl ' NoMelLeHuUs no [OCT P 50766-95/1nowads noMeweHus, M| M5 105-95 | Aompednexus, kBm L
2 102A /la3epHyIl 300 T 1CO 325 Bl 50 a D B tepy 5 E
102A LUno3 7 U0 18 Bl 1 99
102A Tamdyp 8 UCo LY BL 1 s g 4 i [
1026 | 3xkcnepuMesmanbHLIG Boke - & [ 5 E ) OD i D %
10728 |Hacmak cucmemsl oxnoxdeHus _ 18 BL L0 E] S
U mepMocmadunu3auuu g %
229A Mynsmobas - 16 Bl > D b jfﬁ_w
2295 llumobas - 16 r 3 ) 7% : - YeiE
= B = RN
i&; \? HoumeHoBaHue U mexHuYeckue Tun, Mapka T GASHATE) S K —— / J}/‘mﬂ/ﬁ | X @
= Xapakmepucmuku odopydobaHud 00opydobaHus P PUIMEDS ' hf -%" Uzi I §
1 Cmon onmu4eckud THORLABS PTS 602 750x1500x900 11 K J . B
2 |Uupkynauuordsl oxnadumens| LAUDA WK class WKL 7000 670x850x1000 ) Sl / S
3 Cmouka npudopHad APM-2163 500x500x1200 3 / X o
lllkad dnsa xpaHeHus
b | iieie aemh - 1400x500x2000 1 [ ] ¢ W 5 @
p | i Kademw-karan
G P RO e - 5000x1150x2000 1 ) T
6 Ukad dnsi odexdl 10-800/5 1000x500x2000 3 @ = § DY
7 | Wkoo nadopamoprby M-600/5 1000x500%2000 1 e -
dna xpaHeHus npudopob E 7 7/ §
o 8  |(mennox-CmouK@ HONOALHOSA - 1140x600x2000 1 \ §
S 9 [uUCLMeHHBIL CMOF - 1500x700x800 3 7 =% < /] D
E 10 30WUMmHbLIU 3KPpaH POAL-BHAUT P 1300x50x2000 1 7D X !
> 1 Mynsm ynpabnerus POAL-BHNT P 14.00x600x1200 1 §
§ 12 XK-naHens - duazoHanb 1066 1 B) | 17
3. | VelsEREe A POSU-BHMT®  |cmeno KY @500x30 (2 wm)| 1 AD| & s Q
»§ 1 OkHo Bbboda POALU-BHAUT P cmekno KY, 600x600x30 1 ok
oS
< 6000 6000
S YcnobHble odo3HaYeHUs:
X €@ Padoyee Mecmo
z 2 BpeMeHHoe padodee Mecmo @ @ @
§_ /N Poszemka 220B € 303eMASIOWUM KOHMAKMOM
E /S Posemka 3808 c 303eMASI0WUM KOHMOKMOM
@ KoMnblomep
]
S 4 TenedoH
Q —
E @ MNodbod (ombod) 2030 asom /D57
S Brdiiciighic Mum_| Macca | Macwmao
< A i Mol bom | N° dokre | [locn_| dama [ i pasmelenus ooopyaobarus
McmoyHUK Yucmozo cxamozo Bbo3dyxa Pazpac. 1700
< [Tpob 0
E 8 [lodBod (ombBod) mennoHocumenst cucmeMsl 0xnaxdeHus 75(0/4/77/7. up aooux Mecm /-[’/'0 obeto N 7/ Jucm | Jlucmab
E L 303emreHue usMepumensHoe e [inZ0 30 N°326 koM T074
< Unf 102b TO28 2294 229
Konupoban Qopram A3





ПРИЛОЖЕНИЕ А.2

План помещений, размещения оборудования и рабочих мест (уровень 2)

[image: image2.jpg]~L5d

Ny
<
. S
< —
@ N° o HaumMeHobaHue Knacc yucmomel 2| Kamezopus no  |CuMMOpHas MOUHOCMb bus  Bbenx
' NOMELLeHUS no [ OCT P 50766-95|10wads noMewieHus, M°| B 105-95 | fompedneus, kBm
102" {3nekmpocunobou y4acmok - 1k BL 230 §
Y4acmoK_cucmeMsl 0XAaxX0eHUs || F-
1024 U GuCmuAnAUUL B i i L = ﬂ ||H|:|| S
Y4acmok xudkocmeu <
102 u 20308 - 8 BL 10 r-g 3
VHxeHepHble cemu Toydonpobod |
102X s e : 18 Bl 55 2 g |qp e NHEET]
> m|m|,|!||||h A
3 E =)
Q
S HaumeHobaHue U mexHuYeCKue Tun, Mapka
N X0paKmepucmuku o8opydobaHus 000pydobaHug [ 00OpUMHbIE P3MePs, MM Kon K S
1 MoGuns oxnaxoeHus POAL-BHUNTP 550x1000x1600 ¥ l’m >§ §
P llkad npuBopHbIU NSYSF208100E 800x1000x2000 3 /
3 Mocm o4ucmKu - 1000x500x2000 1 = % @
L 3anpaboyHbiL nocm - 1000x500x2000 1 A
5 | TpaHcnopmupoboyHbIL nocm - 1000x500x2000 1 G
6 bnok Haococob POAL-BHANT D 1500x800x1000 1 e ?
lllkag nadopamopHbIU
. ¥ | Bt nDU%DDDﬁ LIn-600/5 1000x500x2000 1 ] S
S 8 Cmennax_Hano/bHbIU — 1500x600x2000 1 © D § L
E 9 MoGunb Cucmuanauuu — 1500x700x1500 1 A 7
§ >
=
- &
~ ~C
:; YcnobHble 0003HOYEHUS:
X € Padoyee mecmo 6000 6000
;i D BpeMeHHoe padodee Mecmo
s Q Posemka 220B ¢ 303eMAsiowuM KOHMAaKmoM
=
S Posemka 380B C 303eMAsiouUM KOHMAaKmoM @ @ @
3
§ @ KoMnblomep
M 4 TenegoH
S @ Todbod (ombod) 2a3ob
E Bodonpobod /D 5 7 =
S McmoyHuk Hucmozo cxamozo Bosdyxa um | Macca | Macwmas
< ing ﬂzgm N Qo | [Toan_\fama [ i pasMelenus ooopyaobarys 0
a3pa0, 5
S [[pob, u pacoyux mecm (ypobers N2
S L KOHTD Mucm | Sucmob
. e [in20 30 N526, kot 1021,
= g 1024 1026, 102X

Konupoban

Doomam - A3





ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Существующие схемы систем отопления, водоснабжения и канализации в зале 102 и помещении 229
[image: image3.jpg]\

SN
o
No

0
N

Sy
7

+4 600

b u3 3ama 107
Ha aomm. +0000

[,77 18 [/77 18"
_ (<)
L
o= ,4 Z=Z ’__’?f
19’
o229 san 102 | L -
)
3
[ 3]
|

3000

(n20

(20"

6000

\tn21 (n2f;
6000 - 6000 /
GAiiii 4 R4AA| [F 7 R KRR A dx @
5 e 4
g 4l & %
A Z % Z
2 % % Z
A Z |z
AL % o
q [ SIS
A % o
-1 prc-r | .
- 2 =
2444 | & “
Tk )
| P > Q
f_ ] s
Z X
__________ AT 23 p
(b v3 sama 102 4 é
/1L “
, b nposucimky % 2 %
B cucmery npormbreboy A % S
aHamsayu-Gemck N3/ 4 % i
— +1200 4 a8
' % I\Q
& Z
Nz
%4 K p
= 1 R «
4 K % S
q4 L S S
4 g | °
4 K 2
S p
% y A
Sl 4
244  |[x%%k44 X K 4 K54 4 Q
~
6000 6000
{AA AR AL A AK4A K| |[R A & K545 888 %4 @
5 e %
5 5 s 4
A S 4
é Mnowads nod pon 229 % % [owads nod non(3a1 107) A
X lowwewn omoce zopm . lpyHdarenm_ommocmka_zouHm)
Z N INES %
) P P D
. AR A | S
4 % o
(e, prc-r | [ .
o g %
mpyoonpobod cucmers 2% % % l % 2
npom/ubredo Kaanu3ayuy Lz 2 <
( Beinyck N°13 )/ \ by & Q)
' o
%
- H— o — — — - ke g
£ o - - &S - -
Pamka bboda £ :
- e o e N LR
T =)
I I S P P U — R ST T T
200 o Em—Fo————= AT F IR
lomm. noma Pamky b6oda) - » £ LQ
5 2
p A
A% A 4
S A
8 [Towads nod nom % %
(@yHamerm,_ommocmka_zpuHm) e p
« 4 |8
% A QS
4 0
§
& Z
A Z
5 <
A

AN NN\

2N
AN

2\

6000

)

()

[ lpumedanue: Toyoonpobocs 660006 om HapyxHeix
CEMEL CUCIMBM OmOn/eHLS, NapOCHIOXEHUS U
cxamozo bosayxa npoxocam b noono/asHoM Kaxame
HUXE OMMEMKY 110714 NoMeLyerus 3aia 102

@)

Bbodk & 3daHue cemev:

- naponpebod:
- NPaMOU MPLOOREocoa CUCMEMs OMOI/IeHLS:
~ 00pamHsly MpYoRpobag CUCMEMs! Omof/IeHUs]

- cxameli Bo3dyx.




ПРИЛОЖЕНИЕ В.1

Характеристики производственных помещений

	Наименование помещения
	Число смен работы
	Число работающих
	Категория работы
	Технологические требования при кондиционировании воздуха в помещении
	Категория производств по пожаро- взрывоопас-ности
	Специальные технологические требования
	Категория здания по обеспечению надежности электроснаб-жением
	Класс пожаро-

опасных зон согласно ПУЭ

	
	
	
	
	Параметры воздуха и допустимые отклонения
	Величина избыточного давления в помещении, мм.вод.ст.
	Вид и параметры холодоноси-теля
	
	Очистка приточного воздуха
	Централиз. пылеуборка
	Прочие требо-вания
	
	

	
	
	
	
	Температура, °С
	Относительная влажность, %
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	   13
	14

	229А
	1
	3
	IIа
	22±5
	≤ 80
	-
	-
	В4
	-
	Влажная уборка - ежедневно
	-
	II
	-

	229Б
	1
	1
	IIа
	22±5
	≤ 80
	-
	-
	Г
	-
	Влажная уборка -  ежедневно
	-
	II
	П-IIа

	102А
	1
	3
	IIа
	22±5
	≤75
	1-5
	-
	В4
	HEPA
	Влажная уборка - ежедневно
	-
	II
	-

	102Б
	1
	2
	IIа
	22±5
	≤80
	-
	-
	Г
	HEPA
	Влажная уборка - ежедневно
	-
	II
	П-IIа

	102В
	1
	1
	IIа
	22±5
	≤80
	-
	-
	В4
	HEPA
	Влажная уборка - ежедневно
	-
	II
	-

	102Г
	1
	2
	IIа
	22±5
	≤80
	-
	-
	В4
	-
	Влажная уборка -  ежедневно
	-
	II
	-

	102Д
	1
	1
	IIа
	22±5
	≤80
	-
	-
	В4
	-
	Влажная уборка -   ежедневно
	-
	II
	-

	102Е
	1
	1
	IIа
	22±5
	≤80
	-
	-
	В4
	HEPA
	Влажная уборка -  е ежедневно
	-
	II
	-

	102Ж
	1
	1
	IIа
	22±5
	≤80
	-
	-
	В4
	-
	Влажная уборка -  ежедневно
	-
	II
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ В.2

Тепловыделение от нагретых материалов

	Наименование помещения
	Характеристика нагретых (расплавленных) материалов
	Характеристика ввозимых материалов и 

транспорта
	Режим открывания ворот (технологических проемов)
	Примечание

	
	Наименование материалов
	Количество материала, поступающего в помещение, кг/час
	Время нахождения 

материала в помещении, час
	Изделия, кг
	Температура материала, °С
	Ввозимый материал
	Транспорт
	Количество и размеры ворот (технологических проемов), мм
	Время открывания ворот в смену, мин
	Количество открываний в смену
	

	
	
	Расплавленного
	Нагретого
	
	
	Начальная
	Конечная
	Наименование
	Количество, кг/час
	Время нахождения в помещении, час
	Наименование
	Грузоподъемность
	Количество, шт.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	102Б
	Металл, углепластик, резина, древесина, стекло
	-
	-
	0,3
	1,5
	22
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1/ 800×2000
	15
	15
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ В.3
Тепловыделение от технологического оборудования

	№ поз. по технолог. плану
	Наименование цеха, отделения, помещения. наименование и тип оборудования
	Количество оборудования
	Коэффициент одновременности
	Тепловыделения от единицы технологического оборудования

ккал/час
	Данные для определения тепловыделений на единицу оборудования
	От нагретых поверхностей оборудования и трубопроводов
	Общая установленная мощность электросветильников, кВт или требуемая освещенность
	Примечание

	
	
	
	
	
	От электродвигателей
	Среднечасовой расход мощности эл.сварочных машин кВт/час
	От печей
	
	
	

	
	
	
	
	
	Установленная мощность, кВт
	Коэфф. загрузки
	Коэфф. использ.
	КПД
	
	Вид и теплотворность топлива,  ккал/кг
	Расход топлива, кг/час
	Установленная мощность, кВт
	Суммарная площадь наружной поверхности, м2 
	Температура наружной поверхности, С0
	
	

	
	
	
	
	
	Без охлаждения
	С охлаждением
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	ФИТ «Блок-64»
	102А, 

ФИТ «Блок-64»
	20
	1
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	20…50
	-
	-

	3
	102А, 

ИП «Питон-32»
	10
	1
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,3
	20…50
	-
	-

	2
	102В, 

LAUDA WK class WKL 7000
	5
	1
	17000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,5
	35…50
	-
	-

	1
	102Д, модуль охлаждения
	5
	1
	1700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,5
	35…50
	-
	-

	9
	102Д, модуль дистилляции
	1
	0,5
	1700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	35…50
	-
	-

	6
	102Ж, блок насосов
	10
	1
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	1
	35…50
	-
	-

	2
	102Г, ИП Lambda GEN 250-40
	20
	1
	105
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,5
	20…50
	-
	-

	3
	102Е, 

пост очистки
	1
	0,2
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	20…50
	-
	-

	5
	102Е, заправочный пост
	1
	0,2
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	20…50
	-
	-

	-
	229А, 

компьютер
	3
	1
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	20…40
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Перечень нормативных документов
	№ п/п
	Обозначение документа
	Наименование документа

	1 
	ОСТ 95 10568-2002
	Стандарт отрасли. Типовая форма. Задание выполнение проекта (рабочего проекта), инвестиционного проекта строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта и технического перевооружения здания и сооружения.

	2 
	ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001 
	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды

	3 
	ГОСТ Р 12.3.047-98
	Пожарная безопасность технологических процессов

	4 
	ГОСТ Р 50995.3.1-96
	Технологическое обеспечение создания продукции. Технологическая подготовка производства

	5 
	ПБ 03-576-03
	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

	6 
	ПБ 03-108-96
	Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов 

	7 
	РД 09-251-98
	Положение о порядке разработки и содержания раздела "Безопасная эксплуатация производств" технологического регламента 

	8 
	СанПиН 2.2.4.548-96
	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

	9 
	ВСН-08-83
	Инструкция по проектированию предприятий отрасли с электронной гигиеной

	10 
	ПОТ Р М-016-2001
	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

	11 
	СТП 091.091-89
	Электронная гигиена на предприятии

	12 
	ГОСТ 25991-83
	Боксы и кабины пылезащитные с ламинарным потоком воздуха. Типы. Общие технические требования.

	13 
	ГН 2.2.5.1313-03
	Гигиенические нормативы Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	14 
	ГОСТ 12.1.003-83
	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

	15 
	ГОСТ 12.3.002-75
	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

	16 
	ГОСТ 12.2.003-91
	ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности

	17 
	ГОСТ 17.2.3.02-78
	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

	18 
	ОСТ 11 050.000-80
	Одежда и принадлежности технологические, Модели, нормы расхода

	19 
	ОСТ 11 296.006-79
	Оборудование для производства изделий электронной техники. Системы газовые. Общие технические требования

	20 
	ППР 01-03
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	21 
	НПБ 104-03
	Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях

	22 
	НПБ 110-03
	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

	23 
	НПБ 105-03
	Нормы пожарной безопасности.

	24 
	НПБ 88-2001 (СНиП 2.04.09-84)
	Пожарная автоматика зданий и сооружений

	25 
	ГОСТ 12.1.005-88
	Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

	26 
	ПОТРМ-012-2000
	Правила по охране труда при работе на высоте

	27 
	№ 598 от 26.05.2004г. 
	Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы

	28 
	№ 1294 от 15.11.2004г. 
	Правила организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ

	29 
	№1194 20.10.2004г. 
	Правила производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту

	30 
	№ 566 05.05.2006г. 
	Порядком обращения с отходами строительной деятельности

	31 
	№167 29.01.2010 г 
	Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ


ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Исходные данные на проектирование местных отсосов

	№ позиции по технологическому плану
	Наименование цеха, отделения, помещения.

Наименование и тип оборудования
	Количество оборудования, шт.
	Данные для расчета местных отсосов на единицу оборудования

	
	
	Рабочего
	Резервного
	Характеристика оборудования и технологического процесса
	Наименование выделяющихся вредных веществ
	Свойства (пожаро-взрывоопасность, коррозийность, влажность и др.)
	Дисперсный состав пыли по весу, % по весу 
	Тип местного отсоса (укрытие, бортовой отсос, воронка и т.д.)
	Размер проема в местном отсосе, мм
	Температура воздуха, С0 
	Количество отсасываемого воздуха (для встроенного местного отсоса), м3/час
	Объем технологической вытяжки, м3/час

	
	
	
	
	
	
	
	Размеры частиц
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	До 5
	5-10
	10-20
	20-40
	40-60
	Свыше 60
	Встроенный 
	Проектируемый 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2

2


	102 Б,

исследуемые образцы, размещаемые на оптическом столе


	1
	-
	количество – 1 образец,

исследуемые образцы – древесина, резина, стекло, металлы, углепластики, полимеры,

размеры образцов – 
до 10×10×10 см,

масса – до 500 гр.,

характеристика

тех. процесса -
нагрев, абляция и сгорание до 100 гр. вещества под

воздействием излучения
	Азота диоксид

(выброс 1,26 г/кг)
	Вещества с остронаправленным механизмом действия 

(3 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Гибкий шланг или  воронка потолочного размещения
	600
	1000
	
	не менее 200 

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (выброс  0,21 г/кг)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид       (выброс  0,86 г/кг)
	Токсичность возрастает при воздействии с оксидом углерода (2 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Углерод  оксид          (выброс  9,34 г/кг)
	Вещества с остронаправленным механизмом действия

(4 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Углерод (сажа)      (выброс  0,32 г/кг)
	Канцерогены                (3 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
(выброс  0,26 г/кг)
	Токсичн.

(4 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
(выброс  0,48 г/кг)
	Токсичн.

(4 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Алканы С12-С19
(выброс  0,78 г/кг)
	Токсичн.

(4 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бенз(а)пирен
(выброс  0,3*10-8 г/кг)
	Токсичн.

(1 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Этенилбензол (стирол)
(выброс  0,3  г/кг)
	Токсичн.

(2 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Метилметакрилат
(выброс  0,5  г/кг)
	Токсичн.

(3 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2-Метилбута-1,3-диен (изопрен)
(выброс  3,7  г/кг)
	Токсичн.

(4 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Фтористый  и хлористый водород
(выброс  0,3  г/кг)
	Токсичн.

(1 кл. опасн.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Озон
	Токсичн.

(1 кл. опасн.),

коррозийн.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	


PAGE  
27

