[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D





           Разъяснения положений закупочной  документации
Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого запроса  цен: сайт Оператора торгов  в сети Интернет — http://a-k-d.ru
Наименование закупочной процедуры: Открытый запрос цен на Право заключения договора на поставку насосного оборудования
Уникальный номер открытого запроса цен на указанном сайте: №Z031577
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2014-11-27 

Организатору запроса цен поступил запрос на разъяснение технических требований к аналогам насосного оборудования.
Предлагаем ознакомиться с нижеуказанными требованиями:

1)

Поз.3 ТОМ 2 «Техническое задание»  

                                                                                          Требования к качеству, техническим  характеристикам (аналогам)                    
	НАСОС GRUNDFOS CRE 64-3-1 (АРТ № 96123982)
	шт.
	1
	Частота вращения:
2923 об/м -3556 об/м
Номинальная подача: 64 -77 м³/ч
Номинальный напор: 60.4  – 89 м
уплотнение вала:
 HQQE
корпус насоса: 
 Чугун

EN-JL1030

ASTM A48-30 B

Рабочее колесо: 
 Нержавеющая сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Код резины:
 EPDM
Максимальная температура окружающей среды:
 40 °C

Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 120 °C   16 бар / -30 °C

Стандартный фланец: DIN

Код соединения:F

Соединение труб: DN 100

Допустимое давление: PN 16

Размер фланца электродвигателя: FF300
Рабочая жидкость: 
 Вода

Диапазон температур жидкости: 
 -30 ... 120 °C

Темпер. жидкости: 
 20 °C

Плотность: 
 998,2 кг/м³
данные электрооборудования:

электродвигатель:

Количество полюсов: 2

Номинальная мощность - P2: 15 - 22 кВт
Промышленная частота:
 50 Hz

Номинальное напряжение:
 3 x 380-480 V

Номинальная скорость:
 480-3540 об/м

Класс защиты (IEC 34-5):
 IP55

Класс изоляции (IEC 85):
 F


2) Поз.5 ТОМ 2 «Техническое задание»
                                                                                            Требования к качеству, техническим  характеристикам (аналогам)  

	5
	НАСОС ПЛУНЖЕРНЫЙ КО-514.25.00.000
	шт
	1
	 1)Основные параметры при перекачивании воды с температурой до 300 С.

Потребляемая мощность – не более 70 кВт

Подача – не менее 10 м3/ч

Давление на выходе из насоса – 10-16 Мпа

Частота вращения коленвала – 470 – 500 об/мин

Масса –  390 - 4 30 кг

2)
Температура нагрева масла в системе смазки приводной части не должна превышать 80° С.

3)
Отклонение подачи от номинальных величин +/- 10%

4)
Отклонение остальных параметров не более +/- 5%

5)
Утечка через сальниковые уплотнения при работе на воде для насоса с номинальной подачей до 10 м3/ч не должна превышать 1 л/ч..

3.
Комплектность насоса

1)
В комплект поставки должны входить, запасные части и инструмент который прикладывается к изделию заводом изготовителем

2)
Так же должна  присутствовать документация к изделию: паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации, предусмотренные заводом в качестве комплекта к изделию.


3) Поз.8 ТОМ 2 «Техническое задание»
Рабочая среда  - вода



�


Акционерное Общество


«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 


(ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)


607188, г. Саров, Нижегородская обл.


пр. Мира, 6


тел.(83130)7-45-71, факс (83130)7-45-64


� HYPERLINK "http://www.obespechenie-vniief.ru/" �www.obespechenie-vniief.ru�


e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК





________________№_______________

















