## Детали трубопроводов
Приложение № 1.2 к договору № _____________________________________ от _____________________
Спецификация. Поставка деталей трубопроводов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка системы | Наименование чертежа трубопровода в соответствии с проектом | Рабочее давление, (н/д, в/д) | Наименование изделия | ОСТ, ТУ, Чертеж | Марка стали | кол-во | Ед. измерения | Масса ед. (без учета арматуры), кг | Масса Всего. (без учета арматуры), кг | Группа по ПНАЭГ 7-008-89 | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97) | Номер чертежа, № Изм. | Номер специикации, № Изм. | Номер сметы, № Изм. | Статья затрат (Оборудование/Материалы) | Объект пускового комплекса | Разработчик РД | Цена за 1 кг., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки (с указанием конкретной даты) | Завод-изготовитель | Примечание | Всего Базовая стоимость по смете, в ценах 2000 года, в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18
1 | 28.СИО.211498609 | TG | Трубопроводы расхолаживания бассейна выдержки | н/д | труба 57x4 L=100 (Dр 50, Dр 52) | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 9 | шт | 0.53 | 4.77 | В | 2 | R4.00130.1.0.11 | - | R4.00130.3.0.16, п.7 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д I, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рр=0,54МПа, Тр=90°С, Рг=0,83 МПа, Тг>=5°С | 884
2 | 28.СИО.211498610 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF12F02, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
3 | 28.СИО.211498611 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF17F02, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
4 | 28.СИО.211498612 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF17F01, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
5 | 28.СИО.211498613 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF16F02, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
6 | 28.СИО.211498614 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF16F01, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
7 | 28.СИО.211498615 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF12F01, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
8 | 28.СИО.211498616 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF11F01, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
9 | 28.СИО.211498617 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.25 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, 4TF11F02, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 1621.25
10 | 28.СИО.211498618 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 32 | шт | 0.035 | 1.12 | C | 3 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.26 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, среда - дистиллят, Рр=0,59МПа, Тр=60°С, Рг=0,88МПа, Тг>=5°С | 463.17
11 | 28.СИО.211498619 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF17F03, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
12 | 28.СИО.211498621 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF16F04, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
13 | 28.СИО.211498622 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF12F03 , среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
14 | 28.СИО.211498623 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF11F03, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
15 | 28.СИО.211498624 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF11F04, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
16 | 28.СИО.211498625 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF16F03, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
17 | 28.СИО.211498626 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF12F04, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
18 | 28.СИО.211498627 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | блок с диафрагмой DN65 | 13 ОСТ 24.125.20-89 | сборный | 1 | шт | 10.5 | 10.5 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.39 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, 4TF17F04, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 1621.25
19 | 28.СИО.211498629 | TF | Трубопроводы промконтура. Обвязка ГЦН | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 32 | шт | 0.035 | 1.12 | - | 4 | R4.01232.1.0.11 | - | R4.01232.3.0.16, п.40 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда - дистиллят, Рр=0,39МПа, Тр=60°С, Рг=0,51МПа, Тг>=5°С | 463.17
20 | 28.СИО.211498630 | TZ | Безнапорные трубопроводы спецканализации на отм. +6.600 | н/д | донышко DN50 | 09 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 50 | шт | 0.5 | 25 | C | 3 | R4.00565.1.0.11 | - | R4.00565.3.0.16, п.17 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д I, среда - трапные воды, Рр=0,18МПа, Тр=90°С, Рг=0,27МПа, Тг>=5°С | 14455
21 | 28.СИО.211498631 | TK | Трубопроводы обвязки подпиточных насосов | н/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 2.584 | м | 0.96 | 2.481 | C | 3 | R4.00143.1.0.11 |  | R4.00143.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рр=19,6МПа, Тр=70°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 534.36
22 | 28.СИО.211498632 | TK | Трубопроводы обвязки подпиточных насосов | н/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 2 | м | 0.96 | 1.92 | C | 3 | R4.00143.1.0.11 |  | R4.00143.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | монтажные вставки | 413.59
23 | 28.СИО.211498634 | UX | Трубопроводы холодильных машин на теплообменники СГО | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | - | 4 | R4.00879.1.0.11 | - | R4.00879.3.0.16, п.2 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д I, среда - техническая вода, Рр=0,73 МПа, Тр=9°С, Рг=0,91 МПа, Тг>=5°С | 10
24 | 28.СИО.211498635 | TP | Трубопроводы сжатого воздуха на технологические нужды | н/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | С | 2 | R4.00875.1.0.11 | - | R4.00875.3.0.16, п.49 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д II, среда - сжатый воздух, Рр=0,78МПа, Тр=150°С, Рг=0,99МПа, Тг>=5°С | 58
25 | 28.СИО.211498637 | TU | Трубопроводы дезактивации в пределах негерметичной части и обстройки РО | н/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 4 | шт | 0.04 | 0.16 | С | 2 | R4.00596.1.0.11 | - | R4.00596.3.0.16, п.64 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д V, среда - дистиллат, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3, раствор щавелевой и азотной кислоты, раствор едкого натра и перманганата калия, Рр=0,88МПа, Тр=150°С, Рг=1,21 МПа, Тг>=5°С | 116
26 | 28.СИО.211498638 | TU | Трубопроводы дезактивации в пределах негерметичной части и обстройки РО | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 9 | шт | 0.035 | 0.315 | - | 4 | R4.00596.1.0.11 | - | R4.00596.3.0.16, п.80 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д IX, среда - дистиллат, Рр=0,01МПа, Тр=90°С, Рг=0,2МПа, Тг>=5°С | 231
27 | 28.СИО.211498639 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | н/д | труба 38х3,5 (Dр 31, Dр 33) | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.1 | м | 3 | 0.3 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д I, среда -продувочная вода II контура, вода, Рр=0,78 МПа,Тр=55°С, Рг=1,02 МПа, Тг>=5°С | 48
28 | 28.СИО.211498640 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 14х2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 11 | м | 0.6 | 6.6 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.9 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д II, среда -продувочная вода II контура, Рр=7,8 МПа,Тр=45°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 1639
29 | 28.СИО.211498641 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 3 | м | 0.96 | 2.88 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д II, среда -продувочная вода II контура, Рр=7,8 МПа,Тр=45°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 620.38
30 | 28.СИО.211498642 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | переход DN 20x15 | 04 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 4 | шт | 0.22 | 0.88 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д II, среда -продувочная вода II контура, Рр=7,8 МПа,Тр=45°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 189.56
31 | 28.СИО.211498643 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 14х2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 52 | м | 0.6 | 31.2 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.28 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 7748.29
32 | 28.СИО.211498644 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 17 | м | 0.96 | 16.32 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 3515.49
33 | 28.СИО.211498645 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 38х3,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1.41 | м | 3 | 4.23 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 679.39
34 | 28.СИО.211498647 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | отвод 90°-38x3,5-200x200-636-R150 | 30 ОСТ 24.125.03-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1 | шт | 1.907 | 1.907 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 306.29
35 | 28.СИО.211498648 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | переход DN 15x10 | 02 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 4 | шт | 0.14 | 0.56 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 120.63
36 | 28.СИО.211498649 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | переход DN 32x15 | 07 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.56 | 0.56 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 89.95
37 | 28.СИО.211498650 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | тройник DN 32x15 | 08 ОСТ 24.125.16-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 3 | шт | 2.2 | 6.6 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.39 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 3816
38 | 28.СИО.211498651 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.5 | м | 0.96 | 0.48 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | монтажные вставки | 103.4
39 | 28.СИО.211498652 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 14х2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1.3 | м | 0.6 | 0.78 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.28 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | монтажные вставки | 193.71
40 | 28.СИО.211498654 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 38х3,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.5 | м | 3 | 1.5 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | монтажные вставки | 241
41 | 28.СИО.211498655 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А" | в/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | C | 3 | R4.00115.1.0.11 | - | R4.00115.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,87 МПа, Тг>=5°С | 2
42 | 28.СИО.211498656 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | C | 2 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.12 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д I, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 5
43 | 28.СИО.211498657 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | - | 4 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.34 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д III, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,76 МПа, Тг>=5°С | 5
44 | 28.СИО.211498658 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | - | 4 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.40 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д IV, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,76 МПа, Тг>=5°С | 5
45 | 28.СИО.211498659 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.52 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д V, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 10
46 | 28.СИО.211498660 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN32 (Dp=35 мм) | 04 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 4 | шт | 0.3 | 1.2 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.74 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 58
47 | 28.СИО.211498661 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.69 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 10
48 | 28.СИО.211498663 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 9 | шт | 0.04 | 0.36 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.82 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д VII, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 19
49 | 28.СИО.211498664 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | в/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | C | 2 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.117 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д X, среда - техническая вода группы А, Рр=0,3МПа, Тр=70°С, Рг=0,45МПа, Тг>=5°С | 5
50 | 28.СИО.211498665 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | в/д | труба 16х2 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 8 | м | 0.69 | 5.52 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.5 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д IX, среда-конденсат, Рр=3,2 МПа,Тр=229,2°С, Рг=4,408 МПа, Тг=5-40°С | 195.33
51 | 28.СИО.211498666 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | труба 16х2 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 80 | м | 0.69 | 55.2 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.5 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 1963
52 | 28.СИО.211498667 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 50 | м | 1.85 | 92.5 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.7 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 2033
53 | 28.СИО.211498668 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | переход 20х10 | 01 ОСТ 24.125.37-89 | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 0.32 | 0.32 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 15.6
54 | 28.СИО.211498669 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | отвод 90°-28х3-100х100х357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 20 | шт | 0.66 | 13.2 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.8 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 316
55 | 28.СИО.211498671 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | тройник равнопроходный Ду 10 | 01 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА ОСТ 108.030.113-87 | 2 | шт | 0.12 | 0.24 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 11.66
56 | 28.СИО.211498672 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | тройник переходный 20х10 | 07 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА ОСТ 108.030.113-87 | 1 | шт | 0.44 | 0.44 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 21.38
57 | 28.СИО.211498673 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | тройник переходный 32х20 | 11 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА ОСТ 108.030.113-87 | 1 | шт | 1.45 | 1.45 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 70.5
58 | 28.СИО.211498674 | UA | Схема гидроиспытания оборудования и трубопроводов II контура низкого давления | н/д | труба 32x3, L=110 мм | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 10 | шт | 0.237 | 2.37 | - | 4 | R4.00273.1.0.12 | R4.00273.7.0.12 | R4.00273.3.0.16, п.14 | оборудование | Машзал | 1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д I, среда-химобессоленная вода, Рр=1,51 МПа,Тр=35°С, Рг=1,98 МПа, Тг=5-40°С | 82.8
59 | 28.СИО.211498675 | TV | Трубопроводы автоматического химического контроля | в/д | труба 14x2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 41.25 | м | 0.6 | 24.75 | С | 3 | R4.00523.1.0.13 | R4.00523.7.0.13 | R4.00523.3.0.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д I, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рр=19,6 МПа, Тр=70°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 6283
60 | 28.СИО.211498676 | TV | Трубопроводы автоматического химического контроля | в/д | тройник DN10 | 01 ОСТ 24.125.15-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 1 | шт | 0.21 | 0.21 | С | 3 | R4.00523.1.0.13 | R4.00523.7.0.13 | R4.00523.3.0.16, п.2 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д I, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рр=19,6 МПа, Тр=70°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 173
61 | 28.СИО.211498678 | TV | Трубопроводы автоматического химического контроля | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.035 | 0.035 | С | 3 | R4.00523.1.0.13 | R4.00523.7.0.13 | R4.00523.3.0.16, п.35 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-12-21 |  | Тр-д X, среда - газовоздушная смесь с удельной активностью 3,7*106-3,7*108 Бк/кг, Рр=0,05 МПа, Тр=25-100°С, Рг=0,06 МПа, Тг>=5°С | 58
62 | 28.СИО.211498679 | TV | Трубопроводы автоматического химического контроля | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.035 | 0.035 | - | 4 | R4.00523.1.0.13 | R4.00523.7.0.13 | R4.00523.3.0.16, п.48 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д XIII, среда - дистиллат, раствор едкого натра 30-40 г/дм3 и перманганата калия 2-5 г/дм3, раствор щавелевой кислоты 10-30 г/дм3 и азотной кислоты 1 г/дм3, Рр=0,98 МПа, Тр=40-90°С, Рг=1,27 МПа, Тг>=5°С | 58
63 | 28.СИО.211498680 | TV | Трубопроводы отбора проб низкого давления систем I контура | в/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.035 | 0.035 | - | 4 | R4.01572.1.0.13 | R4.01572.7.0.13 | R4.01572.3.0.16, п.2 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д I, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, очищенная продувочная вода I контура, боросодержащая вода, трапные воды, Рр=0,01 МПа, Тр=45-55°С, Рг=0,2МПа, Тг>=5°С | 2
64 | 28.СИО.211498681 | TV | Трубопроводы отбора проб низкого давления систем I контура | в/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 4 | шт | 0.04 | 0.16 | - | 4 | R4.01572.1.0.13 | R4.01572.7.0.13 | R4.01572.3.0.16, п.32 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д VII, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, очищенная продувочная вода I контура, боросодержащая вода, трапные воды, раствор аммиака Рр=0,01 МПа, Тр=45-90°С, Рг=0,2МПа, Тг>=5°С | 4
65 | 28.СИО.211498682 | TV | Трубопроводы отбора проб низкого давления систем I контура | в/д | донышко DN32 | 05 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 3 | шт | 0.3 | 0.9 | - | 4 | R4.01572.1.0.13 | R4.01572.7.0.13 | R4.01572.3.0.16, п.66 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-22 |  | Тр-д XIII, среда - раствор едкого калия, раствор гидразина, раствор аммиака, Рр=0,01 МПа, Тр=40°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5°С | 19
66 | 28.СИО.211498683 | QF | Ячейка 1. Трубопроводы технической воды. Дренажи | в/д | бобышка М20х1,5 | 01 ОСТ 24.125.57-89 | ст 20 ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 0.35 | 0.35 | - | 4 | 44113 с/о (10094-26-00-ТМ12) изм.1 | 43643 с/о (10094-26-01-ТМ12) | 44130 с/о (10094-26-01-СМ3.2.12), п.44 | оборудование | РДЭС | 1/5 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д II, среда-техническая вода, Рр=0,1 МПа,Тр=50°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5°С. Поз.42 по чертежу. | 17
67 | 28.СИО.211498685 | QF | Ячейки 2,3. Трубопроводы технической воды. Дренажи | в/д | бобышка М20х1,5 | 01 ОСТ 24.125.57-89 | ст 20 ГОСТ 1050-88 | 2 | шт | 0.35 | 0.7 | - | 4 | 44113 с/о (10094-26-00-ТМ12) изм.1 | 43644 с/о (10094-26-02-ТМ12) | 44131 с/о (10094-26-02-СМ3.2.12), п.44 | оборудование | РДЭС | 1/5 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-08-23 |  | Тр-д II, среда-техническая вода, Рр=0,1 МПа,Тр=50°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5°С. Поз.42 по чертежу. | 34
68 | 28.СИО.211494288 | TX | Трубопроводы сжатого воздуха к паровому блоку | в/д | отвод 60°-28x3-100x100-305-R100 | 09 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | шт | 0.564 | 0.564 | - | 4 | R4.00881.1.0.11 | R4.00881.7.1.11 | R4.00881.3.1.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-04-29 |  | Тр-д I, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рг=6,45 МПа, Тг>=5°С | 13.71
69 | 28.СИО.211494290 | TX | Трубопроводы сжатого воздуха к паровому блоку | в/д | отвод 90°-28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 0.661 | 6.61 | - | 4 | R4.00881.1.0.11 | R4.00881.7.1.11 | R4.00881.3.1.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-04-29 |  | Тр-д I, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рг=6,45 МПа, Тг>=5°С | 161
70 | 28.СИО.211494292 | TX | Трубопроводы сжатого воздуха к паровому блоку | в/д | переходник DN25 | на настоящему чертежу R4.TX50.3006.011.02.00.001 | сборный | 4 | шт | 0.232 | 0.928 | - | 4 | R4.00881.1.0.11 | R4.00881.7.1.11 | R4.00881.3.1.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-04-29 |  | Тр-д I, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рг=6,45 МПа, Тг>=5°С | 175
71 | 28.СИО.211494294 | RY | Трубопроводы продувки парогенераторов, Рр> 2,2 МПа | в/д | переход DN 32x25 | 09 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 16 | шт | 0.76 | 12.16 | С | 2 | R4.00127.1.0.11 | R4.00127.7.1.11 | R4.00127.3.1.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-10-01 |  | Тр-д I, среда - продувочная вода II контура, Рр=7,84 МПа,Тр=294°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 2133.59
[6 empty] | Итого: |  |  |  |  | 500.52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 76838.95
|  |  | От Покупателя | [16 empty] | От Поставщика