	Согласовано

Начальник КОРО
ОАО «ГНЦ НИИАР»
______________Е.Г. Крайнов
«____» _____________ 2011г. 
	Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству ОАО «ГНЦ НИАР»
______________В.Б. Малиновский
«____» __________________ 2011г. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту железобетонной вентиляционной трубы (сооружение № 113 инв. № 075033) вентиляционного центра
 ОАО «ГНЦ НИИАР»
Димитровград 2011
1. Общие положения.
Вентиляционная труба введена в эксплуатацию в 1960 году. Труба предназначена для отвода газов (очищенных газообразных радиоактивных отходов) от фильтров с помощью вентагрегатов. 
Тип вентиляционной трубы – монолитная железобетонная, без футеровки. Температура отводимого воздуха 20 – 40 °С. 

Железобетонная труба выполнена по типовому проекту № П19212, разработанному ВНИПИ «ТЕПЛОПРОЕКТ», г. Ленинград,1959г.

Ствол предусмотрен железобетонным, конической формы с переменным уклоном наружной образующей. 

Высота трубы – 120,0 м.

Диаметр устья – 5,5 м.

Количество звеньев – 12 высотой: 1зв. – 12,5м, 2 зв.-7,5м, 3-12зв-10м.

Наружный диаметр трубы: на отм. 0,00 - 10,8м. отм.+120 - 6,5м.
Гидроизоляция трубы 2 слоя битумного лака №411. на отм. +3,3м предусмотрено железобетонное перекрытие с расположенным на нем поддоном из нержавеющей стали. Проем под воздуховоды на отм. 4,5м сечением 5,5х5,0м. монтажные проемы на отм. 0,2м сечением 0,5х0,55м. Проем заложен кирпичом и оштукатурен.
Фундамент железобетонной трубы.

Глубина заложения плиты фундамента отм. – 4,25м. 

Диаметр плиты фундамента – 20.0 м.

Высота стакана 2,25м.

Металлоконструкции трубы:

Светофорные площадки 3 на отм. + 53,75м3 +83,75м и +113,75м.

Выполнена наружная ходовая лестница от отм. +3,0м до отм. +120,0м.

Система молниезащиты 5 молниеприемников, обводное кольцо, 2 токоотвода, контур заземления.

Маркировочная окраска выполнена в виде чередующихся полос красного и белого цвета. Система светоограждения выполнена в виде фонарей красного цвета по 4 шт. на каждой площадке. 

Тип воздуховода надземный. Стены выполнены из силикатного кирпича, покрытие воздуховода выполнены из железобетонных панелей, на покрытии выполнена мягкая кровля (толь). Воздуховод (венткороб) установлен на железобетонных опорах с поперечными и продольными балками. 

Внутри железобетонного ствола установлен металлический ствол, через который происходит отвод воздуха из здания № 120. на оголовке железобетонного ствола выполнена конструкция крепления металлической трубы. Конструкция выполнена из двух двутавров, сваренных между собой.

Примененные строительные материалы:

Ствол трубы – бетон марки Мрз 200 на портландцементе марки 300.

Фундамент – бетон марки М150. 

Режим эксплуатации трубы.

В нормальном режиме эксплуатации вентцентра постоянно в работе находится 14 вентагрегатов. Фактическая производительность вентцентра составляет 810000 м3/ч (расчетная в нормальном режиме эксплуатации – 815000м3/ч). Скорость потока воздуха в трубе составляет 10 м/с. Температура воздуха на входе в вентиляционную трубу ≈ 40 °С. Температура воздуха на выходе из вентиляционной трубы  ≈ 20 °С.
Данные о проведенных ранее обследованиях и ремонтах

Обследование железобетонной вентиляционной трубы специализированными организациями ранее не проводилось.
Согласно Акту 32-13 от 30.08.1994г. были выполнены следующие ремонтные работы на вентиляционной трубе: 

- произведена замена кабельной разводки по светофорным площадкам;

- произведена ревизия светильников и замена ламп;

- произведена ревизия шарниров на 2-ой и 3-ей светофорной площадках и установка люка на 1-ой площадке;

- выполнен ремонт ходовой лестницы;

- выполнено усиление и ремонт настила и боковых ограждений светофорных площадок;

- произведена окраска металлоконструкций площадок и ходовой лестницы.

Согласно протоколу № 30 электротехнической лабораторией ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» было произведено измерение сопротивления заземляющего устройства железобетонной вентиляционной трубы, согласно которому, сопротивление заземления равно 1,2 Ом, т.е. соответствует требованиям правил.

Обследование технического состояния железобетонной вентиляционной трубы Н=120,0 м проведено ООО «СУ ВСТ» г. Казань 28.01.2009г. ЗЭ № 0681-09.

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)
 При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.

Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:

- Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.10.2; 12.3; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.
- Лицензию на осуществление работ, составляющих государственную тайну, выданную управлением ФСБ России.
2. Основание для проведения работ.
1. Заключение экспертизы промышленной безопасности технического состояния ж/б вентиляционной трубы Н=120 м (ЗЭ № 06881-09) от 28.01.2009 года;

2. Согласованные мероприятия по результатам экспертизы ж/б вентиляционной трубы Н=120м ОАО «ГНЦ НИИАР» от 28.01.2009 года, утвержденные Первым заместителем директора – главным инженером института 28.01.2009 года. 

3. Содержание работ и краткие технические требования.
3.1. Цель работы – капитальный ремонт вентиляционной железобетонной трубы сооружение № 113 Н-120м.
Ведомость объемов работ.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество 

	Наружные работы

	1. 
	Установка и снятие электрических лебедок грузоподъемностью свыше 3.0 до 5.0т, с установкой рабочего блока и запасовкой канатов, без подъема: высота трубы свыше 60 до 150м
	комплект с одной лебедкой
	1

	2. 
	Установка и снятие канатной системы на железобетонных и кирпичных трубах: высота трубы свыше 60 до 150м
	труба
	1

	3. 
	Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов: высота трубы свыше 60 до 150м
	консоль
	1

	4. 
	Монтаж бандажного кольца с грузовым блоком: высота трубы свыше 60 до 150м
	10м кольца
	17,6

	5. 
	Установка и снятие самоподъемной люльки с креплением блоков на бандажном кольце или консолях: высота трубы свыше 60 до 150м
	люлька
	8

	6. 
	Заделка трещин на стволе бетонных труб цементным раствором, с ранее установленных настилов по кронштейнам: высота трубы свыше 60м (Барс В60т).
	1 пог.м трещин
	260

	7. 
	Нанесение адгезионной обмазки высота трубы от 60 до 150м
	10м2
	18

	8. 
	Восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности труб (Барс В60т)
	1м2 поверхности
	50

	9. 
	Ремонт светофорной площадки  и секций ходовой лестницы с ее изготовлением с люльки при высоте трубы: свыше 60м
	т
	0,51

	10. 
	Установка анкерных болтов на ствол при высоте выше 60м
	10шт
	1

	11. 
	АКЗ чугунного колпака грунтом и эмалью
	10м2
	7

	12. 
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой металлоконструкций
	10м2
	2

	13. 
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой ж.б. ствола трубы
	10м2
	244,2


3.2.  Задачи и краткая характеристика работы:
Окраска наружной поверхностей железобетонной вентиляционной трубы Н-120м, с заделкой трещин, ремонт и окраска металлоконструкций лестниц и площадок. 
Механизация.

Строительные работы проводятся грузоподъемными механизмами подрядчика.
Электротехническая часть.

В процессе работ выполнить временное освящение  согласно норм освещенности рабочих мест.

Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.

Условия производства работ.

Работы проводятся в зоне повышенного ионизирующего облучения, осуществляются при наличии медицинской справки. На работы оформляется акт-допуск. В условиях действующего объекта. Работники должны быть допущены по медицинским показателям к работам на высоте, верхолазным работам.
Источник финансирования – бюджет заказчика.
Сроки выполнения работ.

30 дней с момента заключения договора.
4. Результаты работы.
· Результатом работы является 
Продление срока эксплуатации железобетонной вентиляционной трубы.
Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации.
Результаты работы представляются Заказчику в виде отчетных материалов в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать: два напечатанных оригинальных экземпляра. 
Инженер ОКС







А.В. Романов

Приложение 1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

При проведении аудита проверяемая организация должна предоставить аудиторской группе заполненную анкету по охране труда.

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполненяемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_______________

2

