акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Источники бесперебойного питания:

1. ИБП APC SMT3000I Или эквивалент
2. APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V Или эквивалент
3. UPS 6000VA Smart On-Line APC < SURT6000XLI Или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  48 6344 – сетевое оборудование


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	ИБП должны быть предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание входного напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.

Могут использоваться в современных магазинах, универсамах, торговых и медицинских центрах, банках, вокзалах, аэропортах, пограничных терминалах, на предприятиях и т.п.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


Тополог

	я

	Линейно-интерактивныйф


	Тип формы напряжения

	Синосуидальный сигнал


	Выходные соединения

	(8) IEC 320 C13
(1) IEC 320 C19 
(2) IEC Jumpers


	Входной

	
	Номинальное входное напряжение

	230V


	Входная частота

	50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)



Т

	п входного соединения

	IEC-320 C20 
Schuko CEE 7 / EU1-16P
British BS1363A


	Диапазон входного напряжения при работе от сети

	160 - 286В


	Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения

	151 - 302В


	Уровень акустического шума ра расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более

	55 дБ(А)


	Защита  отвсплесков напряжения и фильтрации шумов. Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска  320 Дж

	
	Габариты, не более

	86 мм х 480 мм х683 мм


	Масса, нетто, не более

	44,28 кг


	Тепловыделение в режиме работы от сети

	348.00 BTU/час


		
	Батареи и продолжительность автономной работы


	Тип батареии

	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек


	Типовое время перезарядки, не более

	3 часов


	Количество сменных  комплектов батарей

	1


	Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства не более

	55 дБ(А)


		


1 разъем. В SmartSlot установлен модуль AP9619 Web/SNMP управления и мониторинга параметров окружающей 

	реды

	
	Сетевой интерфейс

	10/100 Мбит/сек


	Управление

	Веб-интерфейс, SNMP


	"Питание"

	

Кол-во выходных роз

	ток

	8 компьютерных (IEC-320-C13), 2 розетки IEC-320-C19


	Расположение розеток

	На задней панели


	Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех

	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0.3% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449


	Входное напряжение

	160 ~ 280В; регулируется в диапазоне 100 ~ 280В


	КПД

	92% при полной нагрузке


	Тип выходного сигнала

	Синусоида


	Максимальная энергия входного импульсного воздействия

	480 Дж


	Защита от перегрузок

	Должна быть

	Аварийное выключение питания (EPO)

	Разъем аварийного отключения выходного напряжения (EPO) позволяет пользователю подключить ИБП к центральной системе аварийного отключения выходного напряжения и обеспечить дистанционное незамедлительное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы от батареи


	Вход питания

	Клеммы (1PH+N+G)


	Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП
	Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания


	Опции (аккумуляторный картридж RBC)

	RBC44 

	"Аккумуляторы"

	
	Аккумуляторы, не менее
	16 аккумуляторов 12В, 5.5 Ач


	Горячая замена аккумулятора

	должна поддерживаться


	Опции (внешние дополнительные аккумуляторы)

	SURT192XLBP

	Время зарядки, не более
	2.5 часа


	Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ), не более
	70 х101 х90 мм (12В, 5 Ач) | 

	"Потребительские свойства"

	
	Высота, не более 

	3U


	Звуковые сигналы

	Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка


	Уровень шума, не более 

	55 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства


	Установка в стойку 19"

	Возможна


	"Прочие характеристики"

	
	Вес, не более

	54.55 кг



	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 См. раздел 4.1. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Гарантийный срок не менее 12  месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· В комплект должны входить: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
· Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы. не менее   5   лет.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  Рабочий диапазон параметров окружающей среды – не менее 0-40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности - не менее 0 - 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем моря – не менее 0-3000 метр

· Температура хранения – не ниже -15 и не выше 45 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хранения - 0-4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - 62.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети - 3707.00 BTU/час

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Номинальное входное напряжение  230В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	См. раздел 4 «Технические характеристики» 



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должны иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи должна быть безопасной операцией, не создающей опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка продукции осуществляется по партиям. Срок поставки: П.1 – 10 шт. п.2,  п.3    не позднее 10 дней после подписания договора, остальное – не позднее 30 дней после подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки каждой партии товара.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

