Ведомость дефектов №_2_

На капитальный ремонт  изоляции  теплосети

| № п/п | Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Ответственный исполнитель ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |  |  |
| 1 | Разрушение асбестоцементного покровного слоя, провисание конструкций тепловой изоляции, обрыв проволок сетки «рабица», разрушение антикоррозионного покрытия трубы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трубопровод Ду=630мм, длиной 315м |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снятие старого покровного слоя |  |  | М2 | 795 |  |  |
| 2.2 | Снятие тепловой изоляции из минваты |  |  | М2 | 108 |  |  |
| 2.3 | Очистка поверхности щетками до металлического блеска |  |  | М2 | 620 |  |  |
| 2.4 | Обеспыливание поверхности |  |  | М2 | 620 |  |  |
| 2.5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунровкой ГФ-021 |  |  | М2 | 620 |  |  |
| 2.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за два раза |  |  | М2 | 620 |  |  |
| 2.7 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 |  |  | М3 | 108 |  |  |
| 2.8 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором толщиной 20 мм( с устройством каркаса из металлической сетки) |  |  | М2 | 795 |  |  |
| 2.9 | Погрузка строительного мусора |  |  | т | 18 |  |  |
| 2.10 | Перевозка строительного мусора авто самосвалами на расстояние до 10км. |  |  | т | 18 |  |  |