
Ведомость дефектов №_2_ 
На капитальный ремонт  изоляции  теплосети 
	№
п/п
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	1
	Разрушение асбестоцементного покровного слоя, провисание конструкций тепловой изоляции, обрыв проволок сетки «рабица», разрушение антикоррозионного покрытия трубы
	
	
	
	
	
	

	2
	Трубопровод  Ду=630мм, длиной 315м
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Снятие старого покровного слоя
	
	
	М2
	795
	
	

	2.2
	Снятие тепловой изоляции из минваты
	
	
	М2
	108
	
	

	2.3
	Очистка поверхности щетками до металлического блеска
	
	
	М2
	620
	
	

	2.4
	Обеспыливание поверхности
	
	
	М2
	620
	
	

	2.5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунровкой ГФ-021
	
	
	М2
	620
	
	

	2.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за два раза
	
	
	М2
	620
	
	

	2.7
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	
	
	М3
	108
	
	

	2.8
	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором толщиной 20 мм( с устройством каркаса из металлической сетки)
	
	
	М2
	795
	
	

	2.9
	Погрузка строительного мусора
	
	
	т
	18
	
	

	2.10
	Перевозка строительного мусора авто самосвалами на расстояние до 10км.
	
	
	т
	18
	
	




