ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту: 

«Очистные сооружения промывных вод разработка ПСД» 
для  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

1. Краткое описание работ:
1.1. Характеристика работ - разработка проектно-сметной документации по объекту «Очистные сооружения промывных сточных вод насосно-фильтровальной станции, разработка ПСД».
Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему документу.
1.2. Работы по разработке  проектно-сметной документации выполнять в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и другими нормативно-правовыми актами, правилами и нормами.
          1.3. Сроки выполнения работ: до 25 июня 2014 г.

2.Требования к исполнителю работ.

2.1. На этапе рассмотрения заявок Исполнитель должен представить (в бумажном и электронном виде):

- свидетельство СРО  на осуществление данного вида работ;

- документы, подтверждающие не менее 5-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ (проектирование и внедрение очистных сооружений промывных вод на фильтровальных станциях, срок эксплуатации которых не менее 2-х лет);
- варианты очистных сооружений промывных сточных вод на фильтровальной станции;

- технико-экономическое обоснование строительно-монтажных работ (по предложенным вариантам).
      
2.3.Выполнение  работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется без предоплаты.

2.4. Подрядчик  в рамках договорной цены осуществляет сопровождение проектно-сметной документации (стадия – проектная документация) при получении заключения Госэкспертизы. 

3.Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.

 Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

 Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
  Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. №54851 «О государственной тайне».

  Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

  На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
Приложение № 1 

	


1. Общие сведения.
1.1. Настоящее техническое задание подготовлено для проектирования   очистных  сооружений  промывных сточных  вод от  промывки  контактных  осветлителей   насосно-фильтровальной  станции  г. Снежинск.

Основание  для  проектирования:

1) Предписание  об устранении   нарушения  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  №28  от 29.08.2012г, выданное     на  основании  Акта  проверки  Министерства  по  радиационной  и  экологической  безопасности  Челябинской  области № 28  от  28.08.2012г;
2) Решение о  предоставлении  водного  объекта  (озеро  Синара)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-9    №74-14.01.05.006-0-2013-00628/00  от  02.07.2013г ;

3) Разрешение  №285  от  25.12.2008г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 
2. Назначение и цели  проектирования.
       Цель  проектирования:

2.1. Решение  вопроса  очистки  производственных  сточных  вод, сбрасываемых   по  выпуску  В-9  в  озеро  Синара,  по взвешенным  веществам, свободному  хлору, алюминию до  уровня  ПДК  для водоемов  рыбохозяйственного  назначения;

2.2. Уменьшение  объема  сбрасываемых  производственных  сточных  вод;

2.3.  Получение  нового  решения  о  предоставлении  водного  объекта  (озеро  Синара)  в  пользование   для  сброса  сточных  вод  на  период  с  2014г.
3. Краткая характеристика объекта
3.1. Подготовка  питьевой  воды на  насосно-фильтровальной  станции    осуществляется  по  одноступенчатой  схеме  с фильтрацией  на  контактных  осветлителях №1-8. 
3.2. Проектная  производительность  насосно-фильтровальной  станции -  44 000м3/сут. Фактическая  максимальная  производительность – 30 000м3/сут. 
3.3. Контактные  осветлители  №1-8  в  процессе  работы загрязняются  и  поочередно  (по  графику)  выводятся  на  промывку. Каждый  контактный осветлитель  промывается  фильтрованной  водой   в  течение  8 минут, после  чего  производится  отмывка  его  сырой   водой  в  течение  8 минут.
3.4. Количество промывок контактных  осветлителей №1-8 в  год составляет - 4632 промывок:

· с мая по  ноябрь  (214суток)  - 2 раза  в  сутки;

· с  декабря  по  апрель  (151сутки) – 1раз  в  сутки.
3.5.  Сброс  производственных (от  промывки  контактных  осветлителей  и  прочих  технологических  нужд  станции) сточных  вод  осуществляется  по  выпуску  В-9.

Категория  сточных  вод – загрязненные, без  очистки. 

Оголовок  выпуска  сточных  вод  один,  сосредоточенный, железобетонный, Ф700мм. 

Сточные  воды  с  оголовка  по  каналу  длиной  400м  поступают  в  оз. Синара ((юго-западный  берег  озера). Расстояние  от оголовка  выпуска  до  уреза  воды  оз. Синара – 0,4км.

Для  учета  производственных  сточных  вод  на   выпуске  В-9 установлен   расходомер  с  интегратором  акустический  «ЭХО-Р-02».

3.6.Количество производственных  сточных   вод,  сбрасываемых   по   выпуску  В-9  в озеро Синара,  в год составляет:

	год
	итого
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	2009

	930223
	66460
	64242
	57632
	66369
	89846
	98698
	120223
	103358
	74290
	 74769
	60952
	53384

	2010

	950348
	51945
	47686
	49932
	64437
	81239
	97969
	103323
	101655
	100004
	84175
	86022
	81961

	2011

	899877
	50428
	47922
	62230
	63663
	89446
	101901
	105202
	100058
	94420
	84940
	49977
	49690

	2012
	898934
	49978
	49898
	59840
	64160
	90000
	100280
	104906
	96892
	102980
	83470
	50197
	46333

	2013
	618650
	93012
	66432
	20928
	42635
	61846
	115286
	127979
	90532
	
	
	
	


3.7.В  соответствии  с   Приложением  2   показатели  качества  промывных  сточных вод  от  контактных  осветлителей   за  2009-2013гг  (средние  и  максимальные   значения)   представлены  в  таблице:
	Год
	Средняя  концентрация, мг/дм3
	Максимальная  концентрация, мг/дм3

	
	взвешенные  вещества
	алюминий
	остат. своб. хлор
	взвешенные  вещества*
	алюминий*
	остат. своб. хлор

	2009
	       7,62
	     0,02
	      0,35
	14,30
	0,07
	0,45

	2010
	9,28
	0,01
	0,35
	25,00
	0,04
	0,45

	2011
	10,86
	0,015
	0,35
	23,80
	0,059
	0,45

	2012
	6,69
	0,017
	0,35
	12,90
	0,085
	0,45

	8месяцев

2013
	5,69
	0,014
	0,35
	23,50
	0,041
	0,45


Примечание:

*концентрация   загрязняющих  веществ  при  неблагоприятных  условиях  в  источнике водоснабжения  и  при  использовании  коагулянта  при   подготовке  воды  питьевого качества.

4. Технологическая часть

4.1.  Проектом  предусмотреть изменение существующей технологической схемы водоподготовки и включение в неё очистных сооружений по обработке производственных  сточных  вод и осадка.

4.2.  Технологическая  схема очистных сооружений по обработке промывных сточных  вод и осадка  должна  быть  безреагентная.

4.3. Очищенные  промывные  сточные  воды должны:

· максимально  повторно использоваться  в технологическом цикле;

· соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»по следующим показателям:

взвешенные вещества – фоновая  концентрация  оз. Синара+0,25 мг/дм3;
алюминий – 0,04 мг/дм3;

свободный хлор – отсутствие.
4.4.  В  технологической  схеме очистных  сооружений  должна  быть  предложена  схема  обработки  осадка  для дальнейшего  с  ним   обращения.  

5.Генплан  и  транспорт.

5.1.Площадкой  для  размещения  проектируемых  очистных  сооружений  является  территория  существующих  водопроводных  очистных  сооружений  или  прилегающая  территория  с  учетом  технологических  требований,  указаний  СНиП II-89-80  и   требований  СНиП  2.04.02-84*.

5.2.При  размещении  в  пределах  территории  площадки   увязать подъезды  и  пешеходные  дорожки  с  существующими. Покрытие  подъездов  и  пешеходных  дорожек – асфальтобетон.

 5.3.При  размещении  очистных  сооружений  промывных  сточных  вод вне  территории  площадки  выполнить  требования по антитеррористической  защищенности  опасных  производственных объектов:

- предусмотреть  устройство  сплошного  железобетонного  ограждения  с  козырьком  из  колючей  проволоки  с  обязательным  сопряжением  с  существующим  ограждением;

- проектируемое  ограждение  включить  в  действующую  систему  видеонаблюдения.
6.Водоснабжение  и  канализация.

6.1.Водоснабжение объекта  осуществить  от  действующих  сетей водоснабжения  площадки.

6.2.Существующая  хозбытовая  канализация   подключена  к септику  с  последующим  вывозом  хозбытовых  сточных  вод.

6.3.Производственная  канализация предназначена  для  сбора  производственных сточных  вод  от  промывки  контактных  осветлителей,  промывки  резервуаров  чистой  воды  объемом  2000м3 – 2 шт.  и  технологических  сбросов  от запорной  арматуры  и  работы  насосов  2-го  подъема.  

7.Отопление  и вентиляция.

7.1.Возможность  теплоснабжения  здания  очистных  сооружений промывных  сточных  вод   от  действующей  теплосети, проложенной  по  территории  площадки, будет  определена  при  выдаче  технических  условий на  подключение  и  после  уточнения   расчетных  нагрузок  на  систему  отопления  проектируемого  здания.

7.2.Систему  вентиляции  предусмотреть  в  соответствии  с действующими  нормативами.
8.Электроснабжение,  электрооборудование,  освещение,  связь.

8.1. Фактические  нагрузки  по  электроснабжению  определить проектом.

8.2. Источник  электроснабжения  будет  определен  при  выдаче технических  условий  на  присоединение.

8.3.Освещению  подлежит  здание  (сооружение)  проектируемых очистных  сооружений.

8.4.В  здании  очистных  сооружений  предусмотреть  установку одного  телефонного  аппарата.   
9. Технологический  контроль,  автоматизация  и  системы  оперативного  управления.

9.1.Согласно  главы 14  СП 31.13330.2012  «Свод  правил. Водоснабжение. Наружные  сети  и  сооружения».
10. Требования  к  режиму  безопасности  и  гигиене  труда.

10.1.В  соответствии  с  нормами  и  правилами  по  охране  труда и  технике  безопасности.
11. Дополнительные сведения  и  условия.

11.1.Выполнить  необходимые  инженерные  изыскания  для проектирования.
 12.Охрана окружающей среды.

12.1. В  соответствии  с  требованиями  действующего законодательства  РФ  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов.
