Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку климатического оборудования
Снежинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 11. . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
РАЗДЕЛ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

Наименование оборудования

Тип, марка, модель 

(«или аналог»)

Кол-во
Технические требования

1

Насос дренажный погружной
Дренажный погружной насос Unilift AP 12.50.11.3 («или аналог»)
2 комплекта
2

Шкаф управления насосами
Шкаф управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II УХЛ4 в к-те с тремя стандартными  выключателями и кронштейном LS001A («или аналог») 
1

комплект
3

Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем с электроприводом
 Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 150мм с электроприводом Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1) с эл. двигателем АИР56В4 («или аналог»)
1

комплект
4

Установка повышения давления
Компактная установка повышения давления Hurdo MPC-ES, смонтированная на общей раме (в к-те насосы CRE 15-7- 1шт., CR 15-7- 2шт.) с выполненной разводкой труб и контрольно-измерительной аппаратурой и укомплектованная шкафом управления Control MPC-ES 3х5,5 DOL ABP-1 (для трех насосов GRUNDFOS) («или аналог»)
1

комплект
5
Мембранный напорный бак  
Мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-80V PN10 («или аналог»)
1

комплект

6
Установка повышения давления

Компактная установка повышения давления Hurdo MPC-ES (в к-те насос CRE 10-3- 1шт., CR 10-3- 2шт. всасывающий и напорный коллекторы,  контрольно-измерительная аппаратура, рама-основание, запорно-регулируемая арматура, шкаф управления Control MPC-ES 3х1,1 DOL ABP-1 для трех насосов) («или аналог»)
1

комплект
7
Мембранный напорный бак  
Мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-35V PN10 («или аналог»)
1

комплект
8
Установка пожаротушения

Установка пожаротушения Hurdo MХ тип D001 ( в к-те 2 насоса CR 64-2-2 (1раб., 1 резерв); всасывающий и напорный коллекторы,  контрольно-измерительная аппаратура, рама-основание, запорно-регулируемая арматура, шкаф управления для установки пожаротушения Control MХ -  D001- 2х7,5)  («или аналог»)
1

комплект

9
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем  с электроприводом

Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К («или аналог»)
1

комплект

 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Оборудование насосное (установки насосные) - ОКП363110
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем – ОКП374125
Электропривод задвижки – ОКП379110
Мембранный напорный бак – ОКП 493800



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	       Дренажный погружной насос Unilift AP 12 используется для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, а также грунтовых и дождевых вод с волокнистыми включениями и без них в дренажных системах.
       Шкаф для управления двумя насосами LCD108 предназначен для насосов, работающих в составе канализационных сетей. Контроль уровня производится с помощью выключателей.
        Мембранный напорный бак служит для компенсации тепловых расширений воды в системах водоснабжения.

        Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем с электроприводом служит для открытия или закрытия потока воды в системах водоснабжения и пожаротушения.

Электроприводы общего назначения с двусторонней муфтой используются для комплектации запорной промышленной трубопроводной арматуры. 

        Установки повышения давления Hurdo MPC-ES – это комплектная насосная  система для систем оборотного водоснабжения, построенная на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos  серии CR со всей необходимой трубной обвязкой, шкафом управления, установленная на единой раме-основании и полностью готовая к эксплуатации.
      Установки водяного пожаротушения Hurdo  МХ представляют собой комплектные насосные агрегаты для применения в спринклерных, дренчерных системах пожаротушения, а также в системах пожаротушения с гидрантами.
     Шкаф управления Control MPC-ES предназначен для контроля и управления насосами соединенными  параллельно для поддержания постоянного давления в системах с меняющимся расходом воды.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	        Дренажный погружной насос Unilift AP 12.50.11.3 в погружном состоянии перекачивает воду с температурой до +50°С и кратковременно до 3 мин при температуре +70°С.
        Шкаф управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II внутреннего исполнения рабочая температура окружающей среды от -20°С до +50°С.

         Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем с электроприводом исполнения У2, температура окружающей среды от -40°С до +40°С рабочее давление 10 бар, температура регулируемой среды до +225°С, рабочая среда вода, пар.
         Электропривод климатического исполнения У2 – характеристика окружающей среды: рабочая температура окружающей среды от -40°С до +40°С,относительная влажность 100% при 25°С .
          Установки повышения давления Hurdo MPC-ES  и водяного пожаротушения Hurdo  МХ   рабочее давление 16 бар, температура рабочей жидкости от 0°С до +70°С, температура окружающей среды от 0°С до +40°С, максимальная относительная влажность 95%.
           Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»,  ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ12.2.063-81,  ГОСТ 12.2.003, СТ ЦКБА 087-2010, ГОСТ15150-69  и руководства по эксплуатации изделия .


	


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	      Основные параметры и размеры дренажного погружного насоса Unilift AP 12.50.11.3 даны в приложении 1.
      Основные параметры и размеры шкафа управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II даны в приложении 1.
      Основные параметры задвижки 30ч906бр и электропривода к ней  даны в приложении 2.
      Основной вид компактной установки повышения давления Hurdo MPC-ES дан в приложении 3. 
       Основные параметры и размеры мембранных напорных баков  Grundfos Tank GT-D-80L бак и  Grundfos Tank GT-D-33V PN10 даны в приложении 4.

       Основной вид компактной установки пожаротушения Hurdo MХ тип D001Hurdo MPC-ES дан в приложении 5.

       Основные параметры задвижки 30с941нж и электропривода к ней  даны в приложении 6.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	       Основные технические и эксплуатационные показатели дренажного погружного насоса Unilift AP 12.50.11.3 указаны в приложении 1.
       Основные технические и эксплуатационные показатели задвижки 30ч906бр и электропривода к ней  даны в приложении 2.

       Основные технические и эксплуатационные показатели установки повышения давления Hurdo MPC-ES (в к-те насосы CRE 15-7- 1шт., CR 15-7- 2шт.) (в к-те насос CRE 10-3- 1шт., CR 10-3- 2шт)  указаны в приложении 3. Установки должна поддерживать с насосами CR-15-7 постоянное давление 60м (расчетный максимальный  расход 35м³\ч, напор насоса 60м), а с насосами CR-10-3 постоянное давление 47 м (расчетный максимальный расход 19,8 м³\ч, напор насоса25,82м).Установки поддерживают постоянное давление путем непрерывной регулировки частоты вращения насоса CRE. Остальные насосы включаются или отключаются через шкаф управления по необходимости и для того чтобы получить производительность соответствующую потреблению. Насос CRE всегда включается первым. Если насос CRE не может поддерживать давление, включается насос CR. Смена насосов без частотного преобразователя осуществляется автоматически  через шкаф управления и зависит от нагрузки и времени наработки.
       Основные технические и эксплуатационные показатели мембранных напорных баков  даны в приложении 4.

       Основные технические и эксплуатационные показатели установки пожаротушения Hurdo MХ тип D001Hurdo MPC-ES указаны в приложении 5. Установка пожаротушения Hurdo MХ тип D001Hurdo MPC-ES должна поддерживать требуемый напор 45м (расчетный максимальный  расход 50,2 м³\ч, требуемый напор насоса 32 м).
       Основные технические и эксплуатационные показатели задвижки 30с941нж и электропривода к ней  даны в приложении 6.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	            Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	        Дренажный погружной насос переносного типа Unilift AP 12.50.11.3 имеет корпус, фильтр, полуоткрытое многоканальное рабочее колесо, винты, вал – все из нержавеющей стали. Длина кабеля со штекерным электроразъемом , имеющим заземляющий контакт, 10м. Шкаф управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II класс  защиты IP55 с корпусом из самозатухающего инженерного плимера. Комплект из трех стандартных поплавковых выключателей с длиной кабеля 10 м и кронштейна для их крепления.
       Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906брс корпусом из серого чугуна и материалом уплотнения бронзой диаметром 150мм с электроприводом  и ответными фланцами и крепежом для соединения фланцев и задвижки между собой. 

        Компактная установка повышения давления Hurdo MPC-ES, смонтированная на общей раме-основании из нержавеющей стали,  включает в себя:

- насос из нержавеющей стали CRE 15-7с частотным преобразователем - мощностью 5,5 кВт- 1шт.,
- насосы из нержавеющей стали CR 15-7- мощностью 5,5 кВт 2шт.,

- приемный коллектор из нержавеющей стали с присоединительными фланцами Ду100, с шаровыми кранами  для каждого насоса,

- нагнетательный коллектор из нержавеющей стали с присоединительными фланцами Ду100, с шаровыми кранами  и обратными клапанами для каждого насоса,

- датчиками давления и манометрами на коллекторах,

- датчиком давления для защиты по «сухому» ходу во всасывающем коллекторе
- шкаф управления Control MPC-ES 3х5,5 DOL ABP-1 располагается на раме с насосами.
        Компактная установка повышения давления Hurdo MPC-ES, смонтированная на общей раме-основании из нержавеющей стали,  включает в себя:

- насос из нержавеющей стали CRE 10-3с частотным преобразователем - мощностью 1,1 кВт- 1шт.,
- насосы из нержавеющей стали CR 10-3- мощностью 1,1 кВт 2шт.,

- приемный коллектор из нержавеющей стали с муфтовым присоединением Ду80, с шаровыми кранами  для каждого насоса,

- нагнетательный коллектор из нержавеющей стали с муфтовым присоединением Ду80, с шаровыми кранами  и обратными клапанами для каждого насоса,

- датчиками давления и манометрами на коллекторах,

- датчиком давления для защиты по «сухому» ходу во всасывающем коллекторе

- шкаф управления Control MPC-ES 3х5,5 DOL ABP-1 располагается на раме с насосами.

        Установка пожаротушения Hurdo MХ тип D001Hurdo MPC-ES ,смонтированная на раме-основании из оцинкованной  стали, состоит из 13 частей (см.таблицу приложения 5). Там же указано месторасположение и количество контрольно-измерительной аппаратуры. 
       Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж с корпусом из углеродистой стали, материалом уплотнения из нержавеющей стали диаметром 100мм с электроприводом  и ответными фланцами и крепежом для соединения фланцев и задвижки между собой.


	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	  Параметры электропитания дренажного погружного насоса Unilift AP 12.50.11.3: напряжение питания 3х400В,50Гц; потребляемая мощность 1,1 кВт; номинальный ток 3,2 А. Шкаф управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II УХЛ4 с прямым подключением насоса при пуске с рабочим током на один насос от 3,2 А до 12 А варианты значения номинального напряжения 3х400В -15%/+10%, 50 Гц.
  Параметры электропитания электропривода Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1): напряжение питания 230В,50 Гц с; потребляемая мощность электродвигателя 0,18 кВт, исполнение по взрывозащите общее со штепсельным разъемом для контрольного кабеля.
   Параметры электропитания компактной установки повышения давления Hurdo MPC-ES ( в к-те насосы CRE 15-7- 1шт., CR 15-7- 2шт.) укомплектованной шкафом управления Control MPC-ES 3х5,5 DOL ABP-1 (для трех насосов GRUNDFOS): 

-насос CRE 15-7-с встроенным преобразователем частоты, напряжение питания 3х400В,50Гц; потребляемая мощность двигателя 5,5 кВт; 

- насос CR 15-7- 2шт. без преобразователя частоты, напряжение питания 3х380-415В,50Гц; потребляемая мощность двигателя 5,5 кВт;

- шкаф управления Control MPC-ES 3х5,5 DOL ABP-1 включает в себя контроллер с панелью управления и большим ЖК дисплеем с подсветкой, модули ввода-вывода, силовая часть состоящая из двойного ввода питания с автоматическим переключением, автоматов защиты каждого двигателя, контакторов ,предохранителей и т.п., лампы индикаторы аварии каждого насоса, лампы внутренней подсветки шкафа управления.
     Параметры электропитания компактной установки повышения давления Hurdo MPC-ES (в к-те насосы CRE 10-3- 1шт., CR 10-3- 2шт.) укомплектованной шкафом управления Control MPC-ES 3х1,1 DOL ABP-1 (для трех насосов GRUNDFOS): 

-насос CRE 10-3 -с встроенным преобразователем частоты, напряжение питания 3х400В,50Гц; потребляемая мощность двигателя 1,1 кВт; 

- насос CR 10-3- 2шт. без преобразователя частоты, напряжение питания 3х380-415В,50Гц; потребляемая мощность двигателя 1,1 кВт;

- шкаф управления Control MPC-ES 3х1,1 DOL ABP-1 включает в себя контроллер с панелью управления и большим ЖК дисплеем с подсветкой, модули ввода-вывода, силовая часть состоящая из двойного ввода питания с автоматическим переключением, автоматов защиты каждого двигателя, контакторов ,предохранителей и т.п., лампы индикаторы аварии каждого насоса, лампы внутренней подсветки шкафа управления .
      Параметры электропитания установка пожаротушения Hurdo MХ тип D001 ( в к-те 2 насоса CR 64-2-2 (1раб., 1 резерв) укомплектованной шкафом  управления Control MХ -  D001- 2Х7,5:

- два насоса CR 64-2-2 без преобразователя частоты, напряжение питания 3х380-415В,50Гц; потребляемая мощность двигателя 7,5 кВт, номинальный ток 15 А;

- функции шкафа  управления Control MХ -  D001- 2х7,5 приведены в приложении 5. Цепи питания пожарных насосов не защищены тепловым реле.
      Параметры электропитания электропривода Н-А2-10К (ТЭ099058-04М1): напряжение питания 230В,50 Гц с; потребляемая мощность электродвигателя 0,25 кВт, исполнение по взрывозащите общее со штепсельным разъемом для контрольного кабеля.



	Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. 


	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	 Комплектность поставки дренажного погружного насоса Unilift AP 12.50.11.3: 

- дренажный погружной насос Unilift AP 12.50.11.3- 2 штуки;
- готовый к использованию комплект с кабелем длиной 10 м, коммутационный аппарат с системой защиты электродвигателя, силовым контактором - 2 штуки;
- шкаф управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II УХЛ4 в к-те с тремя стандартными  выключателями и кронштейном LS001A;
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD (в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий):
      паспорт на каждый насос ;
      руководство по эксплуатации и установке  погружного насоса Unilift AP 12.50.11.3;

      руководство по эксплуатации и монтажу шкафа управления LCD 108.400.3.2х12А      DOL-II УХЛ4; 
      принципиальные электрические схемы;
      монтажная электрическая схема; 

      сертификат соответствия;
      гигиенический сертификат;
      входящие документы на изделие внешней поставки;
      ведомость комплектации;
      упаковочная ведомость.
       Комплектность поставки на задвижку параллельную двухдисковую с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 150мм с электроприводом Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1):

- задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром Ду 150мм, Ру=1,0МПа, фланцевая -1 шт.;

- комплект ответных фланцев 2 шт. по ГОСТ 12820-80 исп.1 для присоединения  задвижки к трубопроводу с крепежом(болтами и гайками);

- электропривод Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1) с двигателем типа АИР56В4 мощностью 0,18 кВт под задвижку параллельную двухдисковую с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 150мм-1 шт.
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на задвижку;

      паспорт на электропривод;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на задвижку и электропривод;
      сертификат соответствия на задвижку;
      сертификат соответствия на электропривод;

      принципиальная электрическая и кинематическая схема электропривода;
      монтажная электрическая схема электропривода; 

      Комплектность поставки на установку повышения давления в сборе Hurdo MPC-ES1 CRE 15-7(2 СR15-7) 3х380-415V, 50Hz, N, PE ;
- шкаф управления Control MPC-ES 3х5,5 DOL ABP-1 (для трех насосов GRUNDFOS)-1 шт располагается на раме с насосами, соединенный с насосами и аппаратурой;

- программное обеспечение для выполнения настройки установки повышения давления в соответствии с ее областью применения, указанной в подразделе 4.2.;
-  насос из нержавеющей стали CRE 15-7с частотным преобразователем - мощностью 5,5 кВт, расход 35м³\ч, напор насоса 60м - 1шт.,
- насосы из нержавеющей стали CR 15-7- мощностью 5,5 кВт, расход 35м³\ч, напор насоса 60м -2шт.,

- рама – основание из нержавеющей стали -1 шт.;

- приемный коллектор из нержавеющей стали с присоединительными фланцами Ду100, с шаровыми кранами  для каждого насоса,

- нагнетательный коллектор из нержавеющей стали с присоединительными фланцами Ду100, с шаровыми кранами  и обратными клапанами для каждого насоса,

- датчик давления и манометр на напорном коллекторе,

- датчик давления для защиты по «сухому» ходу во всасывающем коллекторе
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на насосы;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на насосы CRE 15-7 и CR 15-7;

       сертификат соответствия на насосы, арматуру, контрольно-измерительные приборы;

      паспорта на контрольно-измерительные приборы;
      принципиальные электрическая схема установки и шкафа;
      монтажная электрическая схема установки и шкафа; 

      Комплектность поставки на установку повышения давления в сборе Hurdo MPC-ES1 CRE 10-3(2 СR10-3) 3х380-415V, 50Hz, PE ;

- шкаф управления Control MPC-ES 3х1,1 DOL ABP-1 (для трех насосов GRUNDFOS)-1 шт располагается на раме с насосами, соединенный с насосами и аппаратурой;

- программное обеспечение для выполнения настройки установки повышения давления в соответствии с ее областью применения, указанной в подразделе 4.2.;
-  насос из нержавеющей стали CRE 10-3 с частотным преобразователем - мощностью 1,1 кВт, расход 19,8 м³\ч, напор насоса 25,82м - 1шт.,
- насосы из нержавеющей стали CR 10-3- мощностью 1,1 кВт, расход 19,8 м³\ч, напор насоса 25,82м -2шт.,

- рама – основание из нержавеющей стали -1 шт.;

- приемный коллектор из нержавеющей стали с муфтовым присоединением Ду80, с шаровыми кранами  для каждого насоса,

- нагнетательный коллектор из нержавеющей стали с муфтовым присоединением Ду80, с шаровыми кранами  и обратными клапанами для каждого насоса,

- датчик давления и манометр на напорном коллекторе,

- датчик давления для защиты по «сухому» ходу во всасывающем коллекторе
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на насосы;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на насосы CRE 10-3 и CR 10-3;

      сертификат соответствия на насосы, арматуру, контрольно-измерительные приборы;

      паспорта на контрольно-измерительные приборы;
      принципиальные электрическая схема установки и шкафа;
      монтажная электрическая схема установки и шкафа; 

           Комплектность поставки на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-80V PN10:
- мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-80V PN10;

- паспорт на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-80V PN10:

- руководство по эксплуатации на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-80V PN10;

-сертификат соответствия на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-80V PN10.

           Комплектность поставки на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-35V PN10:
- мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-35V PN10;

- паспорт на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-35V PN10:

- руководство по эксплуатации на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-35V PN10;

-сертификат соответствия на мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-35V PN10.
      Комплектность поставки на установку пожаротушения Hurdo MХ тип D001:
- шкаф управления типа Control MX D001 , соединенный с насосами и аппаратурой, имеющий сертификат пожарной безопасности и соответствующий требованиям ТУ 4371-004-59379130-2006;
- насос  СR 64-2-2  мощность 7,5 кВт , производительностью 50,2 м³\ч ,напором 32м – 2 шт.;
- рама – основание из оцинкованной стали -1 шт.;

- приемный коллектор из нержавеющей стали с присоединительными фланцами Ду200, с дисковыми затворами для каждого насоса,

- нагнетательный коллектор из нержавеющей стали с присоединительными фланцами Ду200, с дисковыми затворами, обратными клапанами (из полиоксиметилена) для каждого насоса,

- реле давления на напорном коллекторе- 2 шт.,

- манометр на напорном коллекторе – 2 шт.,
- мановакуумметр на приемном коллекторе -2 шт.,

- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на насосы;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на насосы CR 64-2-2;

       сертификат соответствия на насосы, арматуру, контрольно-измерительные приборы;

      паспорта на контрольно-измерительные приборы;
      пожарные сертификаты на установку Hurdo MХ и шкаф управления установкой Control MX D001;

      принципиальные электрическая схема установки и шкафа;
      монтажная электрическая схема установки и шкафа; 

       Комплектность поставки на задвижку параллельную двухдисковую стальную с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К (ТЭ099058-10М1):

- задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром Ду 100мм, Ру=1,6МПа, фланцевая -1 шт.;

- комплект ответных фланцев по ГОСТ 12820-80 исп.1- 2 шт. для присоединения  задвижки к трубопроводу с крепежом(болтами и гайками);

- электропривод Н-А2-10К (ТЭ099058-10М1) с двигателем мощностью 0,25 кВт под задвижку параллельную двухдисковую с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм-1 шт.
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на задвижку;

      паспорт на электропривод;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на задвижку и электропривод;

      сертификат соответствия на задвижку;

      сертификат соответствия на электропривод;

      принципиальная электрическая и кинематическая схема электропривода;
      монтажная электрическая схема электропривода; 



	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Надписи выполняются на русском языке или на языке, предусмотренном в договоре, заключенном между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией.
Фирменные таблички  предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям  ГОСТ 12969-67 , ГОСТ 12971-67, ГОСТ 1.9-2004.


	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий, упаковочная ведомость, ведомость комплектации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.    



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование транспортируется упакованным, при этом оно должно быть закреплено от смещения при транспортировании.

Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны быть закреплены от смещений при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации изделия .



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.



РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	           Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ. Поставщик должен гарантировать, что при поставке программного обеспечения не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности. Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).

	


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Дренажный погружной насос Unilift AP 12.50.11.3- 2 комплекта
Шкаф управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II УХЛ4 с тремя стандартными  выключателями и кронштейном LS001A - 1 комплект
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 150мм с электроприводом Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1 – 1 комплект
          Компактная установка повышения давления Hurdo MPC-ES, смонтированная на общей раме (в к-те насосы CRE 15-7- 1шт., CR 15-7- 2шт.) с выполненной разводкой труб и контрольно-измерительной аппаратурой и укомплектованная шкафом управления Control MPC-ES 3х5,5 DOL ABP-1 (для трех насосов GRUNDFOS) – 1 комплект.
           Мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-80V PN10 – 1 комплект.

           Мембранный напорный бак  Grundfos Tank GT-Н-35V PN10 – 1 комплект.

           Компактная установка повышения давления Hurdo MPC-ES (в к-те насос CRE 10-3- 1шт., CR 10-3- 2шт. всасывающий и напорный коллекторы,  контрольно-измерительная аппаратура, рама-основание, запорно-регулируемая арматура, шкаф управления Control MPC-ES 3х1,1 DOL ABP-1 для трех насосов)- 1 комплект.

           Установка пожаротушения Hurdo MХ тип D001  ( в к-те 2 насоса CR 64-2-2 (1раб., 1 резерв); всасывающий и напорный коллекторы,  контрольно-измерительная аппаратура, рама-основание, запорно-регулируемая арматура, шкаф управления для установки пожаротушения Control MХ -  D001- 2х7,5 ) – 1 комплект.

           Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К- 1 комплект.

Срок поставки до 31.05.15




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
	Поставщик должен являться заводом изготовителем либо дилером завода изготовителя, что должно подтверждаться дилерским договором или дилерским соглашением.

Наличие документа, подтверждающего действующую на предприятии систему менеджмента качества, а именно сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) либо сертификат СМК; Наличие сертификата таможенного союза на поставляемое оборудование




РАЗДЕЛ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Характеристики дренажного погружного насоса  Unilift AP 12.50.11.3 и  шкафа управления двумя насосам LCD 108.400.3.2х12А DOL-II УХЛ4
	16-17

	2
	Характеристики задвижки параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем 30ч906 бр , Ру 10, ДУ 150 мм  с электропроводом Н-А2-04
	18

	3
	Состав и характеристики компактной установки повышения давления Hurdo MPC-ES
	19-20

	4
	Характеристики мембранных напорных баков  Grundfos Tank GT-Н
	21

	5
	Состав и характеристики компактной установки пожаротушения Hurdo MХ тип D001и  шкафа управления для установки пожаротушения Control MХ -  D001- 2х7,5 DOL
	22-25

	6
	Характеристики задвижки параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К
	26


Приложение 1
[image: image1.png]AP 12



 
[image: image2.png]‘TexHMuECKHE XapaKTEPUCTHKM
s e 12




[image: image3.png]


 [image: image4.png]dnexTpopsuratens



 [image: image5.png]


 [image: image6.png]Tpexdastes (3 x 400 B)



 [image: image7.png]S 1P 63, xnace wommom F (188°Ch
YanotHenwe sana

Casosman ot e ¢ cpuom yreroes,
g g e e

MogumnHmku
o Tpsépoune atcrpesa_rommacs xovs ¢





[image: image8.png]£3])
|

il

P

<1
sf





[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.png]3 x 400 B, 50 My, npamoe NoAKNKOueHKe NPM NycKe

T =

T romps syt BT

[





[image: image12.png]


 [image: image13.png]



[image: image14.png]



[image: image15.png]e s oo ard S
St

e penCrponarene PTG recase
pene meposemare).

e rocrgarec 42 oo 8
rperera e,

Repameera o0 T 5
rperena s

e e
S unpane .

sl ot




[image: image16.png]& w2
TR

s 4 s+ m % m m om w amwM





ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                              

[image: image17.png]



                       Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906 бр , Ру 10, ДУ 150 мм с ответными фланцами и с электропроводом Н-А2-04( ТЭ 099.058-04М1)  ; 

[image: image18.png]oo saan, H e | # F3
el IO L P | il f oo B i3t =§
| O || eenen | S el 1 T P EH
B e I _ [N L
[t el B MEH LR H

e [ e e el B i Z
; + < < e





[image: image19.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

[image: image20.png]



[image: image21.png]



[image: image22.png]Komnonent

orocryne i sepruars
iacoc cepun CR ¢ KNV 580%.

exaraieckoe Topussos.
rarene vacoca

nevraten 1 acca
eprasdermiaHocT <o
crposise
peopasosarens sacror

iy ynpasnen
 conpommepo MPC

Narie paasesi  waHomeTpom

Cosgumarrersiaie narpyBon
sparypa aurones 13
epxaseouei crann

T ———
epxaseoien crant

Mpeunyuiecrsa

MakcHnans+as opOISBORUTEAS TS PP CaNOM HIDKOM
SHeproCTpEGEH I, JCTOMMEM: € KORPMIIE WEIT SUPS:

HonroResian 1 Hagexsan paGora, soMGXHOCTL St
B Teseue Hecka hRYT 623 pasBOPRH HacoRa

OBecnesene nasHoro s, arCyTCTane TWRpOYRAROS,
4308 30epronETpBTRMe, HHGKM YPOSEH WA

VKGN Ve, POHATIOS YpASTENE, YOS M
APORAE SMOKHOCTA AcreriepIBaM

e —
BUOYTeHOTO KoHTPOA, SALATa OF FWAPOYRaPa

Minarsiise norepn, ommsansie
Sccnnyarauonsie apaTH!

BuCTPu 1 Haexi MONTIX, JCTORSABOCTS K KOPPEI




[image: image23.png](O perymupye sacoc CRE/CRE,

Hydro MPC-ES
ocransiase Heperympyene CRI/CR




[image: image24.png]Ci HacoC perynupens,
e - egerypne
ORRERXEHME NOCIOAHOD RAEREHIR




[image: image25.png]M 38apvIn PerymMpyeMoro Kacaca,
pryTuposse Rdarensn TROHCIORNT
S




[image: image26.png]




ПРИЛОЖЕНИЕ 4
[image: image27.png]



[image: image28.png]T g

ettnmmnnd Juey

Macza Gpymo.



 [image: image29.png]



[image: image30.png]K Sminaiiminagn " wnasliaa sl bl anhiiabnk aabadegingt ' e v e g e

3 TopueTIRL 0008y st ATV  PEBAHOSLIM YrIOTHONWOI KDYITO CONH
3 Seliuosmcsemidinondibemilenoacyyioe Hgyo SRS




ПРИЛОЖЕНИЕ 5

[image: image31.png][o———

/ Foon
s . IRTET]

o m e





[image: image32.png]T e
Sonr oo e e





[image: image33.png]I e e ey

Tommen
ity

e

[rete—





[image: image34.png]Control MX D001
e s oo e oo )
ety e

ek Tt peepmers apirs 1o 5

T R ———
L opanemes e e e 6 o
[ —
prateiy





[image: image35.png]



[image: image36.png]ko ypsanesn romspien wacoc possonRe g
e coromars s (s
rarete o pesepners s g o





[image: image37.png]KA MowNO NEpesscTE & Pyl Pamma paSoTw. npw Srou:





[image: image38.png]e Con WX 0001 (g





[image: image39.png]



[image: image40.png]TexHuueckme XapaKTepuCTUKM





[image: image41.png]



[image: image42.png]Pexumil paGoThi kacha ynpasnesm noxapHu

e —
et & ot AETOUETI G- COYLBETEIETcE
Pt e T PO A- 1 ek B3
povins rput rouoacs st T
Bpenunn Aarcuannccun uns o
AP A BESTASTCrLdnL 3PN T
ot cevars oroe
oo e s i, psepenc o 12
+ roasen can v e e
Snoapguono
. anommol seaepaoast et s oo
o sy g 0 A 18 oA
o T pERETGORS Spowe LTS
PRy o NokapE v oy
PO o e RaBrGE
st et e Hz-
o e 1 et
ST o AR KT NI
Tt L SacpaeTon e rurs
Jr
+ P nicoc pascras e vowe S oo
ot Siyia g 0 18 e
e T TaAAHCID B WO P
107 oz Py aET ATEGOAABOLYA N T
o s
et et e ptan
ST e APV VSIS
Tt x4 cpasT s <A 2
st seposch o




[image: image43.png]* MW BRb@ 12 PSCHIR! pEXIAM, B CIy-a8 NORENGHR
Eap ovaron o 0o s, FepOATNGHS
oo e e AT TR
[repem
Pepec arn A v e .

[

st —————

P -0 Ar 10 A B T PRSP

R i PV

B peone P s
[T
Na,

+ moxocracn psapsoro acoce Herepsknosarene
Na.

+ o s repeaT N
© s v oo A PR




[image: image44.png]°
BEEEEBERE
& B 8

BEBBB BB
@@ &8

=] e





[image: image45.png]e g TR




ПРИЛОЖЕНИЕ 6

[image: image46.png]o]




Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж ДУ 100 мм , Ру 16 бар с ответными фланцами и с электропроводом Н-А2-10К 
( ТЭ 099.058-10М1)

[image: image47.png]s g | oo, | %" 4
e T Koy | s || I | %
| O || e | TS vl 1 P
B T [ i _ | £55 | EEER E22
[ e it B L S H
e [ e e el B e e e
T 5 5 N N I B A A 0 ST B R T3 A v et oY





[image: image48.png]Tz o fy s |orzsmes [ 2B ] " R ey -
Tazos oSt £ e I B

Tz ol TN Ot mmsrenncs | oot | erosmin | 252 2] R -
HAZTT STTHT o oo S0 e R A B N}





13

