| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу систем в составе: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное) и АГПТ и ГДУ (автоматическое газовое пожаротушение и газо-дымоудаление) в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу систем в составе: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное) и АГПТ и ГДУ (автоматическое газовое пожаротушение и газо-дымоудаление) в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу систем в составе: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное) и АГПТ и ГДУ (автоматическое газовое пожаротушение и газо-дымоудаление) в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для разработки настоящего Технического задания является Договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №48/2015. Основной целью проведения комплекса монтажных работ является организация и техническое оснащение рабочих мест помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом» в соответствии с новыми планировочными решениями, финишной отделкой и расположением мебели. В свою очередь, целью создания системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения является подключение к системе более 50% сотрудников, набор которых может быть изменен в процессе эксплуатации по решению Заказчика. Целью создания системы АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления) является обеспечение защиты активного сетевого, коммуникационного и серверного оборудования, оборудования ИБП, расположенного на 9 этаже офисного центра «Newton Plaza», от повреждения и/или полного или частичного уничтожения в результате возгорания.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения монтажных работ предусматривается проведение следующих видов работ: - Проведение монтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию систем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест и технологического оборудования (ИТ-оборудование, система кондиционирования, система пожаротушения) в здании офисного центра «Newton Plaza». - Проведение монтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию системы АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления).

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса монтажных работ в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 (8, 9 и 10 этажи).

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Система бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения. 1. Основной задачей при создании системы бытового, бесперебойного и гарантированного питания является обеспечение электроснабжения рабочих мест в нормальном режиме – при наличии напряжения ~380/220 В, а также обеспечение работы активного сетевого, коммуникационного, серверного оборудования и оборудования рабочих мест пользователей в течение не менее 30 минут после отключения основного питания и с переводом на резервный источник без обрыва синусоиды. 2. Подсистема бесперебойного питания (СБП), предназначена для бесперебойного энергоснабжения потребителей здания при пропадании напряжения со стороны внешней энергосистемы. 3. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ являются: - Разработка и согласование с Генподрядчиком проекта производства работ (ППР); - Проведение монтажных работ; - Разработка пусконаладочной документации; - Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств; - Проведение пуско-наладочных работ и испытаний; - Проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям); - Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы в целом проектным характеристикам, для проверки ее готовности для ввода в эксплуатацию; - Выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний; - Подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций, схем и т.п.; - Все строительно-монтажные и электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта. - Ввод электропитания в телекоммуникационные шкафы должен быть выполнен разъемом IEC 309 32A 2P+E (груша, типа “гнездо”), из расчета по две отдельные питающие линии от электрических щитов к каждому шкафу. Протяженность каждой линии 15-20 м. - Проведение испытаний системы и ввод в постоянную эксплуатацию: - Для планирования проведения испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика «Программу и методику проведения испытаний». - Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. - В период монтажа системы объекта должны проводиться промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ. - Комплексное опробование системы считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов. - Результаты работ принимаются Заказчиком после успешного завершения испытаний и подписания по их завершении акта о приемке системы в постоянную эксплуатацию. Система АГПТ и ГДУ (автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления). - В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ по монтажу подсистемы АГПТ и ГДУ являются: - Разработка проекта производства работ (ППР); - Разработка пусконаладочной документации; - Разработка методики проведения испытаний; - Согласование и утверждение пусконаладочной документации, проекта производства работ и методики поведения испытаний с Генподрядчиком; - Проведение монтажных работ; - Проведение пусконаладочных работ; - Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию. - Подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций, схем и т.п. - Подсистема АГПТ и ГДУ должна включать полный комплекс оборудования, необходимого для выполнения требований настоящего технического задания и обеспечения защиты оборудования в случае возгорания и предупреждения возгорания, включая 100% резерв, в соответствии с существующими нормами пожарной безопасности. - Общие требования к АГПТ и ГДУ: - Защищаемые помещения серверной и ИБП должны отвечать требованиям СП5.13130.2009 п.8.14; - Требования, предъявляемые к проведению испытаний: - Согласно п.1.1. ГОСТ 34.603-92 испытания системы должны быть проведены на стадии «Ввода в действие» по ГОСТ 34.601-90 с целью проверки ее соответствия требованиям данного технического задания (ТЗ). - Согласно п.1.2. ГОСТ 34.603-92 испытания системы представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик, выявления и устранения недостатков в действиях подсистемы, в разработанной документации. - Для планирования проведения всех видов испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика «Программу и методику проведения испытаний подсистемы». - Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. - Приемочные испытания системы проводят для определения ее соответствия техническому заданию и решения вопроса о возможности ее приемки в постоянную эксплуатацию. - Результаты работ принимаются Генподрядчиком после успешного завершения приемочных испытаний и подписания по их завершении акта о приемке подсистемы в постоянную эксплуатацию.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

- Ведомость объемов работ по разделу: электроснабжение (бытовое, бесперебойное и гарантированное). № п/п; Наименование работ и затрат; Единицы измерения; Количество единиц. 1; 2; 3; 4. Система ЭОМ. Монтажные работы. 1; Монтаж щитов освещения, размещаемых на стене; шт.; 28. 1.1; Шкаф навесной 524х324х140 мм, на 36 модулей с шинами ноль и земля; шт.; 18. 1.2; Шкаф навесной 674х324х140 мм, на 48 модулей с шинами ноль и земля; шт.; 4. 1.3; Шкаф навесной 824х324х140 мм, на 60 модулей с шинами ноль и земля; шт.; 3. 1.4; Шкаф навесной 524х574х140 мм, на 72 модуля с шинами ноль и земля; шт.; 2. 1.5; Шкаф навесной 800х300х215мм IP43; шт.; 1. 2; Монтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого на полу, высотой и шириной до 2000х1000 мм; шт.; 1. 2.1; Шкаф распределительный ИБП 3-х секционный, размер секции1800х600х400 мм; шт.; 1. 2.2; Панели боковые 1800х400 мм, в комплекте 2 шт.; компл.; 2. 3; Установка дополнительных панелей в шкаф; шт.; 2. 3.1; Панель с 3-мя DIN-рейками 450х250 мм; шт.; 1. 3.2; Панель для установки автомата SACE; шт.; 1. 3.3; Соединительные элементы панелей; компл.; 1. 4; Монтаж перфорированного уголка; шт.; 18. 4.1; Уголок монтажный перфорированный, 1770х8х28 мм; шт.; 18. 5; Установка монтажных плат; шт.; 15. 5.1; Плата монтажная-швеллер 50х75х20 мм; шт.; 6. 5.2; Плата монтажная 220х370х20 мм; шт.; 9. 6; Монтаж дин-реек для установки автоматов; шт.; 88. 7; Монтаж на установленные дин-рейки одно-, двух-, трехполюсных автоматов; шт.; 420. 7.1; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 20А (или аналог); шт.; 6. 7.2; Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 10А (или аналог); шт.; 131. 7.3; Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 6А (или аналог); шт.; 6. 7.4; Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 20А (или аналог); шт.; 129. 7.5; Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 16А (или аналог); шт.; 84. 7.6; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 63А (или аналог); шт.; 10. 7.7; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 80А (или аналог); шт.; 1. 7.8; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 32А (или аналог); шт.; 7. 7.9; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 50А (или аналог); шт.; 10. 7.10; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 40А (или аналог); шт.; 1. 7.11; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 16А (или аналог); шт.; 3. 7.12; Автоматический выключатель АВВ S201 1Р, 32А (или аналог); шт.; 23. 7.13; Автоматический выключатель АВВ S203 3Р, 125А, 18кА (или аналог); шт.; 1. 7.14; Автоматический выключатель T4N 250 SAC 1SDA0 53999 R1 селективный 3 полюса 250А 36 кА (АВВ) (или аналог); шт.; 6. 7.15; Выключатель ХТ3N 250 TMD 1SDA068057R1 автоматический 3 полюса 160А 36кА FF (АВВ) (или аналог); шт.; 1. 8; Монтаж дифференциальных автоматических выключателей; шт.; 96. 8.1; Дифференциальный автоматический выключатель АВВ DSH941R 16A, 30мА; шт.; 96. 9; Монтаж реле; шт.; 17. 9.1; Блокировочное реле E251 230B 16A на DIN-рейку ELCE251-230 (или аналог); шт.; 14. 9.2; Реле S2C-A1 дистанционного отключения 12-60B STO2CDS200909R0001 (ABB) (или аналог); шт.; 3. 10; Монтаж рубильников; шт.; 5. 10.1; Рубильник ОТ400Е03-400А на монтажную плату (АВВ) (или аналог); шт.; 2. 10.2; Ручка черная ОТ400ЕК для установки на ОТ315-400 (или аналог); шт.; 2. 10.3; Рубильник ОТ315Е03-315А на монтажную плату (АВВ); шт.; 3. 11; Монтаж трансформаторов; шт.; 3. 11.1; Трансформатор TS40/12-24C 230B/12-24B 40BA разделительный понижающий (АВВ) (или аналог); шт.; 3. 12; Монтаж шин-гребенок; шт.; 56. 12.1; Шина гребенка PS3/12 3P на 12 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (ABB) (или аналог); шт.; 36. 12.2; Шина гребенка BS 3/12 3P на 12 модулей 63А (АВВ) (или аналог); шт.; 18. 12.3; Шина гребенка 3Р 125А; шт.; 2. 13; Монтаж шин «ноль-земля»; шт.; 1. 13.1; Блок шин "ноль-земля" 125А; шт.; 1. 14; Монтаж комплектов шин; компл.; 6. 14.1; Комплект фазных шин по 10 присоединений для шкафа шириной 600 мм (3 шт. в комплекте); компл.; 3. 14.2; Комплект шин N+PE ноль+земля по 10 присоединений для шкафа шириной 600 мм (2 шт в комплекте); компл.; 3. 15; Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам; п.м.; 28607. 15.1; Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2; п.м.; 6900. 15.2; Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2; п.м.; 14600. 15.3; Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2; п.м.; 6038. 15.4; Кабель ВВГнг-LS 1х70 мм2; п.м.; 224. 15.5; Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 мм2; п.м.; 200. 15.6; Кабель ВВГнг-LS 5х10 мм2; п.м.; 235. 15.7; Кабель ВВГнг-LS 3х6 мм2; п.м.; 200. 15.8; Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм2; п.м.; 105. 15.9; Кабель ВВГнг-LS 5х50 мм2; п.м.; 105. 16; Прокладка провода в лотках; п.м.; 33. 16.1; Провод ПВ3 1х10 мм2; п.м.; 3. 16.2; Провод ПВ3 1х16 мм2; п.м.; 9. 16.3; Провод ПВ3 1х50 мм2; п.м.; 3. 16.4; Провод ПВ3 1х0 мм2; п.м.; 18. 17; Монтаж светильников в конструкциях подвесных потолков; шт.; 1216. 17.1; Светильник Navigator NLP-OS2-36 (или аналог); шт.; 1216. 18; Монтаж потолочных точечных светильников; шт.; 13. 18.1; Светильник точечный потолочный светодиодный, 6 Вт; шт.; 13. 19; Монтаж штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке; шт.; 1061. 19.1; Розетка силовая, серия VIVA, 2М (311 шт.-красных, 430 шт.-белых); шт.; 741. 19.2; Каркас под розетку серии VIVA, 2М; шт.; 741. 19.3; Модуль розетки 2К+3, Mosaic; шт.; 290. 19.4; Розетка переносная мод.213, 3-х конт. 16А IP44; шт.; 30. 19.5; Вилка мод.013 3-х контакт 16А IP44; шт.; 30. 20; Монтаж одноклавишных выключателей неутопленного типа при открытой проводке; шт.; 135. 20.1; Выключатель однополюсный, 2 модуля, серия VIVA; шт.; 135. Пусконаладочные работы. 21; Фазировка электрической линии с сетью напряжением: до 1 кВ; шт.; 53. 22; Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям; шт.; 425. 23; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; шт.; 1905. 24; Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А; шт.; 46. 25; Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А; шт.; 374. 26; Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения; шт.; 96. 27; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; шт.; 463. 28; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; шт.; 497. Прочие работы. 29; Сверление отверстий глубиной 350 мм диаметром 100 мм; шт.; 12. - Ведомость объемов работ по разделу АГПТ и ГДУ: № п/п; Наименование работ и затрат; Единицы измерения; Количество единиц. 1; 2; 3; 4. АГПТ в серверной. Монтажные работы. 1; Монтаж модулей газового пожаротушения; шт.; 1. 1.1; Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог); шт.; 1. 1.2; Хладон 125ХП с заправкой; шт.; 83. 1.3; Жесткий хомут типа ХЖ-316 (или аналог); шт.; 2. 2; Монтаж электронного модуля; шт.; 4. 2.1; Электронный модуль МИ-А; шт.; 1. 2.2; Электронный модуль МРВ; шт.; 1. 2.3; Электронный модуль исполнительного устройства МПИУ; шт.; 1. 2.4; Электронный модуль МПСК "сухой контакт"; шт.; 1. 2.5; Электронный ключ DS1990A; шт.; 4. 3; Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания; шт.; 1. 3.1; Блок питания и управления "Гамма-01 БПУ-А" (или аналог); шт.; 1. 4; Монтаж блока клавиатуры и индикации; шт.; 1. 4.1; Блок клавиатуры и индикации "Гамма-01 БКИ" (или аналог); шт.; 1. 5; Монтаж конструкций для установки извещателей; шт.; 6. 5.1; Базовое основание Е1000R (или аналог); шт.; 6. 6; Монтаж автоматического дымового ПС извещателя, светового в нормальном исполнении.; шт.; 6. 6.1; Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 (или аналог); шт.; 6. 7; Монтаж автоматического теплового электроконтактного ПС извещателя, магнитоконтактного в нормальном исполнении.; шт.; 2. 7.1; Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 (или аналог); шт.; 2. 8; Монтаж громкоговорителя; шт.; 2. 8.1; Оповещатель светозвуковой "Гамма-01 ОСЗ" (или аналог); шт.; 1. 8.2; Оповещатель световой "Гамма-01С" (или аналог); шт.; 1. 9; Монтаж навесного шкафа управления; шт.; 2. 9.1; Блок монтажный "Гамма-01 БМ2" без модулей с габаритами 600х600х350мм (или аналог); шт.; 2. 10; Монтаж кнопочной станции; шт.; 1. 10.1; Кнопочная станция "Гамма-01КС-А" (или аналог); шт.; 1. 11; Установка сигнализатора давления; шт.; 1. 11.1; Сигнализатор давления газовый СДГ; шт.; 1. 12; Монтаж рукава высокого давления; шт.; 1. 12.1; Рукав высокого давления РВД50.1SN.M56х2-0,6 (или аналог); шт.; 1. 13; Монтаж втулки и пускового устройства; шт.; 2. 13.1; Втулка РВД40-труба Дн48; шт.; 1. 13.2; Пусковое устройство ПУО-2; шт.; 1. 14; Прорезка отверстия в дверном полотне под установку стыковочного узла; шт.; 1. 15; Установка люков; шт.; 1. 15.1; Стыковочный узел УС-1 вп; шт.; 1. АГПТ в помещении ИБП. Монтажные работы. 16; Монтаж модулей газового пожаротушения; шт.; 1. 16.1; Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог); шт.; 1. 16.2; Хладон 125ХП с заправкой; шт.; 67. 16.3; Жесткий хомут типа ХЖ-316 (или аналог); шт.; 2. 17; Монтаж электронного модуля; шт.; 4. 17.1; Электронный модуль МИ-А; шт.; 1. 17.2; Электронный модуль МРВ; шт.; 1. 17.3; Электронный модуль исполнительного устройства МПИУ; шт.; 1. 17.4; Электронный модуль МПСК "сухой контакт"; шт.; 1. 17.5; Электронный ключ DS1990A; шт.; 4. 18; Монтаж отдельно устанавливаемого блока питания; шт.; 1. 18.1; Блок питания и управления "Гамма-01 БПУ-А" (или аналог); шт.; 1. 19; Монтаж блока клавиатуры и индикации; шт.; 1. 19.1; Блок клавиатуры и индикации "Гамма-01 БКИ" (или аналог); шт.; 1. 20; Монтаж конструкций для установки извещателей; шт.; 6. 20.1; Базовое основание Е1000R (или аналог); шт.; 6. 21; Монтаж автоматического дымового ПС извещателя, светового в нормальном исполнении.; шт.; 6. 21.1; Извещатель пожарный дымовой ИП212-58 (или аналог); шт.; 6. 22; Монтаж автоматического теплового электроконтактного ПС извещателя, магнитоконтактного в нормальном исполнении.; шт.; 2. 22.1; Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 (или аналог); шт.; 2. 23; Монтаж громкоговорителя; шт.; 2. 23.1; Оповещатель светозвуковой "Гамма-01 ОСЗ" (или аналог); шт.; 1. 23.2; Оповещатель световой "Гамма-01С" (или аналог); шт.; 1. 24; Монтаж навесного шкафа управления; шт.; 2. 24.1; Блок монтажный "Гамма-01 БМ2" без модулей с габаритами 600х600х350мм (или аналог); шт.; 2. 25; Монтаж кнопочной станции; шт.; 2. 25.1; Кнопочная станция "Гамма-01КС-А" (или аналог); шт.; 2. 26; Установка сигнализатора давления; шт.; 1. 26.1; Сигнализатор давления газовый СДГ; шт.; 1. 27; Монтаж рукава высокого давления; шт.; 1. 27.1; Рукав высокого давления РВД50.1SN.M56х2-0,6 (или аналог); шт.; 1. 28; Прорезка отверстия в дверном полотне под установку стыковочного узла; шт.; 1. 29; Установка люков; шт.; 1. 29.1; Стыковочный узел УС-1 вп; шт.; 1. 30; Монтаж втулки и пускового устройства; шт.; 2. 30.1; Втулка РВД40-труба Дн48; шт.; 1. 30.2; Пусковое устройство ПУО-2; шт.; 1. Монтаж системы ГДУ. 31; Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; м2; 12. 31.1; Воздуховоды металлические 250х250х1200 мм; м2; 12. 32; Монтаж обратных клапанов диаметром до 355 мм; шт.; 2. 32.1; Клапан с приводом 250х250 мм; шт.; 2. 33; Монтаж обратных клапанов диаметром до 560 мм; шт.; 4. 33.1; Клапан с приводом 400х400 мм; шт.; 3. 33.2; Капан с приводом 500х500 мм; шт.; 1. 34; Монтаж вентиляторов; шт.; 2. 34.1; Вентилятор канальный 250х250 мм; шт.; 2. 35; Монтаж жалюзийных решеток площадью в свету до 0,5 м2; шт.; 4. 35.1; Решетка 250х250 мм; шт.; 4. Резерв. 36; Модуль газового пожаротушения МПГ-60-100-40 (или аналог); шт.; 1. 37; Хладон 125ХП; шт.; 83. 38; Пусковое устройство ПУО-2; шт.; 1. Пусконаладочные работы. 39; Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10; шт.; 1. Прочие работы. 40; Монтаж навесного щита управления; шт.; 1. 40.1; Щит управления с габаритами 600х600х350мм; шт.; 1. 41; Прокладка двух-четырехжильного кабеля с сечением жилы до 10 мм2 по смонтированным конструкциям и лоткам; п.м.; 200. 41.1; Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5 мм2; п.м.; 50. 41.2; Кабель КПСнг-FRLS 2х2х1,5 мм2; п.м.; 150.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. 2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами. 3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. 4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 5. Все используемые при производстве работ материалы, поставляются силами Подрядчика. 6. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 7. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. 8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. - До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. - Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. - Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. - Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику. - В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком. - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Разделу 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней; 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 5. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52 Градостроительного кодекса РФ: раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №: 33.3. Жилищно-гражданское строительство. 6. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно: Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 7. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора. 8. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. - Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров. 10. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 11. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. 12. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни; 13. Производство работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 14. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 15. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются. 16. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

- Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую документацию в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна». - Оригиналы паспортов на применяемое оборудование; - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна». - После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - Исполнительно-техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития; - Исполнительно-техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006; - Технический отчет по измерениям и испытаниям; - Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - Акты на скрытые работы. - Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | АГПТ и ГДУ | система автоматического газового пожаротушения и газо-дымоудаления |
| 3 | ГПТ | газовое пожаротушение |
| 4 | ППКУОП | прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный |
| 5 | ППР | проект производства работ |
| 6 | ПНР | пусконаладочные работы |
| 7 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 8 | ИБП | источник бесперебойного питания |
| 9 | СБП | система бесперебойного питания |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однолинейные схемы щитов 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 | 44 |
| 2 | Расстановка электрооборудования 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 | 3 |
| 3 | Расстановка светильников 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 | 3 |
| 4 | Расстановка светильников аварийного освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 | 3 |
| 5 | Расстановка светильников рабочего освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 | 3 |
| 6 | Расстановка светильников эвакуационного аварийного освещения 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 | 3 |
| 7 | Расстановка внутренних блоков кондиционеров 8, 9, 10 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 | 3 |