Техническое задание

на техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и управления доступом, установленных на производственном терминале АО «СПб «СПб «ИЗОТОП»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и управления доступом (далее – ИТСФЗ), установленных на производственном терминале АО «СПб «СПб «ИЗОТОП», расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская дом 5 (далее – Объект).

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Состав (перечень) оказываемых услуг по техническому обслуживанию ИТСФЗ определяется: - перечнем элементов ИТСФЗ, согласно п. 2.2 настоящего технического задания (далее – ТЗ); - регламентными работами, согласно п. 2.3 ТЗ; - Планом-графиком выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСФЗ на 2015 год.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническому обслуживанию подлежат следующие элементы ИТСФЗ, а также линейно-кабельные и распределительные устройства, относящиеся к элементам ИТСФЗ:

| Система управления доступом и охранной сигнализации (Цирконий-М) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место в составе: операционная система, программное обеспечение, принтер, мониторы (2), клавиатура, мышь. | 1 | шт. |
| Стойка аппаратная 19”: |  |  |
| - сервера системы СУДОС | 2 | шт. |
| - источники бесперебойного питания Liebert | 2 | шт. |
| - блоки резервного питания | 4 | шт. |
| - консоль управления | 1 | шт. |
| - релейные модули РМ-О1 | 2 | шт. |
| - сетевой коммутатор Gigabit | 1 | шт. |
| - приемник видеосигнала | 1 | шт. |
| - устройство коммутационное центральное УКМ-Ц | 1 | шт. |
| - видеоусилитель-корректор ВРК-12 | 1 | шт. |
| - концентратор центральный КЦ-М4 | 1 | шт. |
| Средства обнаружения охранные, оптико-электронные, радиоволновые, ультразвуковые, однопозиционные, емкостные (Фотон, СПЭК, Коралл-СМ, Радиан и т.п.) | 3 | шт. |
| Извещатели охранные (контактные, бесконтактные, точечные и т.п.) за каждые 10 шт. | 4,4 | шт. |
| Считыватели контрольные, наружные, БСЧ и т.п. | 14 | шт. |
| - передатчики видеосигнала | 2 | шт. |
| - концентраторы датчиков КД-40 | 4 | шт. |
| - замки электромагнитные | 3 | шт. |
| Системы обнаружения и видеонаблюдения | Кол-во | Ед. изм. |
| Автоматизированное рабочее место в составе: операционная система, программное обеспечение, принтер, мониторы (4), клавиатура, мышь. | 1 | шт. |
| Средства обнаружения охранные, оптико-электронные, радиоволновые, ультразвуковые, однопозиционные, емкостные (Фотон, СПЭК, Коралл-СМ, Радиан и т.п.) | 40 | шт. |
| Извещатели магнитно-контактные, точечные (ИОПР, тревожная кнопка и т.п.) за каждые 10 шт. | 2,8 | шт. |
| Шкафы участковые | 7 | шт. |
| Шкаф приборный | 1 | шт. |
| Центральное устройство «Терминал-2» | 1 | шт. |
| Телекамеры ч/б | 58 | шт. |
| Источники бесперебойного питания | 9 | шт. |
| Консоль управления Smartec | 1 | шт. |
| Видеорегистратор Smartec | 1 | шт. |
| ВРК – видеораспределитель-корректор | 1 | шт. |
| Блок сопряжения БС-256-01 | 1 | шт. |
| Модуль адресный охранный МАО-О1 | 1 | шт. |
| Выключатели концевые ВК-125 | 3 | шт. |
| Стойка аппаратная 19”: |  |  |
| Видеорегистраторы цифровые Smartec | 2 | шт. |
| Видеоусилители-распределители корректирующие ВРК-12 | 2 | шт. |
| Блок сопряжения БС-255-01 | 1 | шт. |
| Система контроля и управления доступом | Кол-во | Ед. изм. |
| Автоматизированное рабочее место в составе: операционная система, программное обеспечение, принтер, мониторы (4), клавиатура, мышь. | 2 | шт. |
| Контроллеры замков КЗ-05-10 | 4 | шт. |
| Турникет «Трипод» | 1 | шт. |
| Электромагнитные замки | 3 | шт. |
| Считыватели контрольные, наружные, БСЧ и т.п. (Proximity, Perco и т.п.) | 6 | шт. |
| Сетевой коммутатор D-Link Des-1005 | 1 | шт. |
| Блоки резервного питания БРП-12 12В-3А/7Ач | 2 | шт. |
| Плата видеозахвата | 1 | шт. |

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Объем оказываемых услуг по техническому обслуживанию элементов ИТСФЗ определяется регламентами. Состав регламентных работ: - регламент № 1 (ежемесячное обслуживание); - регламент № 2 (полугодовое обслуживание). Регламент №1. Ежемесячное обслуживание. - Внешний детальный осмотр элементов ИТСФЗ на целостность и отсутствие повреждений. - Удаление пыли и загрязнений с поверхности элементов ИТСФЗ. - Проверка прочности крепления, устранение видимых обрывов и провисания проводов. - Проверка работы элементов ИТСФЗ в различных режимах и настройка наилучшей функциональности, в том числе дистанционная проверка их работоспособности. - Выполнение услуг, предусмотренных паспортами и формулярами на приборы и оборудование. - Текущий ремонт приборов и оборудования ИТСФЗ. - Ведение записей в «Журнале учета регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСФЗ». - Ведение записей в «Журнале учета текущих ремонтов ИТСФЗ». - Ведение документации по сбору, учету, анализу эксплуатационных данных о надежности работы элементов ИТСФЗ. Регламент №2. Полугодовое обслуживание. - Оказание услуг в объеме регламента №1. - Разборка корпусов приборов и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпусов и проверка работы. - Смазка винтовых, трущихся и других соединений. - Инструментальная проверка основных технических и электрических параметров элементов ИТСФЗ и доведения их до паспортных значений. - Измерение сопротивления заземления. - Осуществление сезонных настроек и регулировок. - Проверка наличия и исправности ЗИП. Текущий ремонт приборов и оборудования элементов ИТСФЗ: Объем ремонта устанавливается по фактическому техническому состоянию элементов ИТСФЗ на основании результатов технических осмотров и систематического контроля за функционированием, а также анализа имеющихся отказов и неисправностей. Текущий ремонт включает проведение регулировочных работ и замену неисправных деталей из комплекта поставляемого ЗИП к ИТСФЗ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания ИТСФЗ в работоспособном и исправном состоянии в течение срока действия Договора в соответствии с условиями Договора, ТЗ и требованиями эксплуатационной документации. Техническое обслуживание ИТСФЗ включает в себя: - Контроль технического состояния элементов ИТСФЗ и плановые регламентные работы, необходимые для поддержания исправного, работоспособного состояния элементов ИТСФЗ; - Обеспечение режимов работы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на элементы ИТСФЗ; - Проведение технической консультации для Заказчика в вопросах, касающихся эксплуатации элементов ИТСФЗ; - Технический надзор за правильной эксплуатацией элементов ИТСФЗ на Объекте; - Продление сроков эксплуатации и принятие решения о списании элементов ИТСФЗ на основании результатов технического освидетельствования состояния элементов ИТСФЗ; - Выявления и устранение неисправностей, предупреждение отказов элементов ИТСФЗ, устранения причин ложных срабатываний в период выполнения регламентных работ и по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта); - Проверка соответствия элементов ИТСФЗ, в том числе электрических параметров аппаратуры, линейно-кабельных и распределительных устройств, требованиям эксплуатационной документации; - Подготовка ИТСФЗ к эксплуатации в летних и зимних условиях; - Проверка комплектности аппаратуры, наличия ЗИП и необходимых инструментов. - Временную замену частей из числа ЗИП (по необходимости); - Назначение лица, ответственного за техническое обслуживание Объекта с контактным номером телефона для оперативной связи. - Прибытие на Объект в течение 4-х часов после уведомления (в том числе в выходные и праздничные дни) и обеспечение восстановления работоспособности в возможно короткие сроки; - Неограниченные консультации по телефону; - Неограниченное количество посещений в экстренных ситуациях; - Ведение «Журнала учета регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСФЗ»; - Ведение «Журнала текущих ремонтов ИТСФЗ»; - Составление «Ежемесячного отчета об отказах элементов ИТСФЗ»; - Внесение изменений в инструкции по эксплуатации (в случае необходимости).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться на высоком профессиональном уровне с максимальным качеством, в полном соответствии с требованиями по техническому обслуживанию ИТСФЗ на ядерно-опасных объектах: - «Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов», утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. N 456 (в редакции №9 от 14.03.2014 г.); - НП 083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». Утверждены постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2007 №7. Все элементы ИТСФЗ должны обслуживаться в соответствии с эксплуатационной документацией. На все вновь установленные элементы ИТСФЗ, а также их составные части должна распространяться гарантия завода-изготовителя, действующая не менее 1 года.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

В соответствии с Договором на все вновь установленные элементы ИТСФЗ при правильной эксплуатации срок гарантии – не менее 1 года, с момента установки. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения оборудования со стороны третьих лиц. При отсутствии в составе ЗИП вышедших из строя элементов ИТСФЗ, ремонт которых должен производиться на заводе-изготовителе, Исполнитель приобретает эти приборы на средства Заказчика. В период гарантийного срока Исполнитель осуществляет замену или ремонт вышедших из строя приборов за свой счет.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязан заключить с Заказчиком соглашение (Договор) о конфиденциальности и неразглашении информации.

Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала заказчика

Исполнитель проводит инструктаж ответственных работников, назначенных Заказчиком за содержание и эксплуатацию ИТСФЗ, а также должностных лиц Заказчика, уполномоченных принимать оказанные услуги у Исполнителя и подписывать все типы эксплуатационной документации и Акты сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Исполнитель должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на выполнение работ и оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ИТСФЗ. Исполнитель обязан соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика. При осуществлении технического обслуживания субподрядчики использоваться не могут.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом оказанных услуг по техническому обслуживанию ИТСФЗ и его отдельных элементов является: - обеспечение и поддержание работоспособного и исправного состояния элементов ИТСФЗ; - повышение надежности комплекса ИТСФЗ; - сокращение количества отказов элементов ИТСФЗ; - повышение уровня физической защиты Объекта.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Исполнитель обязан отмечать любые выявленные недостатки, сказывающиеся на надежности работы ИТСФЗ. При этом возможно приобщение к итоговому отчету соответствующих фотографий и пояснительных материалов. По результатам проведения регламентных работ Заказчик подтверждает их выполнение и принимает ИТСФЗ для дальнейшей эксплуатации, о чем делаются записи в соответствующей документации: - «Журнале учета технического обслуживания ИТСФЗ»; - «Журнале учета текущих ремонтов ИТСФЗ»; - «Ежемесячном отчете об отказах элементов ИТСФЗ».

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В соответствии с условиями Договора и ТЗ, Исполнитель ведет техническую документацию по сбору, учету, анализу эксплуатационных данных о надежности работы ИТСФЗ. Формуляры технической документации утверждаются Заказчиком согласно требованиям отраслевых методических рекомендаций. Формуляры технической документации подписываются Исполнителем и хранятся на Объекте. Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляются ежемесячно по результатам оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель проводит инструктаж лиц, назначенных Заказчиком ответственными за нерегламентное обслуживание и эксплуатацию, а также лиц, уполномоченных принимать оказанные услуги и подписывать все типы эксплуатационной документации и акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «СПб «ИЗОТОП» |
| 2 | Исполнитель | Юридическое лицо (организация) оказывающее услуги по обслуживанию инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и управления доступом |
| 3 | ИТСФЗ | Инженерно-технические средства охраны, видеонаблюдения и управления доступом, установленные на производственном терминале АО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская дом 5 |
| 5 | Элементы ИТСФЗ | Аппаратура, оборудование и приборы, составляющие инженерно-технические средства охраны, видеонаблюдения и управления доступом, а также линейно-кабельные и распределительные устройства, относящиеся к элементам ИТСФЗ, перечисленные в пункте 2.2 настоящего технического задания |
| 4 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Объект | Производственный терминал АО «СПб «ИЗОТОП», расположенный по адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская дом 5 |

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ______________________________ должность _______________ _______________ подпись ФИО ______________________________ дата | «ЗАКАЗЧИК»: ______________________________ должность ______________ _______________ подпись ФИО ______________________________ дата |
| --- | --- |