# Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

комплектующих изделий

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона

# Спецификация

| № п/п | # Наименование ТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА МАРКИ АНИОНИТ АВ-17-8 ГОСТ 20301-74 Высший сорт | Общее описание: Ионная форма – Cl- . Функциональная группа – четвертичные триметиламмониевые группы основного характера. Матрица – стирол с 8% дивинилбензола. Структура – гелевая. Область применения: умягчение и обессоливание воды на котельной. Внешний вид: сферические зерна от светло-желтого до темно-коричневого цвета. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Наименование показателя; Норма. Высший сорт. Гранулометрический состав: – размер зерен, мм – объемная доля рабочей фракции, %, не менее – эффективный размер зерен, мм, не более – коэффициент однородности, не более; 0,315 – 1,25 95 0,4 – 0,6 1,7. Массовая доля влаги, %; 35-50. Удельный объем в ОН--форме, см3/г; 3,0 ± 0,3. Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3, не менее; 1,15. Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/см3, не менее; 1,00. Динамическая обменная емкость с полной регенерацией, моль/м3, не менее; 700. Осмотическая стабильность, %, не менее; 92,5. Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/дм3, не более; 0,55. Насыпная масса товарного анионита, г/ дм3; 690 – 700. Условия эксплуатации: Рабочая температура, оС; 40. Рабочий диапазон, рН; 8,5-10,5. Упаковка: мешки массой 20 кг Дополнительные требования: Гарантийный срок хранения при температуре не ниже +20оС – 1 год Дата изготовления - не ранее 2014 года. | тонна | 4,6 |
| 2 | СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ КАТИОНИТ КУ-2-8 Na-форма ТУ 6-07-493-95 Высший сорт | Общее описание: Ионная форма – Na+. Функциональная группа – сульфогруппа. Матрица – стирол-дивинилбензольная. Структура – гелевая. Область применения: умягчение и обессоливание воды на котельной. Внешний вид: сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета. Особые свойства: высокоемкий сильнокислотный сорбент, с высокой химической стойкостью и механической прочностью. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Наименование показателя; Норма. Высший сорт. Гранулометрический состав: - размер зерен, мм - объемная доля рабочей фракции, %, не менее - эффективный размер зерен, мм - коэффициент однородности, не более; 0,315 – 1,25 96 0,40 – 0,55 1,7. Массовая доля влаги, %; 43 – 53. Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/см3), не менее; 1,9. Удельный объем, см3/г в Н-форме, не более; 2,8. Осмотическая стабильность, %, не менее; 94,5. Насыпная масса товарного катионита, г/дм3; 750 – 800. Условия эксплуатации: Рабочая температура, оС; 40. Рабочий диапазон, рН; 8,5 –10,5. Регенерационный раствор 8-10% NaCI Упаковка и условие поставки: мешки 25 – 30 кг с полиэтиленовым вкладышем, уложенные в мягкие контейнеры. Смола КУ-2-8 должна поставляться в набухшем состоянии. Дополнительные требования: Гарантийный срок хранения 1 год Дата изготовления - не ранее 2014 года. | тонна | 1,3 |

Главный энергетик                                                                                            Иванов В. Г.

Веренич Ж.В.

51-19