3
Техническое задание 
для размещения заказа 
путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
комплектующих изделий
(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА МАРКИ АНИОНИТ АВ-17-8
ГОСТ 20301-74 Высший сорт
	Общее описание:
Ионная форма – Cl- .
Функциональная группа – четвертичные триметиламмониевые группы основного характера.
Матрица – стирол с 8% дивинилбензола.
Структура – гелевая.
Область  применения:
 умягчение и обессоливание воды на котельной.
Внешний вид:
сферические зерна от светло-желтого до темно-коричневого цвета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Наименование показателя
	Норма

	
	Высший сорт

	Гранулометрический состав: 
– размер зерен, мм 
– объемная доля рабочей фракции, %, не менее 
– эффективный размер зерен, мм, не более 
– коэффициент однородности, не более
	
0,315 – 1,25 

95 
0,4 – 0,6 
1,7

	Массовая доля влаги, %
	35-50

	Удельный объем в ОН--форме, см3/г
	3,0 ± 0,3

	Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3, не менее
	
1,15

	Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/см3, не менее
	
1,00

	Динамическая обменная емкость с полной регенерацией, моль/м3, не менее
	
700

	Осмотическая стабильность, %, не менее
	92,5

	Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/дм3, не более
	
0,55

	Насыпная масса товарного
 анионита, г/ дм3
	
690 – 700






Условия эксплуатации:
	Рабочая температура,  оС
	40

	Рабочий диапазон, рН
	8,5-10,5



Упаковка:
мешки массой 20 кг

Дополнительные  требования:
Гарантийный срок хранения 
при температуре не ниже +20оС –     1 год
Дата изготовления  -                           не ранее 2014 года.

	тонна
	4,6

	2
	СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ КАТИОНИТ КУ-2-8 Na-форма
ТУ 6-07-493-95
Высший сорт
	Общее описание:
Ионная форма – Na+. 
Функциональная группа – сульфогруппа.
Матрица – стирол-дивинилбензольная. 
Структура – гелевая.
Область  применения:
умягчение и обессоливание воды на котельной.
Внешний вид:
сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета.
Особые свойства:
высокоемкий сильнокислотный сорбент, с высокой химической стойкостью и механической прочностью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Наименование показателя
	Норма

	
	Высший сорт

	Гранулометрический состав: 
- размер зерен, мм 
- объемная доля рабочей фракции, %,
 не менее 
- эффективный размер зерен, мм 
- коэффициент однородности, не более
	
0,315 – 1,25 

96 
0,40 – 0,55 
1,7

	Массовая доля влаги, %
	43 – 53

	Полная статическая обменная емкость,
 ммоль/см3 (мг-экв/см3), не менее
	
1,9

	Удельный объем, см3/г в Н-форме, не более
	
2,8

	Осмотическая стабильность, %, не менее
	94,5

	Насыпная масса товарного катионита, г/дм3
	
750 – 800





Условия эксплуатации:
	Рабочая температура,  оС
	   40

	Рабочий диапазон, рН
	   8,5 –10,5


Регенерационный раствор	 8-10% NaCI

Упаковка и условие поставки:   
 мешки 25 – 30 кг с полиэтиленовым вкладышем, уложенные в мягкие контейнеры.
Смола КУ-2-8 должна поставляться в набухшем состоянии.

Дополнительные  требования:
Гарантийный срок хранения              1 год
Дата изготовления  -                           не ранее 2014 года.

	тонна
	1,3





Главный энергетик                                                                                            Иванов В. Г.
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