ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку и монтаж автоматической системы пожаротушения для дизель-генератора Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Требования к материалам, комплектующим оборудования, комплектности

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования по электропитанию

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка и монтаж автоматической системы пожаротушения для дизель-генератора Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

437100 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматическая система пожаротушения предназначается для дизель-генератора SDMO-T-20-НК и применяется для автоматического обнаружения возгорания в дизель-генераторной, включения средств пожаротушения (локализация и тушение пожара в его начальной стадии) в отсутствии обслуживающего персонала.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемый товар по климатическому исполнению должен быть предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Требования к материалам, комплектующим оборудования,

комплектности

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульт контроля и управления | Интерфейс RS-232, длина линии связи RS-232 не менее 15 м, шлейфов сигнализации и адресных извещателей группируемых в разделы не менее 2048, релейных выходов не менее 256, питание от резервированного источника питания, напряжение питания от 10,2 до 28,4В; габаритные размеры 40х114х25 мм. | шт. | 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Напряжение 19В-24В; ограничение тока в короткозамкнутом ШС 26,5 мА; световая индикация (27 светодиодных индикаторов) на лицевой панели; встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1м; датчик вскрытия корпуса - микропереключатель, коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») RS-485; основное питание прибора - сетевое напряжение от 187 до 242 В (50 Гц ± 5%); резервное питание прибора - 2 аккумуляторных батареи 12 В, 4,5 А/ч; выход для питания внешних устройств стабилизированным напряжением (24 ± 2) В/200 мА; контролируемые выходы - 5 шт.; неконтролируемые выходы - 3 шт.; внешний считыватель электронных идентификаторов - 1 вход; интерфейс подключаемых считывателей; рабочий диапазон температур от 0 до +50 °C; габаритные размеры 305×255×95 мм; масса прибора не более 6 кг (без аккумуляторной батареи) | шт. | 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Контролируемые выходы 6 шт., коммутируемое напряжение (от источника питания блока) от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; максимальный коммутируемый ток одного канала - 2 А; максимальный коммутируемый ток блока -3 А; максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА; количество шлейфов сигнализации (ШС) -2; сопротивление проводов ШС - не более 100 Ом, общее сопротивление ШС- 50 кОм; датчик вскрытия корпуса – микропереключатель; коммуникационный порт RS-485; питание прибора от внешнего источника постоянного тока (наличие дополнительного ввода для подключения резервного источника питания), напряжение питания - 10,2 - 28,4 В постоянного тока; ток потребления - не менее 130 мА при напряжении питания 12 В, 70 мА при напряжении питания 24 В; ток потребления в дежурном режиме не менее 45 мА при напряжении питания 12 В, 25 мА при напряжении питания 24 В; готовность к работе после включения питания не менее 2 с; рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C; габаритные размеры 156х107х35 мм; подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов. | шт. | 1 |
|  | Оконечный элемент контроля шлейфа | Извещатель пожарный тепловой. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICТ4/Т5/T6 X; маркировка взрывозащиты в модификации с оконечным элементом 1Ехd[ia]IICТ4/Т5/T6 X; температурный класс настройки извещателя А1, A2 , A3, B, C, D; температура срабатывания 54….115 °С; напряжение питания 8…28 В; максимальный потребляемый ток не более 30 мкА. | комплект | 2 |
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | Масса аэрозолеоразуещего заряда - 3,4 кг; время работы – 35 сек; температура аэрозольной смеси на расстоянии 0.5 м от генератора 75 °С; защищаемый объём – 52 м3; диапазон рабочих температур от -50 ± +50 С | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной | Маркировка взрывозащиты 1ExdmIICT6; степень защиты оболочки IP67; полное сопротивление в шлейфе не более 0,3 Ом; напряжение питания 6…28 В; потребляемый ток в дежурном режиме - не более 20 мкА; потребляемый ток в режиме срабатывания - не более 1 мА; температура окружающей среды от -55 до +85°С; относительная влажность воздуха 98% | шт. | 1 |
|  | Извещатель открытого пламени | Дальность обнаружения тестового очага пламени площадью 0, 1 м² не менее 30 м, угол обзора 120 град; напряжение питания от ШС 9.0…28.0 В; ток потребления в дежурном режиме не более 0.3 мА; диапазон рабочих температур от -50 до +55°С | шт. | 2 |
|  | Резервированный источник питания | Напряжение сети 187-250 В; выходное напряжение: при питании от сети 27 - 1,2 В, при питании от АКБ 20...27 В; номинальный выходной ток 3 А; максимальный выходной ток (10 мин/2 мин) 4/6 А; двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения не более 20 мВ. | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | Номинальная ёмкость – 7А/ч, ток заряда: 14.5-15 В; ток в постоянном режиме: 13.5-13.8 В; максимальная нагрузка потребления: 1.35 А; длина 150 мм, ширина 65 мм, высота 95 мм. | шт. | 4 |
|  | Световой оповещатель (табло) | Табло с надписями: «Не входи», «Уходи», «Автоматика отключена», напряжение 24 В; токопотребление 20 мА; рабочие температуры от -30 до +55°С. | шт. | 3 |
|  | Оповещатель звуковой | Уровень громкости на расстоянии 1 м - не менее 105 дБ, несущая частота звуковых сигналов - 2000-4000 Гц, потребляемый ток не менее 300 мА, время непрерывной работы не менее 10 мин, диапазон температур от -30 до +55°С. Условия эксплуатации: относительная влажность воздуха до 100 % при температуре +25 °С с конденсацией влаги. | шт. | 1 |
|  | Оповещатель световой | Напряжение электропитания постоянного тока 12+1,2 В; потребляемый ток 20±2,0 мА; степень защиты оболочки IP66, Время непрерывной работы в режиме «тревога» - не ограничено, габаритные размеры 80х80х30 мм, масса не более 0,03 кг. Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, −40…+55ºС, относительная влажность воздуха при +25 ºС не более 90%, атмосферное давление 600…800 мм рт. ст. | шт. | 1 |
|  | # Кабель | Кабель парной скрутки; малодымный, препятствующий горению, 1 парная скрутка с однопроволочными медными проводниками, количество жил в скрутке – 2, сечение жил – 0,75 мм 2; категория пожарной безопасности – А; изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины, оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. | м | 100 |
|  | # Кабель | Кабель парной скрутки; малодымный, препятствующий горению, 2 парных скрутки с однопроволочными медными проводниками, количество жил в скрутке – 2, сечение жил – 0,75 мм2; категория пожарной безопасности – А; изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины, оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением | м | 30 |
|  | Кабель | Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А; огнестойкость кабелей не менее 180 мин; длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70 °С; допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании не более 250 °С; диапазон температур эксплуатации от – 50 °С до 50 °С; относительная влажность воздуха при температуре 35 °С до 98 %; прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева при температуре не ниже -15°С. | м | 15 |
|  | Кабель связи уличный | Категория 5е с тросом; 4 витые пары; диаметр проводника 0.5 мм; материал проводника – медь; материал оболочки – ПВХ; номинальное волновое сопротивление 100 Ом, диапазон частот – до 16 МГц, сопротивление токопроводящей жилы – не более 96 Ом/км, сопротивление изоляции проводника – не менее 5 ГОм/км, электрическая емкость пар – не более 56 нФ/км, диапазон температур: от минус 10 °C до плюс 40 °C, прочность изоляции проводника при растяжении - не менее 9.0 Мпа, минимальный радиус изгиба - не более 20 наружных диаметров кабеля | м | 60 |
|  | Коробка коммутационная металлическая | Коробка тройниковая алюминиевая, маркировка взрывозащиты - 1 ExdIICT6; степень защиты оболочки коробки IP54; металлическая, номинальное напряжение 660В; резьбовые отверстия для труб 3/4". Крышка завинчивающаяся, габаритные размеры 126х90х74 мм; вес 0,80 кг | шт. | 10 |
|  | Труба | Электромеханическая, прямошовная, стальная, электросварная, Ø 202 | м | 80 |
|  | Хомут крепёжный | Стальной с временным сопротивлением σB ≥ 30 кгс/мм2 и относительным удлинением δ ≥ 15%, Ø 20/ Ø 26 | шт. | 20 |
|  | Отвод тройной | Металлический, Ø 20 | м | 6 |
|  | Угол | Металлический, Ø 20 | шт. | 4 |
|  | Труба | Металлопластиковая, Ø20 | м | 50 |
|  | Крепёж и расходный материал | Шпилька – 8 мм, пластина металлическая П-образная толщиной 3 мм перфорированная, анкер забивной, клипса монтажная, дюбель забивной - 8 мм, изолента, контакт обжимной, коробка коммутационная с клеммной пластиной. | комплект | 5 |

Подраздел 4.2. Монтажно-технические требования

Монтаж, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию, должны быть выполнены в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов:

- ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.3.032-84 «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Подраздел 4.3. Требования к электропитанию

Электропитание должно обеспечивать резервное, бесперебойное электроснабжение автоматической системы пожаротушения.

Оборудование электропитания должно обеспечивать автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный, при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения,  при восстановлении напряжения на нем.

Защита электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации должна быть выполнена  в соответствии с ПУЭ.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в срок не более одного рабочего дня с даты поставки Товара Заказчику.

Согласование импортных товаров на соответствие требованиям и характеристикам ГОСТ и ТУ с органами Ростехнадзора РФ и ведомственных надзорных организаций проводится Силами Поставщика и за счет Поставщика. Документы о проведенных испытаниях оформляются в соответствии с ГОСТ Р 51046-97 «Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и параметры».

Приемка выполненных работ по монтажу оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.

Обязательства Поставщика по поставке Товара, выполнению работ по срокам и качеству считаются выполненными с момента подписания Заказчиком актов приема-передачи Товара, приема-сдачи работ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- сертификаты (или декларации) соответствия ГОСТ Р, сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии) или подтверждение об отсутствие таковых;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода;

- акт приема-передачи Товара по количеству, упаковке и маркировке;

- монтажная схема установки и перечень оборудования АСПТ;

- акт об окончании монтажных работ;

- акты испытаний смонтированной АСПТ;

- акты выполненных работ по ПНР и вводу установки автоматической системы пожаротушения в работу;

- программы ПНР, комплексного опробования и ввода в работу;

- паспорта на изделия, руководство по эксплуатации;

- акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу указанному в разделе 12.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставленный товар и выполненные работы – 12 месяцев с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть взаимозаменяемым с возможностью ремонта или замены материалов и комплектующих, исключая полный демонтаж АСПТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Товар поставляется в соответствии с размерами, качеством и количеством, указанным в разделе 4.1 технического задания.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты, паспорта на изделия, руководство по эксплуатации, гарантийные талоны, техническая документация должна быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Инструктаж персонала правилам эксплуатации АСПТ в объеме требований по эксплуатации системы автоматического пожаротушения производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу, указанному в разделе 12.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ПОСТАВКИ

Дата начала поставки товара и выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания поставки и выполнения работ  – не позднее 31 октября 2014 года.

Место поставки товара и выполнения работ: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметов заключаемого договора:

- Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСПТ | Автоматическая система пожаротушения |
| 2 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 5 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 6 | ПВХ | Поливинилхлорид |