ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на Проведение проектно-изыскательских работ для технического перевооружения здания 5 филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	4

2.	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	4

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ	6

3.1	Нормативная база.	6

3.2	Особые условия проведения работ.	7

3.3	Основные технико-экономические показатели объекта	8

3.4	Требования к составу технологических процессов	9

3.5	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	17

4.	Требования к техническим решениям и проектной документации	18

5.	Выделение очередей, требования по перспективному расширению	19

6.	Требования и условия к разработке оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)	20

7.	Требования к разработке раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»	20

8.	Требования к сметной документации	21

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	21

10.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	22

11.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	22

- НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

  - Наименование работы: Проектно-изыскательские работы для технического перевооружения здания 5 Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Основание для проведения работы:

- Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами …» № 190-ФЗ от 01.07.2011г., постановления Правительства РФ и другие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;

- локальная стратегия развития Иркутского отделения;

- выполнение «Программы организационных работ по повышению эффективности использования пунктов хранения радиоактивных отходов в подразделениях ФГУП «РосРАО», утвержденной директором Дирекции по ЯРБ Госкорпорации «Росатом» О.В. Крюковым 30.03.2012;

- внедрение Производственной системы Росатома (ПСР).

- Задание на проектирование «Техническое перевооружение здания 5 Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ»                  ФГУП «РосРАО».

- Организация-заказчик (далее – Заказчик) – ФГУП «РосРАО».

- Эксплуатирующая организация – Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Источник финансирования – федеральный бюджет.

- Статус проекта: Проект является некоммерческим, экологически значимым.

- Организация-исполнитель (далее Исполнитель) – определяется по итогам проведения конкурсных процедур.

- Вид работ: проектные и изыскательские работы.

- Актуальность работы:

В соответствии с требованиями законодательства и федеральных норм и правил все удаляемые РАО должны быть переведены в кондиционированное состояние в соответствии с рекомендациями по установлению критериев приемлемости для хранения и захоронения. Это достигается переработкой и упаковкой РАО в сертифицированные контейнеры.

Заполнение контейнеров твердыми РАО без переработки не всегда отвечает требованиям безопасности и экономически нецелесообразно в связи с высокой стоимостью контейнеров. При неплотной упаковке РАО в контейнерах объёмы хранилищ используются недостаточно эффективно.

Перед предприятием стоит задача создания современного комплекса, позволяющего внедрить технологические процессы по переработке и кондиционированию РАО с целью уменьшения принимаемых и хранимых объёмов РАО и приведения их к критериям приемлемости для хранения. Организация мощностей по сортировке и кондиционированию РАО позволит повысить эффективность использования полезного объёма хранилищ и снизить потенциальную радиационную опасность радиоактивных отходов для персонала, населения и окружающей среды.

- Техническое перевооружение заключается в организации блока по сортировке, фрагментации и уплотнению ТРО (далее – БСФУ) на существующих свободных площадях здания 5 Иркутского отделения.

Техническое перевооружение здания 5 позволит:

- проводить сортировку РАО по морфологическому составу, удельной активности;

- проводить фрагментацию крупногабаритных РАО;

- уплотнять твердые РАО различного морфологического состава и кондиционировать их. При использовании комплекса коэффициент уплотнения твердых РАО в виде строительного мусора, шлака, фильтров, ветоши и подобных твердых отходов составит от 1,2 до 3;

- извлекать упаковки с РАО из транспортных контейнеров;

- дезактивировать металлические ТРО с поверхностным загрязнением;

- брикетировать 200-литровые бочки с РАО либо крупногабаритные фрагменты ТРО с последующим размещением брикетов в сертифицированные контейнеры;

- паспортизировать и маркировать контейнеры с РАО для последующего размещения на долговременное хранение;

- отработать технологии переработки РАО с целью их тиражирования на других площадках ФГУП «РосРАО» и предприятиях Госкорпорации «Росатом».

- Производительность БСФУ должна составлять по исходным РАО не менее 200 куб.м. в год.

- Техническое перевооружение здания 5 обеспечивается выполнением следующих этапов:

- проведение изыскательских работ (в необходимом и достаточном объеме);

- разработка проектной и сметной документации (стадия «П»);

- получение положительных заключений экспертиз (при необходимости);

- В состав работ по настоящему ТЗ входят:

- проведение инженерных изысканий на площадке размещения здания 5;

- проведение технического обследования строительных конструкций;

- разработка проектной и сметной документации (стадия «П») в соответствии с Постановлением Правительства РФ  № 87 от 16 февраля 2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- разработка отчета «Оценка воздействия на окружающую среду»;

- сопровождение, совместно с Заказчиком, прохождения экспертиз, получения положительных заключений.

- В настоящем Техническом задании (далее – ТЗ) приведены технические требования к объекту проектирования, проектированию и проектной документации.

- Данное ТЗ может дополняться и корректироваться, изменения оформляются как дополнение к ТЗ и являются его неотъемлемой частью.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

  - Нормативная база.

При разработке проекта необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395 «О недрах»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Федеральный закон РФ от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 14.03.97 № 306 «Правила принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранении»

- Постановление Правительства РФ от 11.10.1997 № 1298 Правила организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;

- Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002 (с изм. № 1 2010г) ;

- НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП 020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности;

- НП-058-04 Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования;

- НП-071-06 Оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

- НП-034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

- НП-069-06 Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП 039-02 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников;

- РБ-023-02 Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения;

- РБ-050-09 Состав и содержание ООБ хранилищ твердых радиоактивных  отходов;

- ГОСТ Р 51883-2002 Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования;

- ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства;

- ГОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- ОСТ 95 10439-02 Оборудование для работы с радиоактивными средами;

- НП-038-11 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.

- СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» СПП ПУАП-03.

  - Особые условия проведения работ.

- Адрес расположения объекта проектирования: Иркутская обл., Иркутский район, 34-ый км Александровского тракта, ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Особые условия проведения работ.

Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99*.

Сейсмичность территории строительства:

-проектное землетрясение (ПЗ) – 8 баллов;

- максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) – 9 баллов;

Принять карту общего сейсмического районирования ОСР – 97В.

Место расположения БСФУ – неотапливаемое здание №5 ПХРО, (рабочая) температура воздуха от -10 до +350С, влажность до 80%.

Переработка РАО ведется в теплое время года, при условии температуры внутри помещения не ниже +180С.

До начала проектирования провести инженерные изыскания. При проведении инженерных изысканий руководствоваться требованиями: Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

  - Основные технико-экономические показатели объекта

  - В рамках данного ТЗ, проектируются следующие объекты в составе БСФУ:

- участок сортировки;

- участок фрагментации (измельчения);

- участок прессования;

- участок уплотнения;

- участок дезактивации;

- участок кондиционирования;

- участок паспортизации;

- система радиационного контроля персонала;

- участок радиационного контроля нерадиоактивных отходов;

- системы радиационного контроля технологических процессов переработки и перемещения РАО;

- локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (целесообразность устанавливает проектировщик по согласованию с Заказчиком);

- локальные очистные вентиляционные сооружения.

  - Проектируемый БСФУ должен обеспечить получение кондиционированных форм РАО для передачи Национальному оператору для долговременного хранения. Производительность БСФУ по поступающим РАО 200 куб.м в год. Количество обслуживающего персонала – уточняется при проектировании.

  - Срок эксплуатации БСФУ не менее 10 лет.

  - Режим работы в БСФУ – периодический, односменный.

Продолжительность смены – 6 часов. Время работы в помещении здания 5 ограничивается тёплым периодом времени (при положительной среднесуточной температуре воздуха), т.е. ориентировочно апрель-октябрь (7 месяцев), что составляет не более 148 рабочих дней или 888 часов в год.

  - Требования к технико-экономическим показателям в составе проектной документации БСФУ.

В состав отчетной проектной документации должны быть включены технико-экономические показатели следующие показатели:

- общая сметная стоимость строительства;

- величины эксплуатационных затрат на переработку 1 куб.м. ТРО;

- производительность труда в год;

- годовая потребность в:

а) сырье и материалах;

б) энергоресурсах;

с) воде;

д) транспорте внешнем;

  - Требования к составу технологических процессов

  - Характеристики перерабатываемых в БСФУ РАО - твердые очень низкой и низкой удельной активности отходы. Морфологический состав принимаемых РАО: твердые и сыпучие РАО в виде строительных изделий, конструкций, шлака, грунта, мусора, металлолома, фильтров, ветоши, СИЗ и других металлических, полимерных, деревянных объектов, загрязнённых РВ. Насыпная плотность – от 0,5 до 2,5 т/м3.

В БСФУ не подлежат перерабатке ТРО, содержащие:

– тритий;

– РАО в виде отработавших источников ионизирующего излучения;

– РАО, содержащие радионуклиды, излучающие нейтроны.

Удельная активность принимаемых ТРО не должна превышать значения, характеризующие низкоактивную категорию удаляемых отходов 4-го класса (по классификации постановления Правительства РФ от 19.10.2012г. № 1069):

– 1107 Бк/кг – для бета-излучающих радионуклидов (исключая тритий);

– 1106 Бк/кг – для альфа-излучающих радионуклидов (исключая трансурановые).

– 1105 Бк/кг – для трансурановых радионуклидов.

  - Требования к участкам БСФУ.

- Участок сортировки.

Участок сортировки (МС) предназначен для размещения РАО, извлеченных из сертифицированных контейнеров или иных упаковок, и проведения сортировки по радиационным и морфологическим признакам. Сортировка должна проводиться вручную либо с использованием дистанционного инструмента. Размещение крупногабаритных РАО может осуществляться погрузчиком либо талью. Сортировка должна проводиться на поддоне из нержавеющей стали.

- Участок фрагментации (измельчения).

Участок фрагментации (измельчения) (УФ) – включает в себя систему подачи крупногабаритных и сбора измельченных фрагментов РАО, аллигаторные гидравлические ножницы, аппарат воздушно-плазменной резки типа Мультиплаз-15000.

Ножницы аллигаторные гидравлические Q43-315 используются для резки металлов различных сечений, таких как круглые и квадратные прокаты, швеллеры, стальные уголки, листы, двутавровые балки и т.д. (спецификация по типам перерабатываемого металла (железо): квадратное сечение - 8080 мм, круглая сталь - диаметр 90 мм).

Технические параметры:

Вращательная скорость - 1440 об./мин.,

Мощность - 18.5 кВт,

Максимальное режущее усилие - 3150 кН,

Ход цилиндра резки - 420 мм,

Максимальное усилие давления пластины - 250 кН,

Рабочее давление гидравлической системы - 21 МПа,

Наибольшее раскрытие лезвия - 520 мм,

Длина лезвия - 1200 мм,

Размер ножниц - 320012001800 мм,

Назначенный срок службы - 10 лет.

Аппарат воздушно-плазменной резки типа Мультиплаз-15000 применяется для фрагментирования металлических конструкций сложной формы, которые не могут быть фрагментированы с помощью аллигаторных ножниц.

Технические параметры:

максимальная глубина разделительного реза – не менее 50мм;

электропитание - 380V, 3-хфазное , 50 Гц;

входная мощность – 15 кВт;

метод запуска дуги – бесконтактный;

давление подаваемого сжатого воздуха – 7 атм;

расход сжатого воздуха – 480 л/мин;

габариты источника питания – 570х380х370 мм;

вес источника питания – 33 кг;

вес горелки с кабель-шлангом 9 м – 4,8 кг.

- Участок прессования

Участок прессования (УП) – должен включать пресс для подпрессовывания РАО в 200 л бочке (при необходимости – саму 200 л бочку), пакетировочный пресс, емкость для сбора возможных протечек жидкости.

При низкой плотности (до 1800 кг/м3) отходов в ходе прессования происходит значительное уменьшение объёма (до 50%). При высокой плотности ТРО (1800 до 2500 кг/м3) уменьшение объёма незначительно (20-10 %), но осуществляется формовка прямоугольного брикета. При укладке прямоугольная форма брикетов позволяет повысить эффективность использования полезного объёма сертифицированных контейнеров.

Прессованию подлежат рыхлые и сыпучие ТРО в виде шлака, грунта, строительного мусора, ветоши, бумажных фильтров, СИЗ и других отходов, размещённых в первичной таре - в транспортных упаковках типа ТУК-44/8 (или 200-л металлических бочках).

Для подпрессовки рыхлых ТРО с малой плотностью (менее 1 т/м3) или с воздушными полостями (прослойками) в 200-литровой металлической бочке должен использоваться пресс для бочек типа MacFab, с пресс-плитой меньшего диаметра для прессования в 200 литровую бочку (либо аналог). Подача бочек с РАО, первичных упаковок, а также удаление бочек с прессованным  материалом производится с помощью погрузчика, оснащенного необходимыми захватами, либо средствами малой механизации.

| Функциональные и технические характеристики пресса: |  |
| --- | --- |
| Давление пресса, тонн | 24 |
| Время цикла прессования, сек | 40 |
| Размер тюка (или бочки) для прессования, мм | 1210 х 802 х 816 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры пресса, мм | 2587 х 1190 х 1000 |
| Транспортная высота пресса, мм | 1800 |
| Вес пресса, кг | 690 |
| Напряжение электрической сети | 3-х фазный, 380 В |
| Поддон для сброса остатков жидкости | имеется |
| Диаметр пресс-плиты меньшего диаметра для прессования в 200 л бочку, мм | 533 |

Пресс MACFAB Drum Crusher (бочкодав) предназначен для подпрессовки сыпучих и пористых твёрдых РАО с небольшой плотностью (грунт, строительные материалы, фильтры, бумага, картон, пластмасса, текстильные материалы, ветошь, СИЗы и т.п.) внутри металлических упаковок типа ТУК-44/8 (200-литровые бочки).

Пресс обеспечивает прессование металлических бочек с толщиной стенки до 1,5 мм, конструкцией пресса предусмотрены специальный поддон для сбора остатков жидкости и пресс-плита меньшего диаметра для прессования внутри 200 литровой бочки.

Технические параметры:

Размеры прессуемых бочек максимальные - не менее Ø 700 мм, высота 1050 мм, размер прессуемого тюка – 1210×802×816 мм;

Усилие прессования - не менее 240 кН,

Снаряженная масса - не более 1,0 тонн,

Мощность двигателя - не более 11 кВт,

Суммарная потребляемая мощность - не более 15 кВт,

Время непрерывной работы в день, не менее - 7 часов,

Назначенный срок службы - 10 лет.

Для брикетирования металлолома и прессования металлических бочек с ТРО должен использоваться пакетировочный гидравлический пресс типа Y81-250В (аналог ПП-300).

Технические характеристики:

Номинальное усилие главного цилиндра - 2500 кН,

Ход главного цилиндра - 1000мм,

Номинальное усилие бокового цилиндра (2 шт) - 1000 кН,

Ход бокового цилиндра - 1400 мм,

Номинальное усилие цилиндра крышки - 900 кН,

Ход цилиндра крышки - 1350 мм,

Размер прессовой камеры - 18001400800 мм,

Размер пресса - 520038003150 мм,

Размер пакета - 400400L мм,

Плотность пакета - > 1800 кг/м3 (Fe),

Время цикла - 150 сек,

Электропитание - 380V/3фазн., 50 Гц,

Суммарная потребляемая мощность - 44 кВт,

Время непрерывной работы в день - не регламентировано.

Назначенный срок службы - 10 лет.

Подача бочек с РАО, других первичных упаковок, а также удаление прессованного материала (брикетов) производится с помощью средств малой механизации, электрической тали и/или автопогрузчика, оснащенного необходимыми захватами.

- Участок уплотнения

Участок уплотнения (УУ) предназначен для уплотнения сыпучих ТРО, а также омоноличиваемых при помощи цементного раствора ТРО в сертифицированных металлических контейнерах (НЗК, КМЗ, КРАД и аналогичных) и включает в себя вибростол.

Конструкция вибростола обеспечивает возможность размещения контейнеров НЗК, КМЗ, КРАД на посадочной площадке вибростола с системой их закрепления и обеспечивает генерирующее вибрационное поле как вертикальное (основные колебания линейной траектории, служащие для уплотнения смеси), так и горизонтальное (дополнительные колебания круговой траектории).

Тип вибратора: мотор-вибратор VV67B/4 (2 шт.)

Установочная мощность – 12 кВт,

Грузоподъёмность – до 10 т,

Габаритные размеры - 30502200х1147 мм,

Масса стола с контейнером с отходами - 12,4 т,

Ресурс моторов-вибраторов - не менее 11 000 ч.

Уровень звука - 75 дБА.

Для виброуплотнения ТРО в контейнерах используются также переносные средства – электромеханические вибратор типа ИВ 11-50Е на основе двигателя MVE 4300/15 и виброуплотнитель типа ВУ 11-75Е.

Технические характеристики ИВ 11-50Е:

вынуждающая сила – 5,6… 11,3 кН;

потребляемая мощность – 970 Вт;

электропитание – 220В, однофазное, 50 Гц;

рабочий ресурс – не менее 5000 часов.

Технические характеристики ВУ 11-75Е:

вынуждающая сила – 5,6… 11,3 кН;

потребляемая мощность – 0,9 кВт;

электропитание – 220В, однофазное, 50 Гц;

рабочий ресурс – не менее 5000 часов;

масса – 75 кг;

габариты –1000×500×1040 мм.

Подача и удаление упаковок с ТРО производится с помощью погрузчика, оснащенного необходимыми захватами.

- Участок дезактивации (УД)

Дезактивация площадок, полов, оборудования, несущих конструкций здания 5 и др. (площадью от нескольких квадратных метров до нескольких тысяч м²) производится с использованием универсальной установки для дезактивации (УУД).

Установка используется для:

- дезактивации ТРО в виде загрязнённого металлолома или других материалов;

- помещений с окрашенными поверхностями, облицованными керамической плиткой, бетонными, металлическими, деревянными конструкционными элементами, включая стены, окна, двери полы и потолки;

- оборудования из металла, пластика;

- наружных работ, в том числе локальные участки кровли, дорог, площадок,

- транспортных средств.

- отверждения ЖРО (загрязненных РВ жидкостей), образующихся при дезактивации загрязненного металлолома и оборудования и при прессовании н установках модуля прессования.

Основные технические характеристики УУД:

Напряжение питания сети - 220 В,

Мощность электронасоса – до 3.5 кВт,

Рабочее давление сжатого воздуха - 6-8 кгс/см2,

Габаритные размеры - 10006501000 мм,

Масса – до 100 кг,

Ёмкость для приготовления дезактивирующих составов - 100 л.

Объём рабочей ёмкости для залива раствора - 24 л,

Расход состава – 30-50 г/м2,

Сборник РАО с воздушным фильтром - 100 л,

Применяемые дезактивирующие составы:

- раствор пенного средства Раддез-ІІ,

- полимерные покрытия типа ВА, ВЛ,

- покрытия пылеподавления типа СКС, АК.

Комплектация УУД: - ручные щётки, щётки с электрическим приводом, щетки с нержавеющим кордом, пневмораспылитель, пневмозубило, пневмошлифовальные машинки, мобильная вакуумная выпарка.

Образующиеся при дезактивации ЖРО или загрязненные технологические растворы перерабатываются при помощи вакуумной выпарки, входящей в состав УУД, в твердый осадок (ТРО), который перерабатывается в модуле прессования. Вакуумная выпарка применяется также для отверждения ЖРО или (негорючих) жидкостей, собранных от установок модуля прессования.

Технические данные вакуумной выпарки:

Ёмкость нержавеющая – 100 л,

Мощность водокольцевого вакуумного насоса – 1.0 кВт,

Мощность съемных электронагревателей (5 шт.) – 8.2 кВт,

Масса – до 100 кг.

- Участок кондиционирования.

Участок кондиционирования (УК) включает в себя установку по цементированию и термической сушке контейнеров с ТРО.

Кондиционированию (омоноличиванию) путем цементирования подвергаются все ТРО, упакованные в сертифицированные контейнеры. Методом цементирования возможно отверждение ЖРО. Омоноличивание посредством цементирования рекомендуется производить в любом случае после заполнения  упаковки для создания дополнительной механической защиты от повреждения упаковки и для создания дополнительной радиационной защиты, а также для исключения возможности пыления и просыпания ТРО.

Установка для цементирования ЖРО и ТРО типа Рад.28–0507.00.00.00.00 предназначена для цементирования жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и твердых радиоактивных отходов (ТРО), помещённых предварительно в 200-литровые бочки или контейнеры типа НЗК, КМЗ и др.

Технические характеристики:

Производительность установки по цементному раствору - не менее 1,0 м3/ч.

Габаритные размеры смесителя:

– диаметр, мм						800;

– высота цилиндрической части, мм		500;

– высота конической части, мм			200;

Рабочий объём смесителя, м3 					0,15.

Значения предельной рабочей температуры воздуха при эксплуатации установки, °С

– верхнее						плюс 40;

– нижнее						плюс 1

Эксплуатационные требования:

режим работы установки			периодический;

количество смен в сутки			1;

продолжительность смены 			7 ч.

Мощность установки 					5 кВт

Назначенный срок службы установки 10 лет.

Цементная смесь подготавливается на установке цементирования в соответствии с основными требованиями к цементированным РАО, установленными по ГОСТ Р 51883-2002. При расчете параметров цементного компаунда должна применяться методика, рекомендованная СП-82-101-98.

Конструкция сертифицированных контейнеров или радиационных упаковок, содержащих ТРО, должна предусматривать специальные каналы для подачи цементной смеси (МК-3.1, КМЗ и другие). При заливке цементным раствором содержимого контейнера может быть использовано уплотнение на вибростоле для обеспечения наилучшего уплотнения цементной смеси и надежного связывания ТРО.

- Участок паспортизации.

Участок паспортизации (УП) включает в себя паспортизатор РАО на основе гамма-спектрометрического измерительного комплекса и поворотную платформу.

Паспортизация контейнеров с ТРО заключается в определении радионуклидного состава и активности кондиционированных ТРО, размещенных в сертифицированных контейнерах, осуществляется гамма-спектрометрическим методом. Гамма-спектрометрический анализ проводится на мобильной установке паспортизации типа Ortec IsoCart (или аналог), в состав которой входит высокоразрешающий ОЧГ-детектор GEM15P4-76, имеющий энергетическое разрешение до 0,1%. Для измерений упаковка устанавливается на поворотную платформу комплекса МКГ-01Д «Садовник» или аналогичную.

Паспортизация контейнеров с ТРО, кроме измерения удельной и суммарной активности радионуклидов, включает в себя также радиационный контроль (измерения) по следующим параметрам:

- максимальная МЭД гамма-излучения на расстояниях 0,1 м и 1 м от упаковки;

- уровень снимаемого радиоактивного загрязнения альфа-, бета- излучающими радионуклидами методом мазка;

- потоки альфа-, бета- частиц с поверхности упаковки.

Измерительное оборудование должно иметь свидетельство о метрологической поверке, аттестованные методики выполнения измерений и программное обеспечение.

Маркировка контейнеров с ТРО, прошедших паспортизацию, осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р.

Подача и удаление контейнеров с ТРО производится с помощью погрузчика, оснащенного необходимыми захватами.

- Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы с радиационными упаковками и контейнерами с РАО в БСП осуществляется с помощью следующих технических средств:

– таль электрическая канатная грузоподъемностью 3,2 тонны;

– мини-экскаватор BobCat (грузоподъемность 0,4 т);

– вилочный дизельный автопогрузчик HYUNDAI 130D -7E (до 12 т);

– спецавтомобили.

Таль расположена в правой от входа части здания 5 над поддоном из нержавеющей стали. В зону действия тали попадают ножницы аллигаторные, площадка сортировки и перетаривания, подпрессовочный пресс-бочкодав и пакетировочный пресс.

Мини-экскаватор на резиновом ходу осуществляет транспортировку первичных или промежуточных упаковок с РАО (200-литровых бочек или других упаковок приемлемой по грузоподъемности массы) по всей площади здания.

Вилочный дизельный автопогрузчик HYUNDAI 130D-7E осуществляет транспортировку пустых и заполненных контейнеров (НЗК, КМЗ и др.) внутри здания 5 и по территории ПХРО до хранилищ, где будут храниться эти РАО.

Спецавтомобили применяются при доставке некондиционированных РАО из отсеков хранилищ РАО ПХРО или при приёмке РАО и для транспортирования подготовленных упаковок и контейнеров с кондиционированными РАО на долговременное хранение.

- В здании 5 должна быть предусмотрена организация дополнительной подсистемы производственного радиационного контроля, адаптированной к существующей на ПХРО Иркутского отделения, включая дополнительные автоматизированные датчики, носимые приборы и сигнализацию превышения контрольных уровней на рабочих местах в здании 5.

- В здании 5 должна быть предусмотрена вентиляционная система общеобменной вентиляции с неорганизованным притоком и организованной вытяжкой вентиляционного воздуха с поддержанием требуемой направленности потоков и скорости в транспортном въезде не менее 0,1 м/с.

Вытяжная вентиляционная система в здании 5 предназначена для пылеулавливания и очистки воздуха в рабочих зонах оборудования по переработке ТРО и на рабочих местах.

Рабочие зоны, где происходит обращение с РАО, всех участков, за исключением участков кондиционирования и паспортизации, должны оснащаться локальными элементами системы вытяжной вентиляции и воздухоочистки, адаптированными (настраиваемыми) к конкретным рабочим местам и источникам пылеобразования (передвижные зонты, разъемы для подключения шлангов местного вакуумирования и др.).

Система должна включать в себя два агрегата пылеулавливающих типа фильтр-циклон ПФЦ-5000КР с очисткой воздуха на фильтре ФПА, с дополнительными секциями складчатых фильтров (ССФ) с фильтрами ФяС-F (подсистемы В-1 и В-2, соответственно). Подсистемы В-1 и В-2, производительностью 2800 м3/ч каждая, имеют общую сеть воздуховодов и являются дублирующими. Переключение подсистем с В-1 на В-2 и обратно должно производиться при необходимости вручную, при помощи шиберной заслонки. Должны быть предусмотрены раздельный и совместный режимы работы подсистем. Состав и режим работы системы вентиляции уточняется на стадии проектирования.

- Все оборудование и системы БСФУ должны быть оснащены стандартными вводами для подключения к источнику электропитания (сеть 380/220 В, либо автономный источник). Все оборудование модулей БСП должно быть стандартизованным и серийно выпускаемым, пригодным к эксплуатации и хранению в соответствующих климатических условиях.

- Всё оборудование должно быть установлено на металлические поддоны из листовой коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10(AISI304) толщиной 3 мм. Поддоны позволяют избежать загрязнения пола радиоактивными веществами, облегчить процесс дезактивации рабочей зоны, а также позволяют защитить бетонный пол здания от локального разрушения в результате ударных нагрузок, возникающих в ходе транспортных и погрузочных работ с радиационными упаковками.

- Применяемое для переработки ТРО оборудование, включая изготовленное за рубежом, должно являться специализированным либо общепромышленным, иметь сертификаты соответствия Российским техническим регламентам по безопасности и качеству, в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

- Все системы, узлы и аппараты установки должны быть ремонтопригодными (предпочтительно по месту или в специализированных организациях).

- Размещение оборудования, комплектация и компоновка каждого участка должны быть основаны на производственно-технологических цепочках с учетом оптимальных схем перемещения упаковок с РАО, персонала и техники, применяемой для погрузо-разгрузочных работах, и согласованы Заказчиком. В проектной документации должны быть предложены оптимальные варианты компоновки модулей БСФУ на основании данных о применяемых технологических операциях, площадках, вспомогательных системах и инженерных коммуникациях здания 5 (предоставляются Заказчиком после заключения договора). Конструкция и планировка модулей должна преследовать цель максимального удобства и безопасности при их обслуживания и проведении ремонтных работ.

- Система радиационного контроля.

Система радиационного контроля (СРК) должна обеспечить все необходимые виды радиационного контроля.

В состав данной системы должны входить две подсистемы:

- СРК персонала (проведение контроля уровня загрязненности кожных покровов и одежды персонала при перемещении между участками БСФУ РАО и при выходе из него);

- СРК на этапах технологических операций (проведение контроля уровня МЭД ГЭ и активность до и после технологической операции);

Данная СРК должна включать в себя стационарные и носимые средства измерения, обеспечить определение МЭД, измерение потока альфа, бета-частиц на поверхности оборудования и изделий, в воздухе помещений, а также обеспечение контроля содержания радионуклидов и вредных веществ на сбросах и выбросах во внешнюю среду.

Система радиационного контроля должна отвечать требованиям

СП 2.6.1.2612-10.

Технические средства СРБ БСФУ подлежат обязательной сертификации.

  - Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

    - БСФУ создается на площадях существующего здания 5 Иркутского отделения. Размещение оборудования по участкам БСФУ следует вести учитывая объемно-планировочные и конструктивные решения здания 5. Необходимо исключить любые изменения конструктивной схемы здания 5, требующие его реконструкции или перестройки.

Объемно-планировочные решения БСФУ должны обеспечить:

- оптимальные логистические схемы сообщения между участками внутри БСФУ;

- легкий доступ к внутренним поверхностям конструкций для проведения дезактивации;

- применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным технологиям, быть слабосорбирующимими, стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов;

- не допускается использовать легковоспламеняющиеся материалы, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных  воздушных смесей;

- поверхность пола должна иметь негорючее дезактивируемое покрытие, стойкое к механическому износу;

- изоляцию помещений, в которых проводятся работы с РВ от окружающей среды;

- обеспечение защиты персонала и населения от ионизирующего излучения при нормальной эксплуатации и в чрезвычайной ситуации;

- габариты ворот и проемов между участками должны быть достаточными для проезда спецмашин и погрузчиков;

- ограничение выбросов загрязняющих веществ в случае возникновения аварийной ситуации;

- устойчивость и пространственную жесткость при постоянных и временных нагрузках (производственные временные нагрузки, снег, ветер, нагрузки, возникающие при эксплуатации);

- водонепроницаемость внутренних объемов;

- наружное освещение площадки и внутреннее освещение участков должно быть достаточным для проведения работ;

- мощность дозы гамма-излучения на внешней поверхности стен РЦКДХ РАО не должна превышать 6 мкЗв/ч.

- подключение внутренних инженерных сетей обеспечить от наружных в соответствии с техническими условиями. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию в соответствии с действующими нормами. Точки подключения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям выдает эксплуатирующая организация по запросу Исполнителя.

- Требования к техническим решениям и проектной документации

  - Требования к основным технико-экономическим показателям и  качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам:

- принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов;

- требования к Оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта приведены в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Состав и содержание проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

  - Обеспеченность предприятия энергоресурсами и рабочими средами: за счет имеющихся резервов (или иное – определяется на стадии проектирования).

  - Технологические решения определяется следующими нормативными документами: нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, ТР «Эксплуатация и содержание ПХРО».

  - Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.

  - Требования к режиму безопасности и гигиене труда должны разрабатываться в соответствии с действующими нормами и правилами обращения с радиоактивными отходами.

  - Раздел ИТМ ГО и ЧС разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 и распоряжением первого заместителя Министра по атомной энергии от 28.01.2000 г. №35р по отдельному техническому заданию, согласованному с ТУ МЧС России. Защита персонала осуществляется по действующему на предприятии плану.

  - Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

  - Мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности разработать с учетом положений и требований Федерального закона от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и НТД Ростехнадзора.

  - Проект системы физической защиты объектов разработать в соответствии с требованиями РД95-10544-99 и НП 034-01.

  - Данное ТЗ предусматривает разработку исходных технических требований на нестандартизированное оборудование, компоновку оборудования на участках БСФУ с описанием технологии обращения с РАО. Конструкторская документация на нестандартизированное оборудование в рамках данной работы не разрабатывается, стоимость её разработки необходимо учесть в сметной стоимости оборудования.

- Выделение очередей, требования по перспективному расширению

  - Работы выполняются в 2 этапа:

- Проведение инженерных изысканий, технического обследования и разработка проектной документации на организацию БСФУ в здании 5 ПХРО Иркутского отделения.

Срок – 4 месяца с момента подписания договора.

- Прохождение необходимых экспертиз.

Срок – 3 месяца с момента окончания разработки проектной документации.

- Требования и условия к разработке оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

  - Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, является обязательной частью проектной документации.

  - При разработке ОВОС произвести оценку воздействия БСФУ с учетом имеющихся в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» источников воздействия на окружающую среду.

  - Состав и содержание материалов оценки воздействия должны соответствовать законодательству РФ.

- Требования к разработке раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

  - В процессе эксплуатации здания должны обеспечиваться требования по надежности, прочности, долговечности, устойчивости, а также обеспечения доступа и безопасности осуществления всех видов осмотра, технического обслуживания и ремонта строительных конструкций.

  - Раздел должен включать мероприятия по обслуживанию объекта, в том числе отдельных элементов конструкций здания, мероприятия по техническому обслуживанию систем инженерно-технического обеспечения, а именно:

- внутренний водопровод, канализация;

- отопление теплоснабжение;

- вентиляция и кондиционирование;

- систем электроснабжения, сетей связи и сигнализации.

  - В разделе указывается периодичность и последовательность проведения всех видов ремонта здания, в том числе отдельных элементов конструкций, сроки и последовательность проведение текущего и капитального ремонта систем инженерно технического обеспечения.

  - Требования по охране труда при эксплуатации объекта должны включать:

- общие требования безопасности;

- требования безопасности перед началом работы, во время работы;

- требования безопасности в аварийных ситуациях;

- требования безопасности по окончанию работы;

- сведения по количеству персонала, необходимого для эксплуатации объекта;

- сведения о средствах индивидуальной защиты, необходимых для выполнения всех видов работ при эксплуатации объекта;

- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования;

- меры безопасности при обращении с кислотами и щелочами (при наличии);

- меры безопасности при обращении с источниками ионизирующего излучения;

- меры безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- меры безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов (при наличии);

- меры безопасности при проведении огневых работ на объекте;

- меры безопасности при обслуживании здания, в том числе при выполнении работ на высоте (обслуживание кровли и крыши);

- меры безопасности при техническом обслуживании инженерно технических систем объекта.

- Требования к сметной документации

  - Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления.

  - Сметную документацию выдать на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном формате в 2-х экземплярах программного комплекса ПК «Атомсмета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы.

  - При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства».

  - В сводном сметном расчете предусмотреть средства на приобретение технологического оборудования, пусконаладочные работы, а так же средства на обеспечение функций заказчика и осуществление технологического строительного контроля.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Контролю и приемке подлежат:

- технический отчет об инженерных изысканиях;

- программа по обеспечению качество при разработке проекта технического перевооружения;

- согласованное генпроектировщиком изменение типового проекта ТП-4891, с учетом включения в состав ОИАЭ ПХРО Иркутского отделения БСФУ;

- технический отчет по результатам комплексного обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания 5;

- полный комплект проектно-сметной документации стадии «П»;

- технические инструкции по обслуживанию участков БСФУ;

- программа проведения испытаний участков (оборудования) БСФУ;

- отчет по обоснованию безопасности БСФУ при нормальных режимах эксплуатации и при проектных аварийных ситуациях;

- отчет по оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта;

- предложения по изменению границ СЗЗ ПХРО Иркутского отделения в связи с вводом в эксплуатацию ОИАЭ (БСФУ в здании 5).

  - Проектно-сметная документация считается разработанной надлежащим образом после согласования с Заказчиком.

  - Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на оптическом носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf или tif, файлы сметной документации представляются в электронном виде в формате АРПС), при этом официальной считается документация, предоставленная в формате pdf или tif.

  - В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

  - Сдача работы оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки, подписанным Исполнителем и Заказчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Системы физической защиты разрабатываются в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП-034-01 с возможностью интеграции в существующую систему обеспечения физзащиты ПХРО.

  - Колористическое решение зданий БСФУ должно быть выполнено согласно корпоративному стилю ФГУП «РосРАО» по согласованию с Заказчиком.

  - Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

  - Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.

  - Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящей разработки, и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАО – радиоактивные отходы

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы

ТРО – твердые радиоактивные отходы

НАО – низкоактивные РАО

САО – среднеактивные РАО

ФГУП «РосРАО» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»»

ТЗ – техническое задание

ПХРО – пункт хранения радиоактивных отходов

ПСР – производственная система Росатома

ОИАЭ – объект использования атомной энергии.