от 13.02.2014 г. № 59 Р3/П-14-Р-1
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 59 Р3/П-14 «Поставка центробежных вентиляторов маслосистемы для сооружения энергоблока № 3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Вопрос №1. 

Прошу сообщить по какому документу (РД, ПНАЭГ, ОСТ, ТУ) должно происходить изготовление, испытание и приемка изделий.
Вопрос №2. 
Просим предоставить следующую документацию ( см.п.5 ТЗ) ,а именно:

- исходные технические требования и техническую характеристику вентилятора;
- производительность, м /ч и полное давление, Па, при рабочей температуре;
- концентрацию паров масла в перекачиваемой среде;
- условия входа (давление или разряжение), условия эксплуатации (запуск вентилятора, рабочая температура);
- потребляемую мощность, степень взрывозащиты;
- направление вращения, угол разворота корпуса, допустимую скорость вибрации, мм/сек;
- указать номер ГОСТ ( № 9725 или № 5976);
- обосновать требование сертификата ОПТ к данному виду оборудования.

Вопрос №3. 

Просим Вас предоставить на центробежные вентиляторы маслосистемы во взрывозащищенном исполнении с латунными внутрикорпусными вставками следующие чертежи:

- сборочный чертеж рабочего колеса;

- чертеж лопатки с указанием развертки и радиуса гиба;

- чертеж стенки корпуса с указанными радиусами.
Разъяснение положений документации:
Наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации» не требуется.
Технические требования к центробежным вентиляторам маслосистемы 3SC41,42,50D01 для блока № 3 РоАЭС

1. Параметры среды в помещении:

	окружающая среда…………………………….
	воздух

	давление………………………………………..
	атмосферное

	температура, (С……………………………......
	от 10 до 40

	относительная влажность, %, не более............
	85


Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150.

Категория размещения – 4 по ГОСТ 15150.

Тип атмосферы – II (промышленная) по ГОСТ 15150.

Категория помещения по СанПин 2.6.1.24-03 – зона свободного доступа.

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по 
СП 12.13130.2009 – В3.
2. Технические характеристики вентиляторов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики комплекса
	Наименование показателей
	Значение

	Перекачиваемая среда
	Масло-воздухо-водородная смесь

	Содержание водорода, %, не более
	3

	Производительность, м3/ч

	400

	Напор, мм.в.ст.
	150

	Температура рабочая, °C
	70

	Максимальная температура перемещаемой среды, °C
	110

	Давление на входе, кгс/см2
	0,05 

	Мощность электродвигателя, кВт
	1,5

	Частота вращения, мин-1
	3000

	Частота тока сети, Гц
	50

	Номинальное напряжение питания, В
	380


3. Назначение вентиляторов – отсос масляных паров.

4. Вентиляторы являются элементом системы нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность, и относятся:

( к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

( к III категории сейсмостойкости по НП-031-01;

( 4 категории обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06.

5. Требования к конструкции.

5.1 Материал изготовления рабочих колес вентиляторов – алюминий с бронзовыми вставками для исключения искрообразования.

5.2 В корпусах вентиляторов должен быть предусмотрен дренаж (на 3SC41D01 и 3SC42D01 – DN25 (труба Ø32х2), на 3SC50D01 – DN15 (труба Ø18х2). 

5.3 Уплотнение вала вентиляторов должно исключать протечки масла.

5.4 Положение кожуха П 0° (смотреть со стороны всасывающего патрубка, рис 1.)
5.4 Габаритные размеры вентиляторов должны соответствовать приведенным на рис.1
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Рисунок 1 – Габаритный чертеж вентилятора.

6. Требования по надежности.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию.
6.2 Срок службы вентиляторов должен быть не менее 30 лет.

6.3 Ресурс вентиляторов до первого капитального ремонта должен быть не менее 5 лет.

7. Требования по безопасности.

7.1 Общие требования безопасности к конструкции вентиляторов должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

3.8.3 Шумовая техническая характеристика - корректированный уровень звуковой мощности вентиляторов в соответствии с ГОСТ 12.1.003 должен быть не более 80 дБА на номинальном режиме работы
3.8.4 Допускаемое среднее квадратическое значение виброскорости вентилятора в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц не более 4,5 мм/с.

8. Требования по электрооборудованию.

8.1 Степень защиты электрооборудования должна быть не менее IP44 по ГОСТ 14254.

8.2 Электродвигатели должны соответствовать ГОСТ Р 52776.

8.3 Электродвигатели и аппаратура установок должны быть пожаробезопасными.

8.4 Двигатели должны сохранять номинальную мощность при длительных отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах:

- отклонение напряжения, не более ± 10 %;

- отклонение частоты, не более ± 2,5 %.
8.5 Электродвигатели должны обеспечивать пуск механизмов непосредственно от сети, как при полном напряжении сети, так и при напряжении на выводах двигателя в процессе пуска не менее 80 % номинального. 

8.6 Электродвигатели оборудования должны иметь сертификат, подтверждающий их соответствие требованиям безопасности. В случае отсутствия сертификата должна быть проверена электрическая прочность изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками. Изоляция должна выдерживать в течение минуты испытательное напряжение согласно требованиям ГОСТ Р 52776.

8.7 Класс нагревостойкости электрической изоляции должен быть не ниже «F» по ГОСТ 8865.

8.8 Электрооборудование должно соответствовать требованиям по помехоэмиссии п.4.3 таблицы 21, 22 по ГОСТ Р 50746.

8.9 Степень защиты клеммных коробок должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254. Клеммная коробка электродвигателя должна обеспечивать подключение силового питающего кабеля ВВГнг(А)-LS сечением 4х6 мм2.
8.10 Исполнение электродвигателя должно быть взрывозащитным.

8.11 Номинальный режим работы двигателя по ГОСТ Р 52776 – продолжительный (S1).

9. Вентиляторы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза № 823 от 18 октября 2011 г.).

10.Вентиляторы должны быть экологически безопасным. Конструкция вентиляторов при эксплуатации должна исключать попадание вредных веществ в окружающую среду рабочей зоны вентиляторов. Загрязнение воздушной среды вредными веществами на рабочих местах не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) установленных ГОСТ 12.1.005.

11. Документация на вентиляторы должна предоставляться в составе полного комплекта конструкторских документов согласно требованиям ГОСТ 2.102,  ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 15.201.

12. К технической документации должна быть приложена справка о патентной чистоте по форме ДЗ Отчета о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ 15.011 (патентная чистота относительно патентов, действующих на территории России и стран возможной поставки), а также приложены копии охранных документов (патент, свидетельство на полезную модель), полученных для защиты оборудования, как объекта промышленной собственности.
13. В соответствии с РТМ 34-9-АТЭП03-84 должна быть приняты следующие маркировки вентиляторов – 3SC41D01, 3SC42D01, 3SC50D01.

13.1 На каждом вентиляторе на лицевой панели должна быть находиться табличка, выполненная по ГОСТ 12969, которая должна содержать:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

‑ условное обозначение комплекса;

‑ заводской номер изделия по системе нумерации предприятия- изготовителя;

‑ масса комплекса;

‑ год выпуска;

‑ маркировку комплекса по РТМ 34-9-АТЭП03-84.

Таблички должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 12969 и рабочим чертежам предприятия изготовителя, утвержденным в установленном порядке.

13.2 Маркировка вентилятора должна соответствовать требованиям ГОСТ 24885.

13.3 Транспортная маркировка (при транспортировании изделия в транспортной таре) должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

14. В комплект поставки одного вентилятора должны входить:

- вентилятор в сборе -1 шт.;

- электродвигатель – 1 шт.;

- крепежные элементы – 1 шт (тип крепежных элементов должен быть согласован с ОАО «НИАЭП» на этапе согласования ТУ/ТЗ);

- комплект быстроизнашивающихся запасных частей на гарантийный период;
- комплект специальных инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа, строповки, выполнения пуско-наладочных работ, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, комплект транспортных частей;

- техническая документация;

- товаросопроводительная документация.

15. Требования к упаковке, транспортированию и хранению

15.1 Перед упаковкой неокрашенные металлические, подверженные коррозии поверхности вентиляторов, запасных частей, инструмента и принадлежностей, комплектующих изделий должны быть законсервированы на период их транспортирования и хранения.

15.2 Консервация и упаковка должны выполняться в соответствии с «Инструкцией по консервации, упаковке, транспортированию и хранению», входящую в комплект поставки.

15.3 Срок действия консервации вентиляторов, запасных частей, инструмента и принадлежностей не менее 2 лет со дня их поставки предприятием-изготовителем.

15.4 По истечению срока хранения, должна проводиться переконсервация в соответствии с требованиями инструкции по упаковке, консервации и переконсервации, входящей в комплект поставки.

15.5 Упаковка совместно с консервацией должна обеспечивать сохранность изделий при их транспортировании и хранении.

15.6 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны быть 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

16 Требования к приемке и методам контроля.

16.1 Правила приемки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15.309-98.

16.2 Материалы и комплектующие изделия должны подвергаться сплошному входному контролю в порядке, установленном ГОСТ 24297.

16.3 Головные образцы продукции должны быть испытаны в соответствии с ГОСТ Р 15.201 до поставки на Ростовскую АЭС. 

16.4 Каждый вентилятор должен подвергаться приемо-сдаточным, периодическим  испытаниям на надежность.

16.5 Все испытания должны проводиться заводом-изготовителем в порядке и объеме, предусмотренном соответствующими программами и методиками испытаний.

16.6 В конструкторской документации должны быть определены места и способ клеймения деталей, сборочных единиц и пломбирования ОТК завода изделий упакованных в транспортную тару.

16.7 Проверка производительности сепаратора и давление масла на выходе должны производиться при приемо-сдаточных испытаниях на воде на заводе-изготовителе и при периодических испытаниях на масле на заводе-потребителе.

16.8 Методы контроля показателей надежности должны соответствовать ГОСТ 27.403-2009.

16.9 Контроль удельной суммарной продолжительности технических обслуживаний должен проводиться на основе учета затрат времени за один цикл всех видов технических обслуживаний в период испытаний вентилятора на подтверждение установленной безотказной наработки и определяется отношением суммарных затрат времени на техническое обслуживание на время работы сепаратора до отказа.

