## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (223)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 и 9.1.3 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.4 | JNB10-40 | Система аварийного расхолаживания и продувки ПГ
207.3.4.9 | 11JNB10AA201 11JNB20AA201 12JNB30AA201 12JNB40AA201 21JNB10AA201 21JNB20AA201 22JNB30AA201 22JNB40AA201 | Клапан регулирующий | 1404-150-ЭА-01 или аналог | DN 125 Рр 8,9 МПа Тр 300 °C Gmax = 150 т/ч при ΔРmin = 0,03 МПа Среда - конденсат пара Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,5% от Kv100 (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод МЭП-25000/25-100-04А N 0,55 кВт tср 25,0 с или аналог |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 325 | 2600 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.4.14 | 11JNB10AA202 12JNB30AA202 21JNB10AA202 22JNB30AA202 | Клапан регулирующий | 1404-150-ЭА-01 или аналог | DN 125 Рр 8,9 МПа Тр 300 °C Gmax = 150 т/ч при ΔРmin = 0,03 МПа Среда - конденсат пара Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,5% от Kv100 (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод МЭП-25000/25-100-04А N 0,32 кВт tср 25,0 с или аналог |  | 2ВIIIa/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 325 | 1300 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.6 | LBA | Система паропроводов свежего пара
207.3.6.5 | 10LBA11AA201 10LBA12AA201 20LBA11AA201 20LBA12AA201 | Клапан регулирующий | С.КДР 150-00-00-Э-01 или аналог | DN 150 Рр 8,1 МПа Тр 300 °С Рном 6,9 МПа Тном 287 °С Gmax 150 т/ч при ΔРmin- критический Среда - пар, пароводяная смесь Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Класс герметичности, ГОСТ, допустимая протечка по воде. Класс I ГОСТ 23866-87 3% от КVу (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод МЭП-25000/25-100У-02А N 0,78 кВт tп.х. 15 с или аналог |  | 3СIIIa/II | QA3 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 199 | 796 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.26 | LCQ10-40 | Система продувки и дренажей ПГ
207.3.26.41 | 10LCQ10AA201 10LCQ10AA202 20LCQ10AA201 20LCQ10AA202 | Клапан регулирующий типа "Диск" | СКА 0034.150.01.000-08.01 или аналог | DN 150 Рр 9,8 МПа Тр 55 °С Gmax 140 т/ч ΔPmin 0,02 МПа Точность регулирования расхода - 0,5 т/ч. Среда - продувочная вода ПГ, обессоленная вода второго контура Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не должны превышать III класс герметичности по ГОСТ 23866 Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод МЭОФ-250/25-0,25У-97КА N 0,25 кВт t 15 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 345 | 1380 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | 10
207.3.26.65 | 10LCQ19AA201 20LCQ19AA201 | Клапан регулирующий | СКА 0034.80.09.000-05.01 или аналог | DN 100 Рр 9,8 МПа Тр 55 °С ΔPmin 7,67 МПа Gmax=40 т/ч Точность регулирования расхода - 0,5 т/ч. Среда -продувочная вода ПГ, обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не должны превышать III класс герметичности по ГОСТ 23866 Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод МЭОФ-100/25-0,25У-97КА N 260 Вт t 25 c или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 105 | 210 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.26.73 | 10LCQ19AA202 20LCQ19AA202 | Клапан регулирующий | С.КДР 100-00-00-Э-02 или аналог | DN 100 Рр 9,8 МПа Тр 55 °С Gmax 15 т/ч ΔPmin 7,67 МПа Точность регулирования расхода - 0,5 т/ч. Среда -продувочная вода ПГ, обессоленная вода второго контура Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Класс герметичности, ГОСТ, допустимая протечка по воде. Класс I ГОСТ 23866-87 3% от Кvу (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0,25 кВт tср 60 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 115 | 230 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.30 | LAH | Система вспомогательной питательной воды
207.3.30.10 | 10LAH05AA201 20LAH05AA201 | Клапан регулирующий | 1295-100-ЭА или аналог | DN 100 Рр 8,10 МПа Тр 300 °С Рном 6,9 МПа Тном 287 °С Gmax 37 т/ч при ΔPmin 4,0 МПа Среда -пароводяная смесь, конденсат Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Класс герметичности, ГОСТ, допустимая протечка по воде. Класс I ГОСТ 23866-87 3% от КVу (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод МЭП-25000/25-100У-02А N 0,78 кВт tп.х. 15 с или аналог |  | 3СIIIa/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 265 | 530 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.34 | LCN | Система дренажей паропроводов высокого давления
207.3.34.10 | 10LCN20AA201 20LCN20AA201 | Клапан дроссельный регулирующий | С.КДР 100-00-00-Э-02 или аналог | DN 100 Рр 8,10 МПа Тр 300 °С Рном 6,9 МПа Тном 287 °С Gmax 37 т/ч при ΔPmin 4,0 МПа Среда -пароводяная смесь, конденсат Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Класс герметичности, ГОСТ, допустимая протечка по воде. Класс I ГОСТ 23866-87 3% от КVу (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод MODACT MON 52030.7APЗNA N 0,37 кВт tср 60 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 115 | 230 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.82 | LCA90 | Система предпусковой промывки конденсатно-питального тракта LCА90
207.3.82.9 | 10LCA94AA201 20LCA94AA201 | Клапан регулирующий | С.КДР100-00-00-Э-04 или аналог | DN 100 Рр 11,77 МПа Тр 230 °C Gmax 50 т/ч при ΔРmin 0,4 МПа Gmin 10,0 т/ч при ΔРmax 1 МПа Среда-конденсат II контура (питательная вода) Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Класс герметичности, ГОСТ, допустимая протечка по воде. Класс I ГОСТ 23866-87 3% от КVу (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0,25 кВт tср 60 с или аналог |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 124 | 248 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
ПОСТАВЩИК
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.