акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку извещателей и чувствительных элементов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	извещатель охранный трибоэлектрический  «Гюрза-035ПЗ» или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Применяется для охраны периметров с заграждениями различных конструкций или комбинации заграждений различных конструкций 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Изделие должно быть рассчитано на непрерывную круглосуточную работу, должно выполнять свои функции и сохранять характеристики в пределах установленных норм, а также не должно выдавать ложных сигналов «Тревоги» во время и после воздействия внешних воздействующих факторов:

· Повышенная рабочая температура, (С - +70

· Пониженная рабочая температура, (С - минус 65

· Интенсивность осадков – 300 мм/ч

· Максимальное значение скорости ветра,  м/с – 30

· Расстояние до лилий электропередач (до 500 кВ), м  - 5

· Воздействие импульсного нейтронного потока – любое

· Воздействие полей радиолокационных станций – любое 




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Принцип действия изделия должен быть основан на регистрации блоком обработки сигналов электрических сигналов, возникающих в чувствительном элементе и его узлах напряжения (местах жесткого крепления чувствительного элемента к заграждению), при механическом воздействии на элементы заграждения.

Изделие должно иметь технические и эксплуатационные характеристики (не хуже):

· количество чувствительных элементов – 1

· максимальная длина чувствительного элемента –500 м

· минимальная длина чувствительного элемента –1,2 м

· потребляемый ток – 1,5 мА

· соответствие требованиям электромагнитной совместимости – устойчивость к воздействиям 4 степени жесткости по ГОСТ Р 50009

· вероятность обнаружения несанкционированных действий – 0,98 при доверительной вероятности 0,9

· наработка на ложную тревогу не мене 100 суток с доверительной вероятностью 0,9

· средняя наработка на отказ в дежурном режиме – не менее 60 000 часов 

 Состав изделия: 

- блок обработки сигналов – 1 шт.

- муфта переходная – 1 комплект

- устройство оконечное – 1 комплект

 - кабель соединительный РК 50-2-16 – 5 м

 - паспорт

 - руководство по эксплуатации 
Габаритные размеры, не более:

· блок обработки сигналов 


   - 140х128х41 мм; 

· муфта переходная
                                       - 150х28х28 мм;

- устройство оконечное                                     - 125х28х28 мм.

Масса, не более:

· блок обработки сигнала


-  500 г;

· муфта переходная 


           -  100 г;

· муфта соединительная                 

- 100 г;

· устройство оконечное        

-  100 г.




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Эксплуатационные характеристики – см. в п.4.1

Воздействие электромагнитных полей радиолокационных станций – не регламентируется при установке блоков обработки сигналов в шкаф сигнализации.

Воздействие сверхкоротких импульсов электромагнитного поля – не регламентируется при установке блоков обработки сигналов в шкаф сигнализации.

Воздействие импульсного нейтронного потока – не регламентируется

	Подраздел 4.3. Требования по надежности



	Срок службы


	не менее 16 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Изделие должно иметь встроенную защиту от экстремальных токов и напряжений

Степень защиты оболочек IP55



	Чувствительный элемент изделия должен быть закреплен к заграждению вязальной проволокой  с образованием «узлов напряжений»

Настройка изделия должна осуществляться встроенными элементами управления и регулировки блока обработки сигналов без использования дополнительной аппаратуры.



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Все материалы и комплектующие должны проходить входной контроль, подтвержденный соответствующими документами 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Эксплуатация в течение срока службы (п.4.3) в условиях, указанных в разделе 3. 

Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, при температуре окружающего воздуха от +5(С до +40(С, относительной влажности воздуха до 80% при 25(С.



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание изделия должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 8 до 35 В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  В соответствии с требованиями заказчика

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	
Маркировка изделия должна содержать товарный знак предприятия – изготовителя, наименование извещателя, штрих-код и цифровой код, включающий: год и месяц изготовления (4 знака), обозначение типа изделия (1 знак), климатическое исполнение (1 знак),  заводской номер (6 знаков), последнюю литеру изменения (1 знак), код приемки (1 знак), единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Пломбирование БОС изделия должно производится наклейкой этикетки разрушаемой из полиэстера (внутри корпуса) и мастикой битумной или пластилином скульптурным на крышке корпуса. 



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность на весь период транспортирования, а также их хранение в течение установленного срока.



	Составные элементы комплекта изделия должны быть упакованы в потребительскую тару. Упаковка чувствительного элемента - по согласованию с потребителем.

 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12); документы, удостоверяющие качество товара, ТУ; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие в транспортной таре предприятия-изготовителя должно транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

См. П. 4.6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 8 лет после поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с Руководством по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования   должна соответствовать действующим стандартам (ГОСТ и др.)


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Средняя наработка на отказ изделия в дежурном режиме должна быть – не менее 60 000 часов   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	30 комплектов. Не позднее 20 рабочих  дней после заключения договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требуется обучение в объеме Руководства по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращений

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата после поставки продукции в течение  10 дней.


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Чувствительный элемент для извещателей  «Гюрза-035» - трибоэлектрический кабель ТППэп 10х2х0,32  315В SKICHEL   или 10х2х0.4

 или эквивалент

 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Кабель ТППэп должен соответствовать ГОСТ Р51311-99

 

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	3572110300 00

 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Кабель ТППэп должен быть предназначен для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи. Кабель телефонный ТППэп предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно. Кабель применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. 

 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Кабель ТППэп – 

-температура прокладки и монтажа от – 15 до + 60 С

-температура эксплуатации от – 50С до + 60С

-относительная влажность воздуха при температуре до 35С – 98 %

При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабеля ТППэп веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 Не предусмотрено

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Минимальный срок службы кабеля ТППэп,    – не менее 20 лет

 

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Кабель ТППэп

Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой проволоки.

Изоляция – сплошная полиэтиленовая.

Скрученная пара.

Поясная изоляция – ленты поливинилхлоридные

Экран – алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.

Оболочка – из полиэтилена. 
 

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 18690-82.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции осуществляется на складе Заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

В части воздействия механических и климатических факторов ГОСТ 23216-78


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	ТППэп 
Гарантийные обязательства производителя – не менее 36 месяцев.

 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Пожарная безопасность ГОСТ 31565-2014.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Срок службы не менее 20 – 25 лет


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование товара 
	Кол-во 
	Единица измерения

	1
	Кабель ТППэп 10х2х0,4
	15000
	м


	Поставка – не позднее 20 рабочих дней после заключения договора 

 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТППэп
	Т - кабель телефонный

П - полиэтиленовая изоляция

П - полиэтиленовая оболочка.

Эп - экран из алюмополимерной ленты


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов

Исполнитель







Г.Б.Ручкина  

PAGE  

