ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельной, теплосетей и холодного водоснабжения ПХРО филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования котельной, сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения ПХРО филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3. Перечень оборудования передаваемого на эксплуатацию и техническое обслуживание

Подраздел 2.4. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам

оказываемых услуг

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6. Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7. Требования к составу технического предложения

участника

Подраздел 3.8. Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЩИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования котельной, сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения ПХРО филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

| Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение промышленной площадки тепловой энергией, горячим и холодным водоснабжением в необходимом количестве и в установленных параметрах. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг |  |  |  |  |
| Эксплуатация котельного оборудования, сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения: - Подвоз угля в котельную со склада; - Закладка угля в топку котла; - Топка котла; - Вывоз золы; - Чистка топки; - Осмотр отопительной системы; - Осмотр циркуляционных насосов, дымососа, вентиляторов поддува; - Проверка температурного режима в котлах; - Осмотр системы подпитки котлов холодной водой, закачка воды в систему отопления - Контроль за работой контрольно-измерительных приборов; - Иные работы, предусмотренные эксплуатацией отопительного оборудования. |  |  | в течение суток в отопительный период |  |
| Техническое обслуживание водогрейных котлов: -осмотр доступных частей, элементов устройств, клапанов, -проверка плотности лазов, лючков, гляделок. -проверка состояния обмуровки и изоляции, определение величины присосов в топке и газовом тракте. |  |  | 1 раз в неделю 2 раза в месяц |  |
| Арматура и трубопроводы: -проверка состояния и плотности резьбовых и фланцевых соединений. -проверка запорных устройств на легкость хода, смазка подвижных деталей. - проверка состояния опор и деталей крепления накопительных баков |  |  | 1 раз в неделю 1 раз в месяц |  |
| Дымососы и вентиляторы: -проверка состояния и плотности газоходов и воздуховодов, а также элементов их устройств |  |  | 1 раз в неделю |  |
| Проверка исправности манометров |  |  | 1 раз в смену |  |
| Проверка срабатывания, настройка предохранительных клапанов котлов. |  |  | 1 раз в смену |  |
| Техническое обслуживание циркуляционных насосов: -проверка состояния опор, деталей крепления и насосов, состояние сальников, подшипников, фланцев, -осмотр состояния электродвигателей, шин заземления |  |  | 1 раз в месяц |  |
| Техническое обслуживание электрооборудования: -осмотр шкафа управления насосами и распределительного щита |  |  | 1 раз в смену |  |
| Подготовка котельной к отопительному сезону 2014-2015 г.г.: |  |  |  |  |
| -подготовка котлов, накопительных баков холодного водоснабжения, вспомогательных механизмов |  |  | 1 раз в год |  |
| -гидравлические испытания котлов, трубопроводов котельной и сетей. |  |  | 1 раз в год |  |
| -ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения |  |  | 1 раз в год |  |
| -профилактический ремонт скважины глубинного насоса, запорной арматуры и сопутствующего оборудования |  |  | 1 раз в год |  |
| -восстановление тепловой и защитной изоляции трубопроводов |  |  | 1 раз в год |  |
| Дымовая труба: - очистка от коррозии, окрашивание; - замена прокладок в местах соединения фланцев; - осмотр состояния молниеотвода и и заземлителя; - ремонт фундамента дымовой трубы. |  |  | 1 раз в год |  |
| Текущий ремонт помещений котельной, угольника, зольника и вспомогательных сооружений |  |  | 1 раз в год |  |
| Чистка и ремонт склада хранения угля |  |  | 1 раз в год |  |
| Подраздел 2.3. Перечень оборудования передаваемого на эксплуатацию и техническое обслуживание: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, характеристика изделия |  | Количество единиц |
|  | Котел водогрейный | КВЦ-0,63-95 ОУР, 0,63МВт |  | 3 |
|  | Манометр показывающий | МП4-Уф, Ру10 |  | 6 |
|  | Термометр ртутный | ТТЖ-М, 0 - +150о |  | 7 |
|  | Насос сетевого контура холодного водоснабжения | Aquario AJC-80. 46л/мин, 800Вт); |  | 2 |
|  | Насос центробежный консольный | КМ80-50-200, 15 кВт |  | 3 |
|  | Насос глубинный | ЭЦВ-6-16-110, 8 кВт |  | 1 |
|  | Дымосос | ДН-6,3м; 3,0 кВт |  | 1 |
|  | Вентиляторы поддува | ВЦ 14-46; 2,2 кВт |  | 3 |
|  | Прибор контроля уровня холодной воды | ---- |  | 1 |
|  | Датчик-реле уровня воды | РОС 301 |  | 1 |
|  | Бак подпитки котлов | сталь, 2 м3 |  | 1 |
|  | Бак холодного водоснабжения накопительный | ПВХ, 0,5 м3 |  | 1 |
|  | Клапан запорный муфтовый | 15кч 33п, Ду20, Ру16 |  | 10 |
|  | Клапан предохранительный, | 17с 28нж, Ду50, Ру16 |  | 6 |
|  | Счетчик воды | ВСГ-15, Ду15 |  | 1 |
|  | Клапан обратный |  |  | 3 |
|  | Кран шаровый | Ду25 |  | 6 |
|  | Кран шаровый | Ду15 |  | 2 |
|  | Кран шаровый | Ду32 |  | 1 |
|  | Кран шаровый | Ду65 |  | 12 |
|  | Шкаф управления центробежными насосами с УПП | УПП: PSR30-600-70, 15кВт, 400В |  | 3 |
|  | Щит распредилительный | - АВ100А, 3Р - Общий ввод - АВ63А, 3Р – эл. щит освещения - АВ40А, 3Р – глубинный насос - АВ40А, 3Р – насос пожарной емкости - АВ25А, 3Р - дымосос - АВ16А, 3Р – эл. щит освещения - АВ16А, 3Р – эл. питание блока автоматики контроля уровня воды - АВ16А, 3Р – поддув - Контактор КМИ-32А, 220В - Тепловое реле РТИ-23-32 А |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 |
|  | Сеть заземления, заземлитель | полосовая сталь 4*40мм, стальной уголок 50*50*5м, провод ПВ3-10мм2 |  | 1 |
|  | Тепловая сеть | d-50, d-70 |  | 430 м |
|  | Задвижки (тепловая камера-5 шт.) |  |  | 10 шт. |
|  | Сеть холодного водоснабжения | труба ПЭ-80, 32*2,4 |  | 430 м |
| Подраздел 2.4. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки |  |  |  |  |
| Объем оказываемых услуг складывается согласно перечня работ п. 2.2 в течение периода времени, на который будет заключен договор. Дата начала выполнения работ с 04.06.2014 г., дата окончания 04.06.2015 г. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Все работы должны выполнятся в соответствии с технической документацией на оборудование (паспортами, руководствами по эксплуатации), а также в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше1150С», «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правили безопасности) при эксплуатации электроустановок», ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (от 21.07.97 №116-ФЗ), СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП II-35-76 "Котельные установки", СНиП 2.04.95-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Исполнитель работ должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе иметь: - Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов; - Допуск СРО согласно перечня видов работ: п.1. для особо опасных объектов п.п. 16.4, 18.5., 23.4; п.2. для объектов капитального строительства п.п. 16.2., 16.4., 18.3., 18.5., 23.4. срок действия которых обеспечивает проведение работ, являющихся предметом конкурса, в течение всего срока обслуживания. Для оказания услуг Исполнитель должен иметь достаточное количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Персонал должен иметь гражданство Российской Федерации и регистрацию в г. Иркутск или Иркутской области. Для оказания услуг Исполнитель должен иметь не менее 4 машинистов котельной (кочегаров).

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Качество услуг, предоставляемых Заказчику должно полностью соответствовать действующим нормативно-правовым документам РФ. Комплектность устанавливаемого оборудования в соответствии с технической документацией. Устанавливаемое оборудование должно иметь сертификаты в соответствии с нормами сертификации действующими в РФ. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя оборудованию Заказчика при оказании услуг, Исполнитель возмещает за свой счет.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок на все виды произведенных работ должен составлять не менее 12 мес.

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

В период оказания услуг и после его окончания исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Всю ответственность за соблюдением норм и требований по охране труда и промышленной безопасности несет Исполнитель. Персонал должны быть обеспечен СИЗ, спецодеждой и спецпитанием предоставляемой Исполнителем. Сотрудники Исполнителя обязаны выполнять мероприятия по безопасной эксплуатации оборудования котельной, соблюдать установленные на предприятии правила внутреннего трудового распорядка.

Подраздел 3.6. Требования по обучению персонала участника

Предоставляемый Исполнителем персонал должен иметь образование соответствующей квалификации и профиля работ, иметь удостоверение (допуск) на выполнение соответствующих работ с неистекшим сроком действия. Перед выполнением работ персонал Исполнителя, на рабочем месте, должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда и промышленной безопасности.

Подраздел 3.7. Требования к составу технического предложения участника

Требования не установлены.

Подраздел 3.8. Специальные требования

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Обеспечение промышленной площадки тепловой энергией, горячим и холодным водоснабжением в необходимом количестве и в установленных параметрах с соблюдением всех требований указанных в техническом задании.

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

Приёмка услуг осуществляется ежемесячно путём подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель, не позднее 31 числа каждого месяца оказания услуг, предоставляет заказчику подписанный со своей стороны счет, счет-фактуру и акт выполненных работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ФГУП «РосРАО» | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами. |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |