Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«   »             2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора 

на поставку запчастей для систем кондиционирования.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
на поставку запчастей для систем кондиционирования

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Датчик термоэлектронный контроля потока жидкости FCS-G1/2A4P/VRX/24VDC
	шт
	      7
	       45
	12 месяцев

	2
	Фильтрующий элемент п/н 026-32831-000 для холодильной машины  YK 
CHCF P7 5CNF

 зав.№ PLPMP 72528  «York»
	шт
	       8
	       45
	12 месяцев

	3
	Установка для сбора хладогентов CR-700E CPS
	шт
	     1
	       45
	12 месяцев

	4
	Скользящее торцовое уплотнение для насоса Wilo NP 150/400V-75/4a
	шт
	    6
	       45
	12 месяцев

	5
	Клапан Шредера на медной .трубке 6мм  и колпачком
	шт
	    26
	       45
	12 месяцев

	6
	Вентиль ValveButterfly  p/n 022-10642-002x     «York»
	шт
	    2
	       45
	12 месяцев

	7
	Кольцо неопреновое Seal O-ring  p/n 028-12961-023
«York»
	шт
	    8
	       45
	12 месяцев

	   8
	 Насос «YORK» в комплекте со шлангами, p/n 070-10654-000
	шт
	    2
	       45
	12 месяцев

	9
	Ингибитор коррозии п/н 013-02987-000 «York» 
	галлон
	    16
	       45
	12 месяцев

	10
	Прокладка п/н 028-14404-000 для холодильной машины  YK  CHCF P7 5CNF, зав.№ PLPMP 72528  «York»
	шт
	     8
	       45
	12 месяцев

	11
	Смазка  «Mobil  Mobilith» 
SHC 100
	кг
	    16
	       45
	12 месяцев

	12
	Шланг с шаровым краном CA-CCL-36 «Refco» артикул 4493614
	компл
	    1
	       45
	12 месяцев

	13
	Цилиндр в сборе CAREL E401TA000C      2,4/13,0 kg/h
	шт
	     4
	       45
	12 месяцев

	14
	Одноступенчатый погружной насос Unilift 
KP 150-M-1 Grundfos
	шт
	     2
	       45
	12 месяцев

	15
	Шланг с шаровым краном CCL-36 Refco артткул 9881278
 
	компл
	    2
	       45
	12 месяцев


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 
Аналоги и эквиваленты не допускаются согласно ЕОСЗ ГК «Росатом», п.12.2.2.2 (б). Закупаемые Товары будут использоваться только во взаимодействии с Товаром, уже используемым Заказчиком, и при этом., уже используемый Товар не совместим с Товарами других товарных знаков 


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	t-  -20   +80 гр. С

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1. Датчик термоэлектронный контроля потока жидкости FCS-G1/2A4P/VRX/24VDC

датчик контроля потока

погружного типа с оценочной электроникой

FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC

Калориметрический принцип действия 

Настройка потенциометром

Рабочий диапазон расхода воды (см/с) 1…150см/с

- Время реакции на изменение температуры макс. 12 с

- Температурный градиент . 250 K/мин

- Температура среды -20…80 °C

Рабочее напряжение 19.2…28.8В =

- Ток холостого хода I0 . 80 мА

- Выходная функция релейный выход, Переключающий контакт

- Номинальный рабочий ток 4 А

- Защита от короткого замыкания нет - обратной полярн. да

- Переменное напряжение переключения 250 В AC

- Постоянное напряжение переключения 60 В DC

- Макс. емкость переключения при переменном токе 1000 ВА

- Макс. коммутационная способность постоянного тока 60 Вт

Материал корпуса Пластмасса, ПБТ

- Материал датчика нерж. сталь, AISI 316Ti

- Устойчивость к давлению 100 бар

- Механическое соединение G ½″

 Индикация состояния переключения светодиодная цепочка зеленый / желтый / красный

- Индикация "Установленное значение не достигнуто" Светодиодкрасн.

- Индикация "Установленное значение достигнуто" Светодиоджелт.

- Индикация "Установленное значение превышено" 4 светодиодазел.

2.Фильтрующий элемент п/н 026-32831-000 для холодильной машины  YK 
CHCF P7 5CNF зав.№ PLPMP 72528  «York».

Картридж масляного фильтра системы смазки конкретной  ( YK CHCF P7 5CNF зав.№ PLPMP 72528  «York») холодильной машины.

3. Установка для сбора хладогентов CR-700E CPS
Безмасляный компрессор мощностью 0,85 кВт, 20смХ37смХ30,5см, вес 15,3 кг, 220-240В, 50/60 Гц, потребляемая мощность 850 Вт, встроенные манометры, очищаемый фильтр на всасывании, отсечные клапаны на всасывании и нагнетании, защита от перегрузки 8А, предохранительный клапан 38 бар, хладоагенты: 12,134А,401С,406А, 500,401А,409А,401В, 412А,411А, 407D, 22, 411B, 502,407C, 402B, 408A, 509,407A,402A,507,407B,410A; скорость потока при 60Гц (85%при50Гц)- пар нарямую до 43 кг/час – жидкость напрямую до271 кг/час.

4. Скользящее торцовое уплотнение для насоса Wilo NP 150/400V-75/4a

Комплект деталей торцового уплотнения (прижимные и рабочие графитовые и стальные кольца, гайка, шайба) для конкретного типа насоса.

5. Клапан Шредера на медной .трубке 6мм  и колпачком

Фреоновый клапан для заправки и эвакуации, под пайку.

6. Вентиль valve butterfly  p/n 022-10642-002x     «York»

Вентиль-дросселирующее устройство для холодильной машины YK CHCF P7 5CNF зав.№ PLPMP 72528

7. Кольцо неопреновое Seal O-ring  p/n 028-12961-023
«York»

Уплотнительное кольцо для Вентиль valve butterfly  p/n 022-10642-002x
8. Насос производства фирмы «YORK»,p/n 070-10654-000, в комплекте со шлангами

и переходником на ¼”

9. Ингибитор коррозии п/н 013-02987-000 «York», упаковка по 4 галлона.

Специальная охлаждающая жидкость для устройства управления скоростью двигателя холодильной машины YK 
CHCF P7 5CNF зав.№ PLPMP 72528.

10 Прокладка п/н 028-14404-000 для холодильной машины  YK  CHCF P7 5CNF, зав.№ PLPMP 72528  «York»

Неопреновая прокладка для фильтрующего элемена п/н 026-32831-000 для холодильной машины  YK 
CHCF P7 5CNF зав.№ PLPMP 72528  «York».

11.Смазка  «Mobil  Mobilith» SHC 100

Смазка для вентиляторов закрытой градирни VXI 190-4+PAC и двухскоростных электродвигателей Dahlander.

Mobilith SHC 100 является противоизносной пластичной смазкой, главным образом рекомендованной для высокоскоростных узлов трения, например, электродвигателей, где требуются пониженный коэффициент трения, низкий износ и продолжительный срок службы. Это пластичная смазка на основе ПАО синтетической базовой жидкости класса вязкости ISO 100, отвечающая классу пенетрации NLGI 2. Диапазон рабочих температур этой пластичной смазки составляет от -50°С до 180°С.

12. Шланг с шаровым краном CA-CCL-36 «Refco» артикул 4493614
Качественный шланг для сервисных работ на фреоновых системах по средней цене. Комплект из трех шлангов длиной 90см.

13. Цилиндр в сборе CAREL E401TA000C      2,4/13,0 kg/h

Основная часть пароувлажнителя прецизионного кондиционера DCS 100-4 BXWS.

14. Одноступенчатый погружной насос Unilift  KP 150-M-1 Grundfos
Насос для камеры увлажнения (орошения) центральных кондиционеров YSS (производительность по воздуху кондиционера - 100000 куб.м/ч)

15. Шланг CCL-36 Refco артткул 9881278

Качественный шланг для сервисных работ на фреоновых системах по средней цене. Комплект из трех шлангов длиной 90см.

        

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	                                                       Не предъявляются

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	                                              Круглосуточная работа

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Должны соответствовать стандартам производителя оборудования «YORK»

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы должны соответствовать нормам и стандартам фирмы-производителя.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	                                                    Не предъявляются

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	                                                     Не предъявляются

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	                                                    Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	                                                 Согласно спецификации

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	                                     Наименование фирмы, дата выпуска.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечить сохранность при транспортитроке

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок приемки продукции Покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	                               Счета, счета-фактуры, товарные накладные.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	   Согласно требованиям производителя.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	                                     Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставляемые материалы соответствует гарантии производителя и  исчисляется со дня подписания товарной накладной и передачи Товара .

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	                                      Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	                                        Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	                                       Не предъявляются 

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	                                         Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	                                        Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	                                    Не предъявляются


