ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку фильтрующих кассет (номенклатурная группа № 1.84 - поставка фильтров различного назначения, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора 
Поставка фильтрующих кассет (номенклатурная группа № 1.84 - поставка фильтров различного назначения, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	кассета  КФПИ-500  для полониево-йодных фильтров ФПИ-500 по 2.060 ТУ  для рециркуляционной очистки воздуха от аэрозолей и паров. 
	· Упаковка
· Расход воздуха через фильтр 500 ± 25м3/час

· Сопротивление потоку воздуха Па (мм. вод. ст) не  более 980,700) 

· Масса кассеты, не более 5,5 кг
· Герметичность- создание в фильтре избыточного давления воздуха 19613,3 Па (0,2 кг/см² ) с погружением в водяную ванну, слой воды над проверяемым участком 20-40 мм. время выдержки 30 с. в каждом положении.

· Диапазон  рабочих температур : 15  - 50 °С, относительная влажность до 95%, величина абсолютной влажности не должна превышать 33 г/кг. 

· Эффективность по радиоактивным аэрозолям, парам йода и полония 210 не менее 99,9%.

· Коэффициент проницаемости по аэрозолю твердых частиц (АТЧ), не более 5%.

· Габаритные и присоединительные размеры – 333  х 200 х 298.

· Комплектация – кассета применяется для комплектации фильтров ФПИ-500
· Гарантийный срок хранения не менее 5 лет с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара
	12
	шт

	2
	кассета  КФПИ-2000  для полониево-йодных фильтров ФПИ-2000 по 2.060 ТУ  для рециркуляционной очистки воздуха от аэрозолей и паров. 
	· Упаковка

· Расход воздуха через фильтр 2000 ± 25 м3/ 
· Сопротивление потоку воздуха Па (мм. вод. ст.) не более 1176,8  (120)

· Масса кассеты, не более 13,5 кг.
· Герметичность – создание в фильтре избыточного давления  воздуха 19613давления  воздуха 19613,3 Па (02,» кг/см2
· Диапозон рабочих температур: 15 - 50°С, относительная влажность до 95%, величина абсолютной влажности не должна превышать 33г/кг.

· Эффективность по радиоактивным  аэрозолям, парам йода и полония 210 не менее 99%. 

· Коэффициент проницаемости по аэрозолю твердых частиц (АТЧ), не более 5%.

· Габаритные и присоединительные размеры  – 492  х 335 х 457.

· Комплектация – кассета применяется для комплектации фильтров ФПИ-2000
· Гарантийный срок хранения не менее 5 лет с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара
	10
	шт


3. Требования к комплектации товара: 
Поставляемая продукция должна поставляться в комплектации предусмотренной правилами завода-изготовителя.
4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения на поставляемую продукцию должен быть не менее 5 лет с момента подписания сторонами акта приема-передачи.
5. Требования к продукции: 
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, декларации о соответствии, паспорта качества и.т.д. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. Поставляемая продукция должна быть новой, не ранее 2012 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из запасных частей и материалов, бывших в употреблении, а также, восстановленных деталей).

5.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.3.1. сертификаты соответствия завода-изготовителя, подтверждающие качество поставляемой продукции;

5.3.2. декларации о соответствии;

5.3.3. паспорта качества;

5.3.4. документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

5.4. Продукция, указанная в п.2 настоящего технического задания входит в состав штатного оборудования Заказчика, а также, является его составной частью. В настоящий момент вышеуказанная продукция уже используется Заказчиком в системах специальной вентиляции судов ФГУП «Атомфлот» для противоаэрозольной очистки воздуха с одновременным поддержанием заданного разрежения воздуха в контролируемой зоне в соответствии с требованиями радиационной безопасности. Учитывая вышесказанное, а также, в целях исключения случаев несовместимости поставляемой продукции, с продукцией, уже используемой Заказчиком, поставляемая продукция должна быть оригинальной (не являться аналогами других типов, марок, товарных знаков).

6. Требования к упаковке: 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.
7. Порядок формирования цены: 
В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
9. Место поставки товара: 
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки поставки товара: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «01» января 2014г. по «01» мая 2014г.

	Механик-наставник АППУ
	
	
	
	Р.А. Федотов

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


4

