## Прил 17
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (145_01)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
207.3.24.14 | 11FAK10AA601 12FAK20AA601 21FAK10AA601 22FAK20AA601 | Клапан обратный осесимметричный (ремонтопригодный) | АЭ 254.200.03.000-111 или аналог С дистанционным указателем положения (ДУП) | DN 200 Рр 2,5 МПа Тр 250 ºС Среда - раствор борной кислоты 16г/кг. - Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; - начало открытия запорного органа при перепаде давления на нем не более 0,03Мпа; - коэффициент сопротивления не более 3; - конструкция клапана должна обеспечивать плавность хода при полном перепаде в момент закрытия клапана (исключение гидроударов); - ремонтоприглдны без вырезки из трубопровода; - протечки на закрытом запорном органе не должны превышать 7 см3/мин; - назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; - назначенный ресурс не менее 1350 циклов; - срок службы между кап. ремонтами не менее 12 лет. | - | - | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 80 | 320 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA П
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.