	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-37.14 «АЭС «АККУЮ». Энергоблоки № 1, 2, 3, 4. Декларация безопасности береговых гидротехнических сооружений системы технического водоснабжения»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование выполняемых работ

АЭС «Аккую». Энергоблоки № 1, 2, 3, 4.

Декларация безопасности береговых гидротехнических сооружений системы технического водоснабжения. 

1.2 Основание для выполнения работ

Основанием для разработки проектной документации АЭС «Аккую» с энергоблоками № 1, 2, 3, 4:

· Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике от 12.05.2010 г.

· Приказ ГК «Росатом» от 03.10.2011 г. № 1/830-П «Об организации работ по проекту АЭС «Аккую».

· Протокол совещания у заместителя Генерального директора-директора Дирекции по ЯЭК ГК «Росатом» А.М. Локшина по вопросу реализации проекта сооружения АЭС «Аккую» в Турецкой Республике от 11.03.2011 г.

· Решение ГК «Росатом» от 20.12.11 № 1/176‑Пч «О проектировании и сооружении для Турецкой Республики (АЭС «Аккую») четырехблочной АЭС по проекту ВВЭР-ТОИ»;

· Техническое задание на проектирование АЭС «Аккую» (энергоблоки № 1, № 2, № 3, № 4) Турецкая Республика, провинция Мерсин.

1.3 Исходно – разрешительные документы

Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 9/1254-П «Об организации работ по проекту АЭС «Аккую» от 05.12.2011 г.

1.4 Цель проводимых работ

Цель работы – определение критериев и оценка безопасности береговых гидротехнических сооружений.

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

Эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по обеспечению безопасности, соответствие содержания декларации безопасности законодательным и другим нормативным правовым актам, правилам и нормам, действующим на момент заключения договора, в том числе:

-  Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 г. № 1108 «О Федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 г. № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;

-  Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.07.2012 г. № 377 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений»;

-  Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.11.2011 г. № 625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкций, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

-  Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 04.02.2002 г. № 10 «Об утверждении инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях».

Оформление декларации безопасности должно быть выполнено в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12 «Проект ВВЭР-ТОИ» Управление разработкой проекта. Оформление документации по проекту. Часть 2 Текстовые документы.

1.6 Стадийность и этапы проектирования

Стадия – проектная документация. 

1.7 Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации 

С учетом природных условий района расположения береговых гидросооружений и принятых проектных решений по сооружениям в Декларации должна быть дана оценка уровня безопасности береговых гидросооружений, определены значения риска аварии на гидросооружениях от источников аварий природного и техногенного характера.

1.7.1 Перечень выполняемых Исполнителем работ

- Определение и обоснование состава декларируемых сооружений.

- Обоснование безопасности гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, действующим техническим нормам и правилам, а также определение характера и масштаба возможных аварийных ситуаций и мер по обеспечению безопасной эксплуатации.

- Сопровождение получения согласования Декларации в составе проектной документации АЭС «Аккую».

1.7.2 Основные требования 

При составлении декларации безопасности должны учитываться следующие требования:

а) полнота и достоверность данных о гидротехническом сооружении и его безопасности;

б) всестороннее и полное выявление степени опасности и разработка сценариев возможных аварий и повреждений;

в) обоснованность применяемых методов анализа, достаточность выполненных оценок риска и уровня безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса;

г) полнота учета всех факторов, влияющих на результаты оценки безопасности;

1.8 Вид строительства

Новое строительство – АЭС «Аккую» с энергоблоками № 1, 2, 3, 4.

1.9 Вид проектирования

Разработка индивидуального проектного решения для условий Турецкой Республики.

1.10 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.

1.11 Исполнитель работ

Определяется на основании конкурсных процедур.

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Основные технико-экономические показатели предлагаемого к строительству производства – АЭС «Аккую»

АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков, суммарной установленной электрической мощностью не менее 4800 МВт.

Основные целевые показатели энергоблока:

· тепловая мощность одного реактора – 3300 МВт;

· срок службы незаменяемого оборудования – 60 лет;

· среднегодовой коэффициент готовности к работе на установленной номинальной мощности – 0,93;

· расход электроэнергии на собственные нужды – не более 7,0 %.

Гидротехническая часть:

· система технического водоснабжения - прямоточная, с забором охлаждающей воды из акватории Средиземного моря и с глубоководным сбросом.

· общий расход охлаждающей воды на один энергоблок составляет 272273 м3/ч, соответственно на 4 энергоблока – 1089092 м3/ч.

2.2 Основные исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

2.2.1  Системы охлаждающей воды АЭС предназначены для обеспечения охлаждающей водой потребителей нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности четырех энергоблоков АЭС. 

2.2.2  Системы приняты прямоточными, с однократной циркуляцией морской охлаждающей воды через теплообменное оборудование. Конечный поглотитель 
тепла – акватория Средиземного моря. 

2.2.3  Перечень береговых гидротехнических сооружений охлаждающей воды представлен в таблице 2.2.3.1.

Таблица  2.2.3.1 – Перечень береговых гидротехнических сооружений охлаждающей воды АЭС «Аккую»

	Код KKS
	Наименование
	Примечание

	10-40UQA
	Основная насосная станция
	

	11-12- 41-42UQC
	Насосная станция ответственных потребителей
	

	
	Трубопроводы системы охлаждения основного оборудования здания турбины
	

	10-40UQE
	Напорный сливной коллектор
	

	11-13-41-43UQX
	Сифонный колодец
	

	10-40UQN
	Отводящий канал
	

	00UQG
	Сопрягающее сооружение
	

	00UGR
	Шламоотвал
	


Количество секций шламоотвала, их конструкция и объем будут сообщены дополнительно после заключения договора на выполнение данной работы.

2.3 Основные технические характеристики проектируемых систем 

2.3.1  На АЭС предусматриваются следующие системы охлаждающей воды:

· основного оборудования (РА) – для отвода тепла от конденсаторов турбин во всех режимах нормальной эксплуатации.

Элементы системы относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97, категории сейсмостойкости II по НП-031-01, категории по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность II в соответствии с ПиН АЭ-5.6.
· неответственных потребителей (РС) – для отвода тепла от промконтуров теплообменного оборудования здания турбины и других потребителей промплощадки во всех режимах нормальной эксплуатации, а так же при аварийных режимах, не связанных с обесточиванием, за исключением насосов подачи охлаждающей воды для нужд резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации.

Элементы системы относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97, категории сейсмостойкости II по НП-031-01, категории по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность II в соответствии с ПиН АЭ-5.6.
· ответственных потребителей (РЕ) – для отвода тепла к конечному поглотителю от потребителей во всех режимах работы блока, включая аварийные. 

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система РЕ по назначению является обеспечивающей системой безопасности, совмещающей функции нормальной эксплуатации при работе блока в режимах нормальной эксплуатации.

Элементы системы относятся к классу безопасности 2 по НП-001-97 
(ОПБ-88/97), группе В по ПНАЭ Г-7-008-89, категории сейсмостойкости I по 
НП-031-01.

Система состоит из двух независимых каналов.

2.3.2  Сооружения шламоудаления относятся к 4 классу безопасности по 
НП-001-97 (ОПБ-88/97), категории сейсмостойкости III по НП-031-01.
2.4 Требования по представлению Заказчиком исходных данных для проектирования

Необходимые исходные данные будут представлены Заказчиком после заключения договора.

2.5 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

2.6 Требования к обеспечению качества проектирования

При выполнении и оформлении работ необходимо руководствоваться требованиями Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора.

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятия, соответствующей стандарту ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011).

2.7 Сроки выполнения проектных работ

До 15.10.2014 года.

2.8 Количество выдаваемых экземпляров

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в двух экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 1 экземпляр - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях (в т.ч. в формате разработки). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

2.9 Требования к сметной документации

Не требуется.



























































































































































































































































































































































































































































































