	Приложение № 4

к Договору 

№ _________от  «___» ________2011г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку дизельного генератора 
I. Общие требования

Год выпуска оборудования: 2011г. Установка новая не бывшая в употреблении.
Обязательная документация с поставляемой продукцией:

1. Сертификаты контроля качества и экологичности производства. 

2. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III. 

3. OND2006 (Outdoor noise derective) - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) 

4. Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р;

5. Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах;

6. Инструкция по эксплуатации на электростанцию и на двигатель на русском языке. 

7. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.
8. Гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования;
В комплект поставки:

- Сервисные - наборы на период эксплуатации в течение первых  50 моточасов и  следующих 6 ТО. 
- Станцию поставить с заряженными аккумуляторами, заправленным маслом и хладагентом, полностью готовым к эксплуатации
II. Требования к функциональным (потребительским свойствам), качественным и техническим  характеристикам товара. 

Модель QAS 125

мощность 125 кВА, 100 кВт.
Номинальный ток в основном режиме 181 А,
напряжение 400 В.

Двигатель: VOLVO PENTA TAD730 GE.

мощность 113,0 кВт,
частота вращения 1500 об/мин.
Тип охлаждения жидкостный
Объем масляной системы 23 л.

Объем системы охлаждения 27 л.

Расход топлива при 100% нагрузке 28,3 л/ч., при 0% нагрузки 3,6 л/ч.

Удельный расход топлива 0,279 л/кВт*ч

Емкость топливного бака 310 л
Генератор: MeccAlte  ECO341L.
перегрузочная способность по току 300% в течение 20 с

Класс изоляции Н/Н.
Мгновенный прием нагрузки 80%  при падении частоты на 5%.

Габариты и вес электростанции:

Длина 3520 мм
Ширина 1410 мм
Высота 1740 мм
Вес 3400 кг
Дополнительные требования:
1. Подогрев ОЖ.
2. Выходное напряжение 230В/400В.

3. Панель управления 4002

4. Автономный подогреватель охлаждающей жидкости

5. Выключатель массы

6. Розетка 3-х фазная
7. Розетка 1-но фазная
8. Искрогаситель

9. Быстроразъемное электрическое соединение

10. Установка на шасси, оборудованном прицепным устройством, тормозами и светотехникой для буксирования автомобилем по автодорогам.
