## Общий
[6 empty] | Спецификация | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Категория ОК | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 5.ИСУП.5255256 | 3DS02R04 | Пункт распределительный | ПР-06-160-01-54-УХЛ3 | Переменного тока 380/220 В, номинальный ток 160 А, навесной, защищенного исполнения, с вводным автоматическим выключателем типа Compact NSX160N 3p, Iн=160 А, электронный расцепитель Micrologic 5.2 A Ir=150 А, t=0,2 с, Im=2xIr=300 A на шесть отходящих линий из которых: 1 шт. - Compact NSX100N 3p Iн=100 А, электронный расцепитель Micrologic 5.2 A Ir=70 А, t=0,1 с, Im=3xIr=210 A; 3 шт. - Compact NSX100N 3p Iн=100 А, электронный расцепитель Micrologic 5.2 A Ir=50 А, t=0,1 с, Im=4xIr=200 A; 2 шт. - Compact NSX100N 3p Iн=100 А, электронный расцепитель Micrologic 5.2 A Ir=20 А, t=0,1 с, Im=5xIr=100 A. | - | 4 | III | R3.03006.4.1.34 | - |  | R3.03006.3.2.36 | 1 | 1 | шт. | 6449.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-05-30 |  |  | БКП 3/4 |  | Оборудование | 2013-1721
2 | 5.ИСУП.5255257 | 3DS02R05 | Пункт распределительный | ПР-06-100-01-54-УХЛ3 | Переменного тока 380/220 В, номинальный ток 100 А, навесной, защищенного исполнения, с вводным выключателем нагрузки типа Compact NSX100NА 3p, Iн=100 А, на восемь отходящих линий из которых: 1 шт. - iC60N 1p Iн=32 А (кривая B); 3 шт. - iC60N 1p Iн=16 А (кривая B); 1 шт. - iC60N 2p Iн=10 А (кривая B); 2 шт. - iC60N 1p Iн=6 А (кривая С); 1 шт. - iC60N 1p Iн=6 А (кривая В). | - | 4 | III | R3.03006.4.1.34 | - |  | R3.03006.3.2.36 | 2 | 1 | шт. | 7955.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-05-30 |  |  | БКП 3/4 |  | Оборудование | 2013-1721
3 | 5.ИСУП.5255258 | 3DS02R10 | Пункт распределительный | ПР-06-100-01-54-УХЛ3 | Переменного тока 380/220 В, номинальный ток 100 А, навесной, защищенного исполнения, с вводным выключателем нагрузки типа Compact NSX100NА 3p, Iн=100 А, на восемь отходящих линий из которых: 1 шт. - iC60N 1p Iн=63 А (кривая B); 2 шт. - iC60N 1p Iн=40 А (кривая B); 2 шт. - iC60N 1p Iн=16 А (кривая B); 1 шт. - iC60N 1p Iн=10 А (кривая B); 1 шт. - iC60N 1p Iн=10 А (кривая С); 1 шт. - iC60N 1p Iн=6 А (кривая B); | - | 4 | III | R3.03006.4.1.34 | - |  | R3.03006.3.2.36 | 3 | 1 | шт. | 4091.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-05-30 |  |  | БКП 3/4 |  | Оборудование | 2013-1721
4 | 5.ИСУП.5255259 | 3DS02R11 | Пункт распределительный | ПР-06-100-01-54-УХЛ3 | Переменного тока 380/220 В, номинальный ток 100 А, навесной, защищенного исполнения, с вводным выключателем нагрузки типа Compact NSX100NА 3p, Iн=100 А, на четырнадцать отходящих линий из которых: 3 шт. - iC60N 1p Iн=40 А (кривая B); 3 шт. - iC60N 1p Iн=16 А (кривая B); 1 шт. - iC60N 2p Iн=16 А (кривая B); 2 шт. - iC60N 1p Iн=10 А (кривая B); 2 шт. - iC60N 2p Iн=10 А (кривая B); 3 шт. - iC60N 1p Iн=6 А (кривая B). | - | 4 | III | R3.03006.4.1.34 | - |  | R3.03006.3.2.36 | 4 | 1 | шт. | 10512.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-05-30 |  |  | БКП 3/4 |  | Оборудование | 2013-1721
5 | 5.ИСУП.5255260 | 3FS01R07 | Пункт распределительный | ПР-06-160-01-54-УХЛ3 | Переменного тока 380/220 В, номинальный ток 160 А, навесной, защищенного исполнения, с вводным выключателем нагрузки типа Compact NSX160NА 3p, Iн=160 А, на четыре отходящих линий из которых: 2 шт. - Compact NSX100N 3p Iн=100 А, электронный расцепитель Micrologic 5.2 A Ir=70 А, t=0,1 с, Im=2xIr=140 A; 2 шт. - Compact NSX100N 3p Iн=100 А, электронный расцепитель Micrologic 5.2 A Ir=63 А, t=0,1 с, Im=2xIr=126 A. | - | 4 | III | R3.03006.4.1.34 | - |  | R3.03006.3.2.36 | 5 | 1 | шт. | 5199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-05-30 |  |  | БКП 3/4 |  | Оборудование | 2013-1721
6 | 4.ИСУП.5731978 | 3HK02C002 | Шкаф управления трансформатором 6/0,4кВ 3BU29 | - | степень защиты IP31 | - | 4 | II | R3.07203.4.0.32 | - |  | R3.07203.3.0.36 | 1, 3-19 | 1 | шт | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2014-05-30 | перечень апаратуры см. ТЗЗ R3.07203.4.0.32 л.№5-6 |  | БКП 3/2 |  | оборудование | 2013-1581
[13 empty] | Итого: | 6 |  | 35831.75 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.