Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «27» марта 2012 года  № 120327/0468/116
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по АПС, СОУЭ».
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 15.12.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  3 067 928,00 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту, проведение всех пусконаладочных работ.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 09 час., 00 мин. «27» марта 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 час., 00 мин. «11» апреля 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:
· Оплата производится без авансовых платежей.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности  предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

   4) наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

   5) наличие Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

   6) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   7) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   9) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   10) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

9) Электронная копия лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

10) Электронная копия Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всего необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

11) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
12) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
13) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по АПС, СОУЭ»
1. Описание работ 

Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
1.1. Здание № 1.  Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре.
Для защиты помещений использовать извещатели пожарные дымовые ИП 212-1В, извещатели тепловые ИП 103-2/1. На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели ИПР-3СУМ. Помещения № 5 и 6 защитить извещателями дымовыми линейными ИП 212-126 (6500RS). Помещения № 7 и 7А защитить извещателями пламени Спектрон-220 и линейным тепловым извещателем PHSC-190-EPC. В помещении № 4 установить извещатели пламени Спектрон-210 и линейные тепловые извещатели PHSC-190-EPC. В помещении № 12 установить извещатели пламени Спектрон-220.

Линейные тепловые извещатели монтировать на тросах, в помещении № 7А - на существующих, в помещениях № 4 и 7 - на вновь монтируемых. Трос в помещения № 4 и 7 монтировать над стеллажами для хранения на высоте 3,2 м.
Шлейфы сигнализации выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2. В шлейфах сигнализации от приемно-контрольного прибора до Модуля Интерфейсного Пожарного (МИП) проложить кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2, от МИП прокладывать кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2. Две жилы в кабелях  КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 использовать для питания МИП.

Линейные тепловые извещатели подключать в шлейф сигнализации через МИП. 

Кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 обеспечивается питание извещателей ИП 212-126 (6500RS). Для управления дымовыми линейными извещателями на наружных стенах помещений № 5 и 6 установить выносные пульты 6500RTS-KEY и подключить их к электронным блокам извещателей кабелем КСРВнг(А)-FRLS 6х0,64.

Электронные блоки извещателей ИП 212-126 (6500RS) монтировать под перекрытием на стенах помещений № 5, 6. Для монтажа рефлекторов и электронных блоков извещателей использовать монтажный комплект для приемо-передатчика 6500SMK  и универсальный кронштейн 6500ММК. Выносные пульты 6500RTS-KEY крепить на высоте 1,5-1,7 м.

Герметизирующую муфту извещателей пламени Спектрон-220, защищающих помещения № 7, 7А, 12, заделать в стене в местах ввода чувствительных элементов извещателя в здание.

Ввод кабелей АПС и СОУЭ во взрывоопасные помещения выполнить через муфты уплотнительные взрывозащищенные R75WExAISI 316/primed. Для подключения извещателей и оповещателей в помещениях класса зоны В-Iа использовать бронированный кабель КСБКнг(А)-FRLS 1х2х0,98.

Контроль шлейфов осуществляет приемно-контрольный прибор Сигнал-20М. Контроль состояния оборудования СОУЭ и резервированного источника питания осуществляет прибор приемно-контрольный С2000-4.

Включение СОУЭ и формирование сигналов «Пожар» и «Неисправность», для передачи в СПЧ через существующий приемно-контрольный прибор Приток, производится блоком сигнально-пусковым С2000-СП1 исп. 01.

Питание оборудования АПС и СОУЭ в здании № 1 осуществить от источника резервированного питания РИП-24 исп. 06. Для защиты от перегрузки и короткого замыкания линии питания активных извещателей подключить к РИП-24 исп. 06 через блок защиты коммутационный БЗК исп.02. Подключение существующего приемно-контрольного прибора Приток осуществить через модуль преобразователя МП21/12В исп. 02.

Управление приемно-контрольными приборами Сигнал-20М, С2000-4 и блоком сигнально-пусковым С2000-СП1 осуществляет пульт контроля и управления С2000М, устанавливаемый отдельно от здания. Там же установить блок индикации С2000-БИ.

Питание пульта контроля и управления С2000М и блока индикации С2000-БИ осуществить от источника резервированного питания РИП-24 исп. 01.

Связь оборудования АПС, установленного вне здания, и оборудования АПС в здании № 1 осуществлять через радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ. В пределах зданий оборудование АПС соединить по интерфейсу RS-485 кабелем КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78.

Прокладку шлейфов АПС и линий СОУЭ осуществлять по наружным стенам здания в лотке металлическом неперфорированном с крышкой. Крепление лотков к стенам осуществлять с помощью консолей с опорами ML. Прокладку шлейфов АПС в помещениях, кроме помещений класса В-Iа, опуски к ручным извещателям и выносным пультам 6500RTS-KEY осуществлять в кабель-каналах.

Здание подлежит оснащению 1-м типом СОУЭ оп СП 3.13130.2009.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривает установку звуковых оповещателей и световых оповещателей «Выход».

Линии звукового оповещения и линии включения световых табло выполняются раздельными сетями.

Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над проемами эвакуационных выходов из здания. В качестве прибора контроля и управления для световых табло установить прибор управления световыми оповещателями «ОСА-1». Предусмотреть установку в прибор аккумуляторной батареи 12 В 12 Ач.

В качестве прибора контроля и управления звуковых оповещателей установить блок контроля линий оповещения БКЛО-12. Питание прибора осуществить от источника резервированного питания РИП-24 исп. 6 через модуль преобразования МП 24/12 исп.02.

Существующие сети АПС и пожарные извещатели демонтировать. Существующий приемно-контрольный прибор Приток подключить к линии связи через устройство для защиты оборудования по линиям связи  Hakel DTR 1/170/M-L. Вновь устанавливаемое оборудование АПС и СОУЭ и существующий приемно-контрольный прибор Приток установить в шкафу «RAM block» серии CQE в помещении № 5.
Спецификация

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Пульт контроля и управления
	С2000М
	шт.
	1

	2. 
	Радиоповторитель интерфейсов
	С2000-РПИ
	шт.
	2

	3. 
	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП1 исп.01 (версия 1.30)
	шт.
	2

	4. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	С2000-4 ППКОП 0104065-4-1
	шт.
	1

	5. 
	Блок индикации
	С2000-БИ SMD вер. 1.12
	шт.
	1

	6. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Сигнал-20М
	шт.
	1

	7. 
	Модуль преобразователя
	МП 24/12В исп. 02
	шт.
	2

	8. 
	Блок защиты коммутационный
	БЗК исп.02
	шт.
	1

	9. 
	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС
	РИП-24 исп.06
	шт.
	1

	10. 
	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС
	РИП-24 исп.01
	шт.
	1

	11. 
	Аккумуляторная батарея 12В 40Ач
	Delta DTM1240
	шт.
	2

	12. 
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	Delta DTM1207
	шт.
	2

	13. 
	Резистор
	3 кОм 0,25 Вт
	шт.
	35

	14. 
	Резистор
	8,2 кОм 0,25 Вт
	шт.
	20

	15. 
	Резистор
	2,7 кОм 0,25 Вт
	шт.
	30

	16. 
	Резистор
	5,6 кОм 0,25 Вт
	шт.
	5

	17. 
	Резистор
	10 кОм 0,25 Вт
	шт.
	5

	18. 
	Диод
	КД213
	шт.
	2

	19. 
	Напольный сборный шкаф без задней стенки и двери серии CQE 2000х800х400
	RAM block
	шт.
	1

	20. 
	Монтажная плата
	
	шт.
	1

	21. 
	Усиливающий профиль для монтажной платы
	
	шт.
	1

	22. 
	Набор принадлежностей для крепления монтажной платы
	
	шт.
	3

	23. 
	Боковая рейка
	
	комплект
	1

	24. 
	Цоколь
	
	шт.
	1

	25. 
	Боковые панели
	
	комплект
	1

	26. 
	Задняя панель
	
	шт.
	1

	27. 
	Прозрачная дверь
	
	шт.
	1

	28. 
	Кабельный зажим с контргайкой IP68
	
	шт.
	30

	29. 
	Извещатель пожарный пламени с электрическим кабелем до выносного элемента 4 м
	Спектрон-210С
	шт.
	5

	30. 
	Извещатель пожарный пламени с оптическим кабелем до выносного элемента 3 м, с муфтой герметизирующей на расстоянии 2 м от выносного элемента
	Спектрон-220С
	шт.
	8

	31. 
	Извещатель пожарный пламени с оптическим кабелем до выносного элемента 6 м, с муфтой герметизирующей на расстоянии 5 м от выносного элемента
	Спектрон-220С
	шт.
	4

	32. 
	Извещатель пожарный пламени с оптическим кабелем до выносного элемента 11 м, с муфтой герметизирующей на расстоянии 8 м от выносного элемента
	Спектрон-220С
	шт.
	6

	33. 
	Модуль интерфейсный пожарный
	МИП-1-Ех
	шт.
	3

	34. 
	Модуль интерфейсный пожарный
	МИП-1
	шт.
	2

	35. 
	Извещатель пожарный линейный
	PHSC-190-EPC
	п.м. 
	170

	36. 
	Излучатель тестовый
	ИТ-8
	шт.
	1

	37. 
	Извещатель дымовой линейный оптико-электронный
	ИП 212-126 (6500RS)
	шт.
	30

	38. 
	Монтажный комплект для приема-передатчика
	6500MK
	шт.
	28

	39. 
	Универсальный кронштейн
	6500MМK
	шт.
	28

	40. 
	Выносной пульт
	6500RTS-KEY
	шт.
	30

	41. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУМ


	шт.
	   17

	42. 
	Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный
	ИП 212-1В-А-Б


	шт.
	30

	43. 
	Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный
	ИП 212-1В-А-К


	шт.
	3

	44. 
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный
	ИП 103-2/1 класс В комплектация К2


	шт.
	15

	45. 
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный
	ИП 103-2/1 класс В комплектация К4


	шт.
	3

	46. 
	Коробка распределительная
	КРТП-15
	шт.
	1

	47. 
	Кабель
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	810

	48. 
	Кабель
	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2
	м
	480

	49. 
	Кабель
	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5
	м
	260

	50. 
	Кабель
	КСРВнг(А)-FRLS 6х0,64
	м
	220

	51. 
	Кабель
	КСБКнг(А)-FRLS 1х2х0,98
	м
	80

	52. 
	Кабель
	КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78
	м
	10

	53. 
	Коробка
	КСРВ-2-2К
	шт.
	7

	54. 
	Коробка
	КСРВ-3-2К
	шт.
	4

	55. 
	Трос Ø2 мм
	
	п.м. 
	125

	56. 
	Коуш для троса Ø2-3 мм
	
	шт.
	14

	57. 
	Талреп крюк-кольцо
	
	шт.
	7

	58. 
	Зажим для троса Ø2-3 мм
	
	шт.
	28

	59. 
	Лоток металлический неперфорированный 50х50 L=3000
	
	шт.
	72

	60. 
	Крышка на лоток основание 50 мм
	
	шт.
	72

	61. 
	Консоль с опорой ML облегченная основание 100
	
	шт.
	86

	62. 
	Проходная гильза
	труба стальная Ø32 L=0,6 м
	шт.
	60

	63. 
	Устройство для защиты оборудования по линиям связи
	Hakel DTR 1/170/M-L
	шт.
	1

	64. 
	Кабель-канал
	25х16
	п.м.
	300

	65. 
	Труба стальная
	89х5,5х500
	шт.
	3 

	66. 
	Муфта с гильзой
	R 75 W Ex AISI 316/primed
	шт.
	6

	67. 
	Модуль с сердечником
	RM 20w40 Ex
	шт.
	12

	68. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20 мА IP55
	Молния-12 Гранд IP56
	шт.
	  14

	69. 
	Взрывозащищенное светодиодное табло 1ExdIICT5/T6 IP66 12В 130 мА (опции для заказа: Зеленый/Выход)
	S-Indicator
	шт.
	4

	70. 
	Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой
	ВС-07е, комплектация К4
	шт.
	4

	71. 
	Оповещатель звуковой 
	Гром-12М
	шт.
	15

	72. 
	Блок контроля линий оповещения
	БКЛО-12
	шт.
	1

	73. 
	Кабель 
	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0
	м
	300

	74. 
	Кабель 
	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0
	м
	280

	75. 
	Кабель бронированный
	КСБКнг(А)-FRLS 1х2х0,98
	м
	40

	76. 
	Прибор управления оповещателями
	ОСА-1
	шт.
	1

	77. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	78. 
	Резистор 
	10 кОм 0,25Вт
	шт.
	5

	79. 
	Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56
	
	шт.
	35

	80. 
	Кабельный зажим с контргайкой IP68
	Ø 5 – 10
	шт.
	105

	81. 
	Колодка клеммная из полиамида для кабелей сечением 2,5 мм
	
	шт.
	35

	82. 
	Устройство коммутационное
	УУК-12-01
	шт.
	1

	83. 
	Коробка
	КСРВ-2-2К
	шт.
	2

	84. 
	Коробка
	КСРВ-3-2К
	шт.
	4

	Ведомость демонтажа

	1.
	Кабель различный
	
	м
	500

	2.
	Извещатели различные
	
	шт.
	43


1.2. Здание № 1.  Автоматическое отключение вентиляции при пожаре.

Данный раздел технической части предусматривает автоматическое отключение вентиляции при пожаре и подключение приборов АПС и СОУЭ.

Сигнал с прибора АПС (находится в шкафу ШПА) подается в цепь управления вентиляцией и происходит ее отключение. Шкаф ЩПП, который используется для питания шкафов ШПС и ШПА, подключить от вводного ящика ЯБПВУ-2 через автомат АП50-2МТ, установленный рядом.

Для подключения прибора АПС, расположенного вне здания, использовать автомат АП50-2МТ, запитанный с шин существующего щита освещения.

Силовую сеть и сеть управления выполнить кабелем ВВГнг-FRLS, проложенным открыто по стенам  и фасаду; в коробе по стене.

Электрооборудование заземлить, используя защитный проводник сети.
Спецификация

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Щит навесной модульный на 9 модулей
	ЩРн-9з-0 36 УХЛ3
	шт.
	1

	2. 
	Нулевая шина
	8/2
	шт.
	2

	3. 
	Изолятор нулевой шины на DIN​-рейку
	
	шт.
	2

	4. 
	Сальник
	PGL11
	шт.
	2

	5. 
	Кабельный ввод-сальник 25
	
	шт.
	1

	6. 
	Заглушка под пустые модули
	
	шт.
	7

	7. 
	Выключатель автоматический 1-пол. на 2 А
	ВА 47-29-1В
	шт.
	2

	8. 
	Выключатель автоматический 2-пол. на 4 А
	АП50-2МТ
	шт.
	1

	9. 
	Выключатель автоматический 2-пол. на 1,6 А
	АП50-2МТ
	шт.
	1

	10. 
	Щит с монтажной панелью размерами 395х310х220
	ЩМП-1
	шт.
	1

	11. 
	Выключатель автоматический 1-пол. на 1,6 А
	А63
	шт.
	1

	12. 
	Реле промежуточное 7р.к
	РП-9
	шт.
	1

	13. 
	Набор клеммный на 20 клемм
	
	шт.
	1

	14. 
	Рамка для надписи
	
	шт.
	1

	15. 
	Устройство коммутационное
	УК-ВК/03
	шт.
	1

	16. 
	Кабель
	ВВГнг-FRLS 3х2,5
	м
	5

	17. 
	Кабель
	ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	60

	18. 
	Кабель
	ВВГнг-FRLS 2х1,5
	м
	350

	19. 
	Лоток металлический 50х50х3000
	
	шт.
	3

	20. 
	Крышка для лотка 50х15х3000
	
	шт.
	3

	21. 
	Консоль монолитная 100х132
	
	шт.
	4


1.3. Здание № 9А.  Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре.

Для защиты помещений использовать извещатели пожарные дымовые ИП212-3СМ. На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели ИПР-3СУМ.

Шлейфы сигнализации выполнить кабелями КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2.
Кабели вести в кабель-канале. Переходы кабелей между этажами выполнить в трубе жесткой гладкой из нераспространяющего горение ПВХ ø32мм.

Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25 - 0,5 м от светильников. Для учета воздушных потоков, вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстоянии от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.

Для точного определения помещения, где сработал дымовой пожарный извещатель, к извещателям подключить выносные устройства оптической сигнализации (ВУОС). ВУОС выполнить силами монтажников, применив для этого коробки КС-4 и светодиоды АЛ-307. Выносные устройства устанавливать над входом в защищаемые помещения и подключать к дымовым извещателям кабелем КШСнг(А)-FRLS 1х2х0,52.

Для контроля пожарных извещателей установить приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-1-01К(16) Приток-А на 16 шлейфов. Шлейфы приемно-контрольного прибора запрограммировать как пожарные без права снятия.

В качестве источника бесперебойного питания для оборудования АПС и СОУЭ установить источник резервированного питания Скат-1200Д исп.2 с аккумуляторной батареей 12 В 12А*ч.

Передачу извещения в СПЧ с приемно-контрольного прибора допускается выполнить по существующим линиям связи. Для защиты приемно-контрольного прибора от импульсных перенапряжений, на линию связи установить устройство для защиты оборудования по линиям связи Hakel DTR 1/170/M-L.

Здание подлежит оснащению 2-м типом СОУЭ по СП 3.13130.2009.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривает установку звуковых оповещателей и световых оповещателей (табло) «Выход».

Линии звукового и светового оповещения выполняются раздельными сетями кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2.

Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над проемами эвакуационных выходов из здания. В качестве прибора контроля и управления для звуковых оповещателей установить блок контроля линий оповещения БКЛО-12. Питание прибора осуществлять от источника резервированного питания Скат-1200Д исп. 2.

В качестве прибора контроля и управления световыми оповещателями установить прибор управления оповещателями «ОСА-1». Предусмотреть установку в прибор аккумуляторной батареи 12 В 12 А*ч. Произвести настройку прибора.

Спецификация

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Извещатель пожарный дымовой оптический
	ИП 212-3СМ


	шт.
	33 (3 – резерв)

	2. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУМ


	шт.
	5 (1 – резерв)

	3. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ППКОП-011-8-1-01К(16) Приток-А
	шт.
	1

	4. 
	Коробка распределительная
	КРТП-15
	шт.
	1

	5. 
	Выносное устройство оптической сигнализации
	
	
	

	
	- коробка
	КС-4
	шт.
	13

	
	- светодиод
	АЛ307КМ
	шт.
	26

	6. 
	Резистор
	5,6 кОм 0,25 Вт
	шт.
	10

	7. 
	Резистор
	1 кОм 0,125 Вт
	шт.
	40

	8. 
	Резистор
	20 кОм 0,25 Вт
	шт.
	10

	9. 
	Настенный сварной шкаф с прозрачной дверью
	ДКС «RAM block» серия CE 500х400х200
	шт.
	1

	10. 
	Кабель
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	220

	11. 
	Кабель
	КШСнг(А)-FRLS 1х2х0,52
	м
	110

	12. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Скат-1200Д исп. 2
	шт.
	1

	13. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12 Ач
	шт.
	1

	14. 
	Устройство коммутации
	УУК-12-02
	шт.
	2

	15. 
	Кабель-канал 25х16 мм
	
	п.м.
	160

	16. 
	Диод
	КД213
	шт.
	2

	17. 
	Диод
	FR201
	шт.
	5

	18. 
	Проходная гильза
	труба п/э ø25 L=0,5 м
	шт.
	20

	19. 
	Держатель для трубы с хомутом
	 ДКС ø25-63 мм
	шт.
	5

	20. 
	Труба гладкая жесткая из нераспространяющего горение ПВХ 
	ДКС ø32 L=3м
	шт.
	1

	21. 
	Устройство для защиты оборудования по линиям связи
	 Hakel DTR 1/170/M-L 
	шт.
	1

	22. 
	DIN-рейка
	 ДКС Omega 3А
	м
	0,5

	23. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20 мА IP55
	Молния-12 Лайт
	шт.
	9 (1 – резерв)

	24. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20 мА IP55
	Молния-12 Гранд
	шт.
	-

	25. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20 мА IP55
	Молния-2-12 Гранд (двусторонний вариант)
	шт.
	-

	26. 
	Оповещатель звуковой 12 В 105дБ IP56
	Гром-12М
	шт.
	7 (1 – резерв)

	27. 
	Блок контроля линий оповещения
	БКЛО-12
	шт.
	1

	28. 
	Кабель 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	140

	29. 
	Прибор управления оповещателями
	ОСА-1
	шт.
	1

	30. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	31. 
	Резистор 
	10 кОм 0,25Вт
	шт.
	5

	32. 
	Коробка контрольная
	КС-4
	шт.
	14


1.4. Здание № 9А.  Подключение приборов АПС.

Подключение прибора АПС и СОУЭ выполнить от вводного ящика ЯРВ-6123 через автомат АП50-2МТ, установленный рядом с ящиком. Питающую сеть выполнить кабелем ВВГнг-FRLS, проложенным открыто по стене. Электрооборудование заземлить, используя защитный проводник сети.

Спецификация
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Выключатель автоматический 2-пол. на 1,6 А
	АП50-2МТ
	шт.
	1

	2. 
	Кабель
	ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	30

	3. 
	Кабель-канал
	25х16
	м
	30


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
2. Требования по объему и качеству выполнения работ

         2.1. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Технической частью, соответствующей рабочей документации по объекту.

         2.2. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте приобретаются подрядчиком.

         2.3. В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

         2.4. Все применяемые при выполнении  работ на объекте материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

         2.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.


2.6. Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.

3. Требования к организации

         3.1. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.


3.2. Участник должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года.
         3.3. Участник должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и  оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ).

         3.4. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


3.5. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


3.6. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         3.7. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         3.8. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и  пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         3.9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
         3.10. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         3.11. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

         3.12. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.
Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции
          Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту, проведение всех пусконаладочных работ.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, экономическая деятельность не приостановлена, а также подтверждаем отсутствие ареста на имущество, наложенное по решению суда или административного органа. 
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
3

