	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-6.12 «Ростовская АЭС. Блоки №3, 4. Подтверждение соответствия дверей герметичных, дверей герметичных защитных, люков герметичных защитных требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

1.1 Для энергоблоков 3, 4 Ростовской АЭС поставлены двери герметичные и герметичные защитные, люки герметичные защитные, изготовленные по ЮПА 001.00.00.000ТЗ, ЮЭ 60.089.00.000ТЗ, ЮПА085.00.00.000ТЗ, не соответствующие требованиям пожарной безопасности.

В соответствии с п.9.4 СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности» для пожарных зон, вошедших в Перечень, на которые распространяются требования по обеспечению безопасности энергоблока при пожаре, устанавливаются требования по нераспространению пожара за пределы зоны в течение времени полного свободного выгорания пожарной нагрузки, расположенной в этой зоне.

Мероприятия по данному ТЗ реализуются в рамках продолжения выполнения работ по Техническому решению №ТР 001-1/2011, одобренному Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

По данному Техническому решению часть сертификационных испытаний выполнена в 2011 году, а именно:

- Сертификация двери металлической герметичной типа ГНВ (ЮПА 001.11.00.000) с размерами в свету 1500×2000мм (сертификат № С-RU.ПБ61.В.00002);

- Сертификация двери металлической защитной герметичной типа ЗН (ЮПА 001.31.00.000) с размерами в свету 900×1600мм (сертификат №С-RU.ПБ61.В.00003);

- Сертификация люка защитного герметичного «Люк-3Г 1000×1000×160» с размерами в свету 1000×1000мм (сертификат № С-RU.ПБ61.В.00004);

С целью доведения фактического предела огнестойкости оставшихся дверей герметичных, дверей герметичных защитных, люков герметичных защитных реакторных отделений блоков №3,4 Ростовской АЭС до требуемого значения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Сводом правил 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», не охваченных сертификатами № С-RU.ПБ61.В.00002, №С-RU.ПБ61.В.00003, № С-RU.ПБ61.В.00004, необходимо выполнить сертификационные испытания типоразмеров дверей и люков указанных в п.2.1.1 настоящего Технического задания.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

2.1.1 При проведении сертификационных испытаний необходимо руководствоваться технологией нанесения и применения материалов по огнезащитной обработке в соответствии с Техническим решением №ТР 001-1/2011

Проведению сертификационных испытаний подлежат следующие типы металлических дверей и люков.

Перечень дверей герметичных приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Двери герметичные:

	Техническое задание
	Обозначение
	Типоразмер, мм
	Масса, кг, не более
	Требуемый предел огнестойкости, мин

	ЮПА 001.00.00.000ТЗ
	ЮПА 001.09.00.000
	ГНВ/800х2000
	395
	EI150


Перечень дверей защитных герметичных приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Двери защитные герметичные:

	Техническое задание
	Обозначение
	Типоразмер, мм
	Масса, кг, не более
	Требуемый предел огнестойкости, мин

	ЮПА 001.00.00.000ТЗ
	ЮПА 001.30.00.000
	ЗН/900х1600х250
	6150
	EI150

	ЮПА 001.00.00.000ТЗ
	ЮПА 001.40.00.000
	ЗН/1500х2000х100
	4470
	EI120

	ЮПА 001.00.00.000ТЗ
	ЮПА 001.29.00.000
	ЗН/600х1900х150
	3150
	EI120

	ЮПА 001.00.00.000ТЗ
	ЮПА 001.51.00.000
	ЗН/1000х2000х150
	6600
	EI120


Перечень люков защитных герметичных приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Люки защитные герметичные

	Техническое задание
	Обозначение
	Типоразмер, мм
	Масса, кг, не более
	Требуемый предел огнестойкости, мин

	ЮЭ 60.089.00.000ТЗ
	АМЕ 785.00.00.000
	ЗГ-2500х1800х70
	4740
	EI120

	ЮЭ 60.089.00.000ТЗ
	АМЕ 784.00.00.000
	ЗГ-3-1500 х1500х180
	17350
	EI120

	ЮПА 085.00.00.000ТЗ
	ЮПА 085.05.00.000
	ЗГ-520х520х260
	1490
	EI60


Поскольку металлы обладают высокой теплопроводностью, их огнезащита заключается в создании на поверхности металлических элементов конструкций теплоизолирующих экранов, выдерживающих действие огня или высоких температур.

Наличие теплоизолирующих экранов позволяет конструкциям сохранять свои функции в течение заданного периода времени, т.е. до наступления критической температуры, при которой начинается потеря целостности и теплоизолирующей способности.

Конструкции без огнезащиты деформируются и разрушаются под воздействием напряжений от внешних нагрузок и температуры. Огнезащита, блокирующая тепловой поток от огня к поверхности конструкций, предохраняет их от быстрого прогревания и позволяет сохранять их свойства по признаку E(потеря целостности) и признаку I(потеря теплоизолирующей способности) в течение заданного времени.

Наиболее технологичным является устройство тонкослойного покрытия с использованием вспучивающихся составов (красок). Огнезащитные свойства их проявляются за счет увеличения толщины слоя и изменения теплофизических характеристик при интенсивном тепловом воздействии в условиях пожара.

Применяемые материалы, технология производства работ при нанесении окрасочных составов указана в Техническом решении №ТР 001-1/2011.

2.2 ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.2.1 Основные нормативные документы, которые были использованы при разработке настоящего задания:

- СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» СП АС-03;

- НПБ 113-03 «Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил 13.130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».
2.3 ЗАКАЗЧИК

2.3.1 Заказчик – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС»;

2.3.2 Покупатель – ОАО «НИАЭП».

2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ

2.4.1 Определяется по результатам конкурсных процедур.

2.5 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	N п/п
	Наименование работ по договору и основных пунктов ее выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения
	Отчетные материалы

	 
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	Ростовская АЭС. Энергоблок 3,4. Техническое задание на подтверждение соответствия дверей герметичных, дверей герметичных защитных, люков герметичных защитных требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
	Субподрядная организация
	 
	 
	 

	1.1
	Предоставление ПОКАС
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	18.06.2012
	ПОКАС

	1.2
	Сертификационные испытания в соответствии с ГОСТ Р 53307-2009
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	18.06.2012
	Пояснительная записка, Аннотационный отчет

	1.3
	Утверждение сертификатов в органе сертификации
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	02.07.2012
	Сертификаты 

	1.4
	Предоставление сертификатов в адрес Заказчика
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	15.07.2012
	Сертификаты

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.6 СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.6.1 Отчетная документация должна состоять из пояснительной записки, аннотационного отчета, сертификатов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ.

2.6.2 Разрабатываемая документация передается Заказчику:

- в бумажной форме в 1 экз;

- на магнитных носителях в 2-х экземплярах.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Исходными данными для выполнения работы являются:

- Перечень металлических дверей и люков, подлежащих сертификационным испытаниям (п.2.1.1);

- Техническое решение №ТР 001-1/2011 по доведению фактического предела огнестойкости дверей герметичных, дверей герметичных защитных, люков герметичных защитных реакторных отделений №3,4 Ростовской АЭС до требуемого предела;

- Техническое решение №ТР 002-1/2011 по обоснованию фактических пределов огнестойкости конструкций заполнений проемов в границах пожарных зон РО энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС.

Прочие дополнительные исходные данные предоставляются исполнителю работ по отдельному запросу.

3.2 Содержание работ должно соответствовать и выполняться в соответствии с требованиями российских нормативных документов.

Применяемые материалы для огнезащитной обработки дверей и люков для выполнения сертификационных испытаний в объем материалов, предоставляемых Покупателем, не входят.

4 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

4.1.1 Испытания необходимо проводить в полном соответствии с 
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».

Сущность метода проведения испытаний заключается в определении времени (в минутах) от начала теплового воздействии на образец до наступления одного из нормируемых предельных состояний конструкции по огнестойкости.

Образец для испытания и все его комплектующие детали должны иметь размеры, предусмотренные технической документацией.

Для проведения огневых испытаний двери, имеющие габаритные размеры более 2600 мм, допускается изготавливать с уменьшением размера до 2600 мм, сохраняя при этом их конструктивные особенности, влияющие на огнестойкость.

Стоимость работ включает:

- приобретение материалов по огнезащитной обработке при сертификационных испытаниях;

- сертификационные испытания в соответствии с 
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;

- утверждение сертификатов в органе сертификации;

Сертификаты соответствия должны иметь срок действия до 2018 года.

4.1.2 Результаты испытаний будут использоваться для подтверждения соответствия фактического предела огнестойкости дверей герметичных, дверей защитных герметичных, люков защитных герметичных требуемому значению.

5 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Исполнитель направляет Покупателю на рассмотрение документацию в форматах PDF, TIF.

В случае выявления замечаний к представляемой на рассмотрение документации, исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента предоставления результатов рассмотрения должен за свой счет собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций произвести устранение замечаний и представить откорректированную документацию.

5.2 Приемка работ Исполнителя осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки по результатам рассмотрения Покупателем и Заказчиком результатов работ, выполненных в соответствии с условиями договора календарным планом и Техническим заданием. 

6 ТРЕБОВАНИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

6.1 Проведение испытаний должно соответствовать 
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».

6.2 Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

7 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1 Документация должна соответствовать действующим на момент проектирования нормам и правилам Российской Федерации.

7.2 Содержание документации должно соответствовать требованиям Генеральной подрядной организации, но не более требований ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

8.1 Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий СТО СМК-ПКФ-015-06 «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества проектов АС».























































































































































































































































