7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Утверждаю
Генерального директор 

_______________________В.В. Рукша

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт внутриплощадочных инженерных сетей, в том числе: внутриплощадочные сети водопровода (инв.№041698701), внутриплощадочные сети теплоснабжения (инв.№050031301), ремонт трубопроводов компрессорной станции (инв.№100004801)  ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17

г. Мурманск

                                                                                                                      21.03.2013 г.

1. Общие положения: ремонты производятся с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности.

2. Краткое описание объемов работ.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во,

объем

	1. Инженерные сети:  теплоснабжение

	1.1 Общестроительные работы

	1.1.1. 
	Разборка асфальтового покрытия толщиной 5мм
	м2
	210

	1.1.2. 
	Разборка дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м3
	м3
	28

	1.1.3. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 4  
	м3
	150



	1.1.4. 
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 4 
	м3
	60

	1.1.5. 
	Снятие плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 
	шт.
	50

	1.1.6. 
	Очистка каналов от мокрого ила и грязи
	м3
	63

	1.1.7. 
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 
	м2
	205

	1.1.8. 
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2 
	м3
	3

	1.1.9. 
	Ремонт обмазочной изоляции  старых плит покрытия каналов 
	м2
	195

	1.1.10. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм новых плит покрытия канала
	м2
	15

	1.1.11. 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (ранее снятых) с заменой 15% старых на новые 
	шт.
	50

	1.1.12. 
	Установка опорных конструкций из швеллера №12 под подвижные опоры 
	т
	3

	1.1.13. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами , 3 группа грунтов
	м3
	210

	1.1.14. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4
	м3
	210

	1.1.15. 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	28

	1.1.16. 
	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью до 10,5 м2  
	м3
	28

	1.1.17. 
	Восстановление асфальтового покрытия 
	м2
	210

	1.2 Прокладка теплопровода

	1.2.1. 
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб 50 мм 
	м/п
	24

	1.2.2. 
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб 100 мм 
	м/п
	88

	1.2.3. 
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб 150мм
	м/п
	144

	1.2.4. 
	Демонтаж трубопроводов диаметром труб 100мм (под крышей гаража на h=6м)
	м/п
	170

	1.2.5. 
	Прокладка труб теплопровода в непроходных каналах краном из стальных труб с ППУ изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой (ПЭ) оболочке 

 Труба Ст. 159х4,5-1-ППУ-ПЭ, в т.ч.:

здание котельной – УТ-16 - 32м/п

УТ-16 – УТ  - 17м/п

УТ17 – здание гаража – 23м/п
	м/п
	144

	1.2.6. 
	Опора скользящая ОПХ-2/160
	шт.
	36

	1.2.7. 
	Наружная прокладка стальных труб с ППУ изоляцией в гидрозащитной оцинкованной (ОЦ) оболочке  

Труба ст. 108х3,5-1-ППУ- ОЦ  (под крышей гаража на h-6м)
	м/п
	170

	1.2.8. 
	Опора скользящая ОПХ-2/110
	шт.
	43

	1.2.9. 
	Прокладка труб теплопровода в непроходных каналах краном из стальных труб с ППУ изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой (ПЭ) оболочке  

Труба ст. 108х3,5-1-ППУ-ПЭ, в т.ч.:

здание гаража – УТ18 -30м/п

УТ-18 – здание заводоуправления – 14м/п
	м/п
	88

	1.2.10. 
	Опора скользящая ОПХ-2/110
	шт.
	22

	1.2.11. 
	Прокладка труб теплопровода в непроходных каналах краном из стальных труб с ППУ изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой (ПЭ) оболочке  

Труба ст. 57х3,5-1-ППУ-ПЭ (УТ-16 – здание пожарного депо)
	м/п
	24

	1.2.12. 
	Опора скользящая ОПХ-2/63
	шт.
	6

	1.2.13. 
	Установка фланцевой арматуры на отопление (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе):

шаровый клапан Ду150

шаровый клапан Ду50

шаровый клапан Ду100

шаровый клапан Ду80
	шт.

шт.

шт.

шт.
	2

6

6

2

	1.2.14. 
	Установка фасонных частей стальных 

Отвод Ст 159х4,5 ППУ-ПЭ

Отвод Ст 108х3,5 ППУ-ПЭ

Тройник Ст 150х50х150 ППУ-ПЭ

Тройник Ст 150х80х150 ППУ-ПЭ
	шт.

шт.

шт.

шт.
	20

18

2

2

	1.2.15. 
	Замена мертвых стальных опор
	шт.
	3

	1.3 Прокладка воздухопровода в лотке с  теплопроводом

	1.3.1. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов котельной диаметром 100мм(с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

переход 100-32

отсечной шаровый вентиль Ду32

разборный клапан Ду20
	шт.

шт.

шт.
	1

1

1

	1.3.2. 
	Укладка трубопроводов сжатого воздуха из труб  полиэтиленовых без изоляции "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ100 ф32 от котельной до УТ-16
	м/п
	32

	1.3.3. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов котельной диаметром 20мм (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

Клапан Ду20
	шт.
	2

	1.3.4. 
	Укладка трубопроводов сжатого воздуха из труб  полиэтиленовых без изоляции Ду32 от УТ-16 до УТ-17

"ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ100 ф32 (от УТ-16 в здание пожарного депо)
	м/п
	16

	1.3.5. 
	Укладка трубопроводов сжатого воздуха из труб  полиэтиленовых без изоляции Ду32 от УТ-16 до УТ-17

"ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ100 ф32 
	м/п
	18

	1.3.6. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов в УТ-17 диаметром 20мм (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

Клапан Ду20
	шт.
	2

	1.3.7. 
	Укладка трубопроводов сжатого воздуха из труб  полиэтиленовых без изоляции Ду32 по каналу теплосети в теплоцентр здания столовой

"ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ100 ф32 
	м/п
	20

	1.3.8. 
	Укладка трубопроводов сжатого воздуха из труб  полиэтиленовых без изоляции Ду32 "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ100 ф32

по каналу теплосети  от УТ-17 до теплоцентра здания гаража 
	м/п
	23

	1.3.9. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов в УТ-17 диаметром 20мм (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

Клапан разборный Ду20
	шт.
	2

	1.3.10. 
	Укладка трубопроводов сжатого воздуха из труб  полиэтиленовых без изоляции Ду20 "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ100 ф20 от теплоцентра гаража до теплоцентра заводоуправления параллельно теплосети
	м/п
	110

	1.3.11. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов в УТ-17 диаметром 20мм (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

Клапан разборный Ду20
	шт.
	5

	1.3.12. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов

Отвод 90*  ф160- ПЭ

Тройник 90*  ф160х50х160- ПЭ

Тройник 90*  ф160х100х160- ПЭ

Тройник 90*  ф100х100х100- ПЭ

Тройник 90*  ф50х50х50- ПЭ

Тройник 90*  ф32х20х32- ПЭ

Переход ф20х3/4 - ПЭ

Переход 90*  ф100х32-ПЭ
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	20

4

4

6

4

8

6

1

	2.  Инженерные сети:  водопровода (в лотке с отоплением) 

	2.1. 
	Оборудование узлов ввода х.воды в здания (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

задвижка Ду100

задвижка Ду50

водосчетчик Ду50

водосчетчик Ду100
	шт.

шт.

шт.

шт.
	6

3

1

2

	2.2. 
	Укладка трубопроводов "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой (ПЭ) оболочке 110х6,6  (здание заводоуправления – узел ввода)
	м/п
	20

	2.3. 
	Укладка трубопроводов "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой (ПЭ) оболочке 110х6,6 (вводный узел заводоуправления – водомерный узел гаража ч/з здание гаража)
	м/п
	48

	2.4. 
	Укладка трубопроводов "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой (ПЭ) оболочке 160х9,5 (от теплового узла гаража до котельной)
	м/п
	68

	2.5. 
	Укладка трубопроводов "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой (ПЭ) оболочке 63х3,8 (от УТ-16 до врезки в водомерный узел пож.депо )
	м/п
	14

	2.6. 
	Наружная прокладка трубопроводов "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной оцинкованной (ОЦ) оболочке 110х6,6  (прокладка по стене гаража)
	м/п
	15

	2.7. 
	Наружная прокладка трубопроводов "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной оцинкованной (ОЦ) оболочке 160х9,5  (под крышей гаража на h-6м)
	м/п
	85

	2.8. 
	Наружная прокладка трубопроводов "ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК" ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной оцинкованной (ОЦ) оболочке 160х9,5 (по зданию котельной  на h-5м от вывода из котельной до коллектора)
	м/п
	80

	2.9. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)
	шт.
	1

	2.10. 
	Кран шаровой 100мм
	шт.
	1

	2.11. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)
	шт.
	3

	2.12. 
	Кран шаровой 50мм
	шт.
	3

	2.13. 
	Изготовления коллектора распределения воды ф200 L=1,5м с врезкой шаровых клапанов(с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

шаровый клапан 100мм

шаровый клапан 150мм
	шт.

шт.

шт.
	1

4

1

	2.14. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов

Отвод 90*  ф32-ППУ-ПЭ

Отвод 90*  ф100-ППУ-ПЭ
	шт.

шт.
	20

18

	3. Ремонт трубопроводов компрессорной станции

	3.1. 
	Замена напорного коллектора воздухосборников  

Труба ст. 108х5-1-ППУ- ОЦ (прокладка на существующие опоры на стену здания компрессорной станции на h=5м)
	м/п
	24

	3.2. 
	Замена отводов с воздухосборников до напорного коллектора

Труба ст. 108х5-1-ППУ- ОЦ  L=3,6м

клапан шаровый фланцевый Ду100 Ру16 (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

отвод Ду100 
	шт.

шт.

шт.
	4

4

8

	3.3. 
	Замена всасывающего коллектора воздухосборников 

Труба ст. 108х5-1-ППУ- ОЦ (прокладка на существующие опоры по стене здания компрессорной станции)
	м/п
	18

	3.4. 
	Замена отводов с всасывающего коллектора до воздухосборников 

Труба ст. 108х5-1-ППУ- ОЦ L=2,6м 

фланцевый клапан шаровый Ду100 Ру16 (с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)

отвод Ду100 
	шт.

шт.

шт.
	4

4

8

	3.5. 
	Замена воздухопровода 

Труба ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной оцинкованной (ОЦ) оболочке Ду32 от здания котельной до мазутонасосной станции по эстакадам
	м/п
	45

	3.6. 
	Замена воздухопровода 

Труба ПЭ 100 SDR17 с ППУ изоляцией в гидрозащитной оцинкованной (ОЦ) оболочке Ду100 
	м/п
	15

	3.7. 
	Врезка в действующие сети трубопроводов котельной диаметром 100мм

Клапан Ду100 Ру16(с ответными крепежами и фланцами на трубопроводе)
	шт.
	1

	3.8. 
	Пробивка отверстий в кирпичной стене
	м3
	0,4

	3.9. 
	Заделка отверстий при проходе труб стены подвала диаметром до 200 мм
	м3
	0,4

	3.10. 
	Замена металлических опор 
	шт.
	18

	
	Примечания:
	
	

	
	Разборку и укладку трубопроводов производить подъемным краном.
	
	

	
	Выполнить ревизию стальных задвижек.
	
	

	
	Выполнить изоляцию арматуры и фланцевых соединений.
	
	

	
	Произвести радиографический контроль стыков стальных трубопроводов.
	
	

	
	Выполнить гидравлическое испытание трубопроводов.

Выполнить промывку с дезинфекцией трубопроводов.
	
	

	
	При монтаже дорожных плит произвести замену на новые 15% (определяется на месте).
	
	


3. Основные технические требования: работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.
4. Правила контроля и приемки работ: приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

5. Гарантии исполнения работ: исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации инженерных систем, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца со дня приемки выполненных работ. 
6. Условия комплектации материалами и оборудованием: поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7. Срок  выполнения  работ:
Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора  

Конечный срок выполнения работ – 15 августа 2013 г.

Приложение:

1. Схема внутриплощадочных сетей водопровода – на 1 листе.
Составил:

Инженер ОКС







Ю.О. Медунецкая

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –  начальник

Управления по базированию и строительству 



С.Д. Попович

Начальник службы ЭМС - главный механик




А.А. Тимченко

Начальник ОКС 







А.Л. Коротких

Начальник котельной 






Р.В. Медунецкий

Начальник участка ЭМС 






Е.В. Шейкин

