Ведомость дефектов №____________

На замену теплообменников третьей группы в зд…

| № п/п | Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Дефекты: разрушение латунных трубок по всем секциям теплообменника более 30%, образование слоя накипи приведшее к уменьшению производительности . |  | Теплообменник в сборе из 10 секций с отводами и калачами | шт | 10 |
| 2 | Демонтаж существующего теплообменника |  |  | шт | 10 |
| 3 | Доставка на место секций теплообменника длиной 4м, диаметром 219мм |  |  | шт | 10 |
| 4 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до0,5т |  |  | т | 0,262 |
| 5 | Опорные стойки (надколонники) ферм ГОСТ 23118-99 Составного сечения из листовой стали |  |  | т | 0,262 |
| 6 | Обрезка отводов, подготовка фасок, сборка и сварка калачей с фланцами Ф 325 |  |  | шт | 10 |
| 7 | Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм 200 (1 соединение) |  |  | шт | 4 |
| 8 | Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм 250(1 соединение) |  |  | шт | 12 |
| 9 | Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм 300(1 соединение) |  |  | шт | 20 |
| 10 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа. Диаметр трубопровода наружный 325 мм (981,6+28,58+28+878=2440кг; 2440/52,6=46,39) |  |  | М трубопров. | 46,39 |
| 11 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы мм 57 |  |  | врезка | 4 |
| 12 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали. Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм 219 |  |  | шт | 4 |
| 13 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали. Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм 219 |  |  | шт | 4 |
| 14 | Установка электролебедки с подъёмом на высоту до 3 м, тяговое усилие12,5 кН(1,25тс) |  |  | шт | 1 |
| 15 | Установка электролебедки без подъёма, тяговое усилие 32 кН(3,2тс) |  |  | шт | 1 |
| 16 | Снятие электролебедки, тяговое усилие 32 кН(3,2тс) |  |  | шт | 1 |
| 17 | Установка полиспасных блоков |  |  | 10шт | 0,4 |
| 18 | Снятие полиспасных блоков |  |  | 10шт | 0,4 |