|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «СМУ №1» ______________С.Б. Карибов «____» _____________ 2016г. |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора, на право заключения договора по лоту 021/03/2016

аренда оборудования для осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке № 4 Ростовской АЭСвыполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск

2016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

1. Аренда оборудования для осуществления работ по  протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭСвыполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

1.1. Наименование и количество оборудования:

| NN | Наименование позиций | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для осуществления работ по инъектированию цементными растворами пучков каната арматурного в каналообразователях по технологии фирмы «Freyssinet»(или аналог) |  |
| 1.1 | Оборудование для инъектирования прямых участков пучков (1 ком-т): - насос для инъектирования PH 125 или аналог с мощностью электродвигателя (при 1500 об/мин.) не менее 25л.с. и высотой подачи цементного раствора не менее 100м. – 1шт.; - турбомиксер для замешивания раствора ,SM500/1700 или аналог с емкостью смесителя не менее 500л., и электрическим двигателем 1400-1500 об/мин.– 1шт.; | 2 |
| 1.2 | Оборудование для инъектирования изогнутых участков пучков (1 ком-т): - миксер BM201 или аналог с объемом замешиваемого раствора не менее 200л., электрическим двигателем мощностью не менее 5,5 кВт, и скоростью смешивания 85-95 об/мин- 2шт.; - насос для инъектирования (винтовой) ZP3V или аналог с мощностью электродвигателя не менее 7,5 кВт и объемом бункера для смешивания, не менее 130л.– 2шт. | 1 |
| 2 | Работы по натяжению армопучков и инъектированию по технологии фирмы «Freyssinet» (или аналог) (1 ком-т) |  |
| 2.1 | Оборудование для натяжения пучков каната арматурного (1 комплект): - домкрат С1500 F или аналог – массой не более 2 800 кг, и сечением камеры натяжения, не менее 2000 см2. Домкрат для натяжения должен иметь собственную систему цанговых зажимов, находящуюся в его корпусе. – 2шт - насос-помпа 3BS10 или аналог производительностью не менее 10л/мин., и емкостью масляного бака не менее 90л. – 1шт; | 3 |
| 2.2 | Oборудование для инъектирования защитных колпаков нефтяным парафином (1 комплект): - помпа для воска со всасывающей трубкой с производительностью не менее 260л/час, и напряжением 380В – 1шт; - нагревающая площадка не менее 1500 W - 200В или аналог – 1шт. - ленточный обогреватель мощностью не менее 3600Вт, диаметром от 56 до 61,5см– 6 шт. | 1 |

1.2. Место выполнения работ арендованным оборудование:

Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

1.3.  Сроки  аренды:в соответствии с графиком аренды

1.4. График аренды

| № | Наименование работ | Наименование оборудования | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по инъектированию каналообразователей: | Оборудование для инъектирования прямых участков пучков Freyssinet(2 ком-та): насос для инъектирования -2шт. турбомиксер для замешивания-2шт | 11.04.2016 | 30.04.2016 |
|  |  | Оборудование для инъектирования изогнутых участков пучков Freyssinet(1 ком-т) миксер - 2шт. | 01.04.2016 | 10.04.2016 |
| 2 | Работы по натяжению армопучков и инъектированию: | Оборудование для натяжения Freyssinet(или аналог) (2 ком-та): Домкрат- 2шт насос-помпа -2шт | 10.05.2016 | 06.06.2016 |
|  |  | Oборудование для инъектирования колпаков Freyssinet(или аналог) (2 ком-т): помпа для воска со всасывающей трубкой– 2шт нагревающая площадка 1500W. - 2шт ленточный обогреватель – 6 шт. | 06.06.2016 | 21.06.2016 |

1.5. Требования к оборудованию:

- оборудование должно быть в исправном состоянии и соответствовать всем установленным для него техническим требованиям,  с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.

- участник конкурса должен предоставить в составе заявки на участие в конкурсе калибровочные сертификаты и паспорта на домкраты для натяжения, подтверждающие следующие требования:

Домкрат для натяжения должен иметь собственную систему цанговых зажимов, находящуюся в его корпусе и позволяющую осуществлять захват и натяжение арматурных канатов с помощью гидравлической системы (без перестановок цанговых зажимов домкрата «вручную» и использования специального диска, крепящегося к задней поверхности домкрата), тем самым обеспечивая однородность напряженного-деформированного состояния канатов при натяжении.

Технические характеристики домкрата должны быть:

Масса: не более 2 800 кг.;

Длина хода поршня домкрата: не менее 500мм.;

Усилие натяжения: не менее 14 000 кН.

1.6. Требование к Арендодателю:

Арендодатель обязуется доставить оборудование к месту выполнения работ по адресу: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

1.7. Перечень документации, представляемой по окончании срока аренды каждого комплекта оборудования:

1. акт приемки-передачи оборудования,

2. счет на оплату,

3. счет-фактура.

Главный инженер									А.В.Старостенко