от 01.04.2015 г. № 7284/127 К2-1-14-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту  №7284/127 К2-1-14 «Поставка трансформаторов внешнего электроснабжения по ЗС 50688 с/о для строительства энергоблока №1 Курской АЭС-2»:

Вопросы:

Просим предоставить разъяснения по следующему вопросу:

- в п.3.4 таблицы A.2.1 Тома2 документации по проведению конкурса (заказная спецификация) к основным параметрам системы охлаждения (СО) трансформатора предъявляются следующие требования:

| 3.4 | Включение циркуляции масла на отключенном трансформаторе (дли системы ДЦ) при температуре окружающего воздуха 30оС (да, нет) | Да |
| --- | --- | --- |

В связи с тем, что ГОСТом данное требование к СО не регламентируется, просим Вас уточнить формулировку данного пункта технической спецификации, а именно дать разъяснение при какой температуре (масла/воздуха / +30 оС/-30 оС), а также для какой цели требуется включение насосов на отключённом трансформаторе.

Ответ:

Требование п.3.4 таблицы А.2.1 ИТТ обусловлено необходимостью проведения испытаний системы охлаждения перед включением под напряжение впервые вводимых в  эксплуатацию или вышедших из ремонта трансформаторов.

В соответствии с «Инструкцией по монтажу силовых трансформаторов» ВСН-342, «Инструкцией по эксплуатации трансформаторов» СТО56947007-29.180.01.16-2012 полностью смонтированная система охлаждения (типа ДЦ) после заливки маслом должна быть испытана. Опробование электронасосов и вентиляторов охлаждающего устройства должно проводиться непрерывно в течение 3-5 часов. При этом насосы системы охлаждения типа ДЦ следует включать при температуре масла не ниже минус 25 °С (окружающего воздуха -30°С).