ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «05» мая 2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора

на выполнение работ по обследованию внутриплощадочных сетей канализации ФГУП «Атомфлот» (инв. № 091698501)

(номенклатурная группа № 6.30 - ремонт внутриплощадочных сетей канализации) расположенных по адресу: г. Мурманск-17.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |
| ___________________ | М.М. Кашка |
| «___» _______ 2014г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию внутриплощадочных сетей канализации ФГУП «Атомфлот» (инв. № 091698501)

(номенклатурная группа № 6.30 - ремонт внутриплощадочных сетей канализации) расположенных по адресу: г. Мурманск-17.

г. Мурманск	20.01.2014г.

  - Предмет договора

Выполнение работ по обследованию внутриплощадочных сетей канализации ФГУП «Атомфлот» (инв. № 091698501) (номенклатурная группа № 6.30 - ремонт внутриплощадочных сетей канализации) расположенных по адресу: г. Мурманск-17.

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

2.1. При обследовании внутриплощадочных сетей канализации ФГУП «Атомфлот» выполнить следующие работы:

- оценку технического состояния внутриплощадочных сетей канализации;

| Диаметр (мм) | Ф50 | Ф100 | Ф150 | Ф200 | Ф300 | Ф400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина участков с одинаковым диаметром (м) | 5,15 | 79,32 | 1194 | 646,9 | 297,2 | 17,1 |

-выбор и обоснование применения технологий бестраншейного ремонта внутриплощадочных сетей канализации;

- оценку затрат на производство ремонтных работ;

- разработку технического задания и смет на производство ремонтных работ.

2.2. Очистка внутриплощадочных сетей канализации.

2.2.1. Описание работ:

Целью работ по очистке трубопроводов внутриплощадочных сетей канализации является обеспечение доступа инспекционного оборудования к любой точке сечения на всей протяженности трубопроводной системы. Очистка производится поэтапно (участками от колодца к колодцу). Очистка производится после отключения участка от транспортировки сточных вод, с целью исключения влияния загрязнений на регистрацию повреждений трубопроводов в процессе ТВ – обследования.

В результате очистки должны быть удалены все отложения и загрязнения на стенках и лотковой части канализационных колодцев, донной части трубопроводов. Все сечение трубопровода должно быть вымыто. Количество циклов промывки зависит от загрязненности трубопровода. Результат очистки – восстановление функциональных свойств трубопроводов.

Очистка растворимых отложений производится специальными форсунками в направлении транспортировки сточных вод. Возможные препятствия транспортировке сточных вод, а также твердые отложения, инкрустации и корневые системы растений должны быть полностью удалены с использованием роторных форсунок и цепочных каруселей.

Степень очистки металлических оснований – максимально допустимая величина шероховатости основания – 1 мм.

Перед началом телевизионного обследования должна быть выполнена гидродинамическая промывка трубопроводов с целью удаления загрязнений из трубопровода.

2.2.2. Требования к технологическому оборудованию:

Используемая для прочистки трубопроводов спецтехника должна обеспечивать:

- подачу воды для цепочных каруселей – от 120 л/мин (мин. давление – 100 атм.)

- подачу воды для форсунок – 180 – 230 л/мин (давление 140 – 160 атм.).

Подача воды и давление струи должны регулироваться в зависимости от состояния трубопровода.

Обработку колодцев следует производить с использованием установки для водо - пескоструйной очистки с характеристиками:

- подача воды: 500 – 1300 л/ч;

- рабочее давление: 385 атм.

2.2.3. Требования к персоналу:

Персонал, задействованный при очистке внутриплощадочных сетей канализации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями.

Операторы каналопромывочных и илососных машин должны предоставить документы, подтверждающие квалификацию и право эксплуатации указанной техники.

Опыт работы с оборудованием должен составлять не менее 1 года.

Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП (СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»), МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», ВСН, ТР пожарной безопасности, охраны труда, прочих норм и Правил.

Рабочие выполняют работы в спецодежде, спецобуви, средствах индивидуальной защиты единого образца (типа), в соответствии с нормами выдачи утвержденными Минтруда России.

2.3. ТВ-обследование внутриплощадочных сетей канализации.

2.3.1. Описание работ:

Целью телевизионного обследования внутриплощадочных сетей канализации является регистрация ее технического состояния, в том числе отдельных элементов (труб, колодцев, врезок), а также возможная корректировка существующих планов трубопроводов. Обследование производится в направлении транспортировки сточных вод.

В процессе обследования производится поэтапная (участками от колодца к колодцу) регистрация технического состояния трубопровода (оценка трещин, степени коррозионных повреждений, регистрация и определение местоположения провалов, сдвиговых деформаций), герметичности соединений труб, врезок и примыканий к колодцам, интенсивности инфильтрации грунтовых вод.

Также регистрируется местоположение твердых отложений, корневых систем и посторонних предметов, затрудняющих отвод сточных вод.

Начало и конец трубопровода должны подвергаться круговому сканированию.

Все обследование (от начала до конца трубопровода) полностью регистрируется на видео.

Первое соединение труб документируется в осевом и радиальном направлении полностью.

Другие соединения документируются в зависимости от их состояния.

Врезки и подводы следует регистрировать таким образом, чтобы было видно соседнее соединение труб.

Сканирование мест повреждений производится сначала в осевом направлении, после чего производится круговое сканирование.

Максимальная скорость перемещения камеры не должна превышать 15 см/сек.

Круговое сканирование и исследование деталей должно производиться при неподвижной камере.

Результаты обследования колодцев можно архивировать в виде фотоснимков.

При фотосъемке камера должна позиционироваться по оси колодца. Должно быть обеспечено достаточное освещение.

Регистрация технического состояния колодцев (крышка люка, опорная плита, обечайка, скобы, лестницы, стены колодца, лоток, полки, боковые подсоединения) допускается архивировать в виде фотоснимков.

При фотосъемке камера должна позиционироваться по оси колодца. Должно быть обеспечено достаточное освещение.

Работы производить в течение 48 часов после очистки и после устройства отвода сточных вод на участке производства работ.

Особенности обследования трубопроводов:

Для обследования коллектора использовать видеокамеру, позволяющую производить круговое сканирование и регистрировать изображения в осевом направлении.

Начало и конец трубопровода должны подвергаться круговому сканированию.

Все обследование (от начала до конца трубопровода) полностью регистрируется на видео.

Первое соединение труб документируется в осевом и радиальном направлении полностью.

Другие соединения документируются в зависимости от их состояния.

Врезки и подводы следует регистрировать таким образом, чтобы было видно соседнее соединение труб.

Сканирование мест повреждений производится сначала в осевом направлении, после чего производится круговое сканирование.

Максимальная скорость перемещения камеры не должна превышать 15 см/сек.

Круговое сканирование и исследование деталей должно производиться при неподвижной камере.

2.3.2.Требования к технологическому оборудованию.

Оборудование, используемое при проведении ТВ-обследования должно обладать характеристиками, позволяющими:

- Отображать трещины шириной 0,5 мм и более.

- Передавать изображения без искажения геометрической формы объекта.

- Регистрировать без искажений структуру внутренней поверхности трубопровода

- Качественно, без искажений, передавать изображения корней, отложений, уплотнений и примыканий.

- Регистрировать динамическую картину инфильтрационных и эксфильтрационных потоков.

ТВ камера должна обладать следующими характеристиками:

- Достаточной глубиной резкости в интервале 0,1 – 1,5 м

- Дистанционным управлением фокусировки от 1 см до бесконечности.

- Камера должна оснащаться поворотным вариообъективом.

- Система подсветки должна гарантировать качественное освещение трубопровода на расстоянии 3 –4 метров от камеры.

- Разрешение ТВ-камеры должно быть не ниже 640×480 т.в.л.

- Частота кадров должна быть более 16 кадров/сек.

- Круговое сканирование: 360°

- Минимальное отклонение оси: ±115°

- Погрешность определения местоположения камеры в трубопроводе должна составлять не более 25 см.

- Камера должна быть оснащена датчиками положения.

- Камера должна позиционироваться по оси трубопровода.

2.3.3.Требования к первичным данным фото и видеофиксации.

Данные первичной фото и видеофиксации являются первичной информацией для последующей оценки результатов обследования.

При аналоговых камерах стандарт – S-VHS кассеты (PAL), продолжительность 240 мин.

При использовании цифровых камер используется компрессионный стандарт MPEG2.

Скорость передачи данных не менее 4 Мбит/сек.

Данные хранятся на жестком диске (винчестер).

На видео должна быть представлена следующая информация:

- Подрядчик

- Место проведения работ

- Участок

- Профиль трубопровода и результаты измерений

- Материал

- Наименование объекта (всегда)

- Направление обследования (всегда)

- Временной код (постоянно)

- Местоположение (постоянно)

- Дата, время производства работ.

- Код состояния и его расшифровка.

2.3.4.Требования к документации.

Отчет о результатах ТВ-обследования включает обобщенную информацию об исследованиях и первичную видео и фоторегистрацию.

Результаты ТВ-обследования оформляются в форме отчета.

Содержание отчета:

- Наименование Заказчика

- Наименование Подрядчика

- Место обследования

- Дата обследования

- Текущий номер отчета

- Наименование обследуемого объекта

- Направление обследования

- Длина объекта

- Данные объекта (вид сточных вод, сечение трубопровода, размеры, материал, данные конструктивных элементов)

- Погодные условия (сухая погода, после дождя, в дождь и т.д.)

- Разъяснения и замечания.

- Обозначения формата хранения данных

- Графический отчет согласно DWA-M 149-5.

Если к отчету прилагаются фотографии, то на листах местонахождения фотографий должна присутствовать следующая информация:

- Место обследования

- Дата обследования

- Данные отчета (номер фотографии, номер отчета)

- Наименование обследуемого объекта

- Место фиксации

- Таймкод (временной код видеоинформации)

- Короткое описание картины повреждений

Данные ТВ-обследования должны храниться в цифровой форме.

Отчеты не должны содержать оценки состояния внутриплощадочных сетей канализации.

Итоговый отчет может содержать данные, необходимые для проведения статических расчетов.

2.3.5.Требования к персоналу:

Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом и необходимым технологическим оборудованием, а также иметь практический опыт производства данных работ.

Персонал Подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными знаниями в сфере строительства и санации систем водоотведения, распознавания повреждений трубопроводов и охраны труда при производстве ТВ-инспекции.

Квалификация персонала должна быть подтверждена действующими сертификатами (свидетельствами, дипломами). К документу, подтверждающему квалификацию персонала необходимо приложить программу обучения.

Опыт работы персонала с оборудованием должен составлять не менее 1 года.

Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП (СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»), МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», ВСН, ТР пожарной безопасности, охраны труда, прочих норм и Правил.

Рабочие выполняют работы в спецодежде, спецобуви, средствах индивидуальной защиты единого образца (типа), в соответствии с нормами выдачи утвержденными Минтруда России.

2.4. Оценка и заключение о техническом состоянии внутриплощадочных сетей канализации. Разработка технического задания на проведение работ по санации внутриплощадочных сетей канализации. Разработка смет на производство работ по санации внутриплощадочных сетей канализации.

2.4.1. Описание работ:

На основании результатов обследования внутриплощадочных сетей канализации ФГУП «Атомфлот», Подрядчик:

- производит оценку состояния трубопровода и его статических свойств;

- проводится корректировка схем трубопроводов;

- разрабатывает концепцию санации внутриплощадочных сетей канализации;

- производит оценку экономической эффективности различных технологий бестраншейного ремонта внутриплощадочных сетей канализации с использованием гибких полимерных рукавов (выбор рукавов, технологий герметизации примыканий);

- производит оценку и выбор технологии санации канализационных колодцев;

- производит разработку технического задания на санацию внутриплощадочных сетей канализации;

- разрабатывает сметы на производство работ.

2.4.2.Требования к персоналу:

Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом и иметь практический опыт производства данных работ.

Персонал должен обладать необходимыми профессиональными знаниями в сфере:

- Оценки состояния внутриплощадочных сетей канализации;

- Проведения расчетов статической прочности гибких полимерных рукавов;

- Материаловедения в части композитных материалов;

- Технологий бестраншейного ремонта систем водоотведения;

- Разработки концепций санации систем водоотведения;

- Оценки экономической эффективности применения различных технологий санации.

Квалификация персонала должна быть подтверждена действующими сертификатами (свидетельствами, дипломами).  К документу, подтверждающему квалификацию персонала необходимо приложить программу обучения.

Опыт работы персонала с оборудованием должен составлять не менее 1 года.

  - Требования к технической документации.

3.1.Отчет о результатах обследования установленного образца в бумажном и электронном виде.

3.2.Фото и видео данные в электронном виде.

3.3.Разработанное техническое задание и сметы на производство работ по ремонту внутриплощадочных сетей канализации (магистральных канализационных трубопроводов и отводов к зданиям) ФГУП «Атомфлот» в бумажном и электронном виде.

  - Правила контроля и приемки работ.

4.1.Приемка выполненных объемов работ осуществляется актами скрытых работ представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

  - Порядок формирования цены.

5.1. В стоимость работ включена аренда оборудования, стоимость материалов, упаковки, транспортные расходы, страхование и иные расходы Подрядчика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

6.1. Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика.

Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Прочие условия.

7.1. Подрядчик должен представить Заказчику перед началом работ приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте на время проведения работ и контактные данные указанного лица.

7.2. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей. Все работники для прохода и въезда на территорию ФГУП «Атомфлот» должны иметь гражданство РФ.

7.3. Предоставляемые Заказчиком помещения или площади, используемые для бытовых или хозяйственных нужд Подрядчика (при наличии таковых) должны содержаться в надлежащем состоянии. Складирование и хранение материальных ценностей Подрядчика не должно противоречить требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам, предъявляемым к объекту.

7.4. Экологические мероприятия, охрана окружающей среды – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

  - Место выполнения работ.

8.1. 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

  - Срок выполнения работ.

9.1.Все работы по договору должны быть закончены в срок по «01» сентября 2014 г.

| Инженер ОКС |  |  |  | К.Ю. Орлова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОКС |  |  |  | А.Л. Коротких |
| Начальник ЭМО – главный механик |  |  |  | А.А. Тимченко |
| Начальник управления по базированию |  |  |  | С.Д. Попович |