акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-30-NТ-М-МВS или эквивалент
2. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-20-NТ-М-МВS или эквивалент

3. Внешний аккумуляторный шкаф  9X55-BAT10-M-2x110 или эквивалент
                          

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	427691


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Сети с использованием информационной технологии;

· Морские суда


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования для рабочих помещений морских судов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.  ИБП Eaton 9355-30-NТ-М-МВS или эквивалент
Номинальная выходная мощность ИБП – не менее 30кВА и не менее 27 кВт.

Топология ИБП – двойное преобразование.

Степень защиты IEC 60529 - IP22 

Должен быть графический ЖК-дисплей с многоязычным меню (включая

русский язык).

В ИБП должна быть реализована технология трехступенчатого заряда ABM® или аналогичная технология, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

Уровень шума не более 50 дБ.

Вход - 3 фазы +  PE


Номинальное входное напряжение 400 В, 50 Гц.

Диапазон входного напряжения:

Не менее ±20% от номинала при 100% нагрузке, 

Диапазон частоты 45 - 65 Гц

Входной коэффициент мощности не менее 0,9

Должна быть функция защиты от обратного напряжения.

Выход - 3 фазы + N + PE


Номинальное выходное напряжение 380 В, 50 Гц.

Выходной коэффициент мощности не менее 0,9

Должен быть внутренний разделительный трансформатор.

Должен быть установлен внутренний статический и ремонтный байпас.

Конструкция должна позволять размещать ИБП на судне (должны быть предусмотрены усиленная рама, ее крепеж к поверхности установки и гасящие вибрацию амортизаторы)

Должна быть карта управления для управления по сухим контактам  XSlot Relay Card или эквивалент.

Обязательное предоставление действующего сертификата соответствия и декларации о соответствии.

В комплект поставки должны входить: паспорт, руководство пользователя на русском языке, гарантийный документ, карта управления XSlot Relay Card или эквивалент.

Возможность подключения таких опций как (или аналогичных опций):

внешний аккумуляторный шкаф, 

батареи с увеличенным сроком службы. 

Габариты ШхГхВ не более 581 х 795 х 1745 мм, 

Вес не более 400 кг

2.  ИБП Eaton 9355-20-NТ-М-МВS или эквивалент
Номинальная выходная мощность ИБП – не менее 20кВА и не менее 18 кВт.

Топология ИБП – двойное преобразование.

Степень защиты IEC 60529 - IP22 

Должен быть графический ЖК-дисплей с многоязычным меню (включая

русский язык).

В ИБП должна быть реализована технология трехступенчатого заряда ABM® или аналогичная технология, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

Уровень шума не более 50 дБ.

Вход - 3 фазы +  PE


Номинальное входное напряжение 400 В, 50 Гц.

Диапазон входного напряжения:

Не менее ±20% от номинала при 100% нагрузке, 

Диапазон частоты 45 - 65 Гц

Входной коэффициент мощности не менее 0,9

Должна быть функция защиты от обратного напряжения.

Выход - 3 фазы + N + PE


Номинальное выходное напряжение 380 В, 50 Гц.

Выходной коэффициент мощности не менее 0,9

Должен быть внутренний разделительный трансформатор.

Должен быть установлен внутренний статический и ремонтный байпас.

Конструкция должна позволять размещать ИБП на судне (должны быть предусмотрены усиленная рама, ее крепеж к поверхности установки и гасящие вибрацию амортизаторы)

Должна быть карта управления для управления по сухим контактам  XSlot Relay Card или эквивалент.

Обязательное предоставление действующего сертификата соответствия и декларации о соответствии.

В комплект поставки должны входить: паспорт, руководство пользователя на русском языке, гарантийный документ,  карта управления XSlot Relay Card или эквивалент.

Возможность подключения таких опций как (или аналогичных опций):

внешний аккумуляторный шкаф, 

батареи с увеличенным сроком службы. 

Габариты ШхГхВ не более 581 х 795 х 1745 мм, 

Вес не более 400 кг

3. Внешний аккумуляторный шкаф 9X55-BAT10-M-2x110 или эквивалент
Наличие и тип размыкателя -  должен быть установлен размыкатель 

Максимальная мощность ИБП 20-40  кВА

Конструкция должна позволять размещать шкаф на судне (должны быть предусмотрены усиленная рама, ее крепеж к поверхности установки и гасящие вибрацию амортизаторы)

Рабочая температура - от +10˚С до + 45˚С

Степень защиты IEC 60529 - IP22 

Внутренние аккумуляторные батареи:

Тип аккумуляторных батарей – Long life (увеличенный срок службы)

Время автономной работы на нагрузку 30кВа -  не менее 27 минут при нагрузке с коэффициентом мощности 0,9.

Время автономной работы на нагрузку 20кВа -  не менее 30 минут при нагрузке с коэффициентом мощности 0,9.

Габариты ШхГхВ не более 581 х 833х 1745 мм.

Вес не более 873 кг.

Кабели для электрического подключения должны входить в комплект поставки.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Конструкция должна позволять размещать ИБП и внешние аккумуляторные шкафы  на судне (должны быть предусмотрены усиленная рама, ее крепеж к поверхности установки и гасящие вибрацию амортизаторы)

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   1. аккумуляторные батареи, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы. не менее   60 месяцев    

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	  Нет требований

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и 

автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	П.1  шкафы   должны быть укомплектованы встроенными батареями.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием основных параметров изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь сертификат РМРС и/или международный морской сертификат.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-30-NТ-М-МВS или эквивалент – 2 шт. 

2. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-20-NТ-М-МВS или эквивалент – 1 шт.

3. Внешний аккумуляторный шкаф  9X55-BAT10-M-2x110 или эквивалент – 3 шт.

Поставка в течение 85 дней   после заключения договора.

Оплата – в течение 10 дней после поставки.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 10 дней со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  

