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1      ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основанием  для  проектирования   являются  Мероприятия  ….
1.2   Разработчик  рабочей  документации  -  определяется  по  итогам конкурса.
1.3   Задачи,  решаемые  при   реализации  проекта – необходимо  разработать  рабочую  документацию  на  быстровозводимое  здание 
          1.4  Вид  объекта:
 новое  строительство
          - здание  кузнечного  отделения  - производственное
          - код  здания   110001010,  согласно  классификатору  основных  фондов  по  ОК 013-94  (ОКОФ);
          - принадлежность   к  объектам  транспортной  инфраструктуры и к другим  объектам,  функционально  - технологические  особенности  которых  влияют  на   их  безопасность – не принадлежит;
          - возможность  опасных природных  процессов  и  явлений  и  техногенных  воздействий  на  территории,  на  которой  будут  осуществляться  строительство,  реконструкция  и  эксплуатация  здания  или  сооружения -  согласно    СНиП  22-02-2003 «Инженерная  защита  территорий,  зданий  или  сооружений  от  опасных  геологических  процессов.  Основные  положения»  на  территории  Челябинской  области  зарегистрированы  следующие  опасные  геологические  процессы: оползни.  Обвалы,  карст,  подтопление,  переработка  берегов,  пучение.  Согласно  СНиП  22-01-95  «Геофизика  опасных  природных  воздействий»  на  территории  Челябинской  области  умеренно  опасные  природные  процессы;
           - принадлежность  к  опасным  производственным  объектам – здание  «Кузнечное  отделение»  относится  к  категории  опасных  производственных  объектов  по  следующим   признакам:  воспламеняющиеся  вещества;  горючие  вещества;  используются  стационарно  установленные  грузоподъемные  механизмы,  согласно  № 116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»;
-  пожарная  и  взрывопожарная  опасность -  здание  относится  к  категории  Г,  согласно  № 123- ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»;
          -  наличие  помещений  с  постоянным   пребыванием  людей –     в  здании   постоянное  пребывание  одного  и  более  людей  непрерывно  в  течение  2-х  часов;
          - уровень  безопасности – нормальный,  согласно  ФЗ № 384 «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений».                         
          1.5   Характер  объекта – новое   строительство.
          1.6   Площадь  объекта – 324 м 2.   
1.7  Источник  финансирования   -  средства  предприятия  на  капстроительство.
1.8  Стоимость  работ – определяется  в  ходе  проектирования.
1.9  Срок  службы  объекта  проектирования – 30  лет.
1.10  Этапы   проектирования  -  рабочая  документация.
1.11 Штатное  расписание  объекта – 5 чел.,  8-ми  часовой  рабочий  день.
1.12   Условия  труда  на  объекте  для  специалистов  строительных  и  монтажных  организаций:
-  продолжительность  рабочего  дня – 8 часов;
-  обеспечение  талонами  лечебно-профилактического  питания – не требуется;
1.13  Ответственный  за  консультации  и  решения  вопросов  в ходе  проектирования –
Богомазова  Людмила  Григорьевна  -  3 49 89
Торбин  Евгений  Викторович  - 2 59 55

2        РЕЖИМНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
          
           В  данном  проекте  использование  и   получение  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  служебной  информации  ограниченного  распространения  не  предусматривается.

3         ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Здание  «Кузнечное  отделение»  находится  на  территории  комплекса  зданий   и  сооружений  РМЦ   по  адресу  г. Озерск   Челябинской  области  ул. Первая  линия, 2.  

4         АРХИТЕКТУРНЫЕ,  КОНСТРУКТИВНЫЕ  И  ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ  РЕШЕНИЯ.

4.1  Здание  «Кузнечное  отделение» –  это производственный  корпус  размерами   18х18  метров,  с  несущим  каркасом  из  металлоконструкций,  рассчитанным  на  установку  подвесного  электрического  однобалочного 
 крана   с  пролетом  18  метров    высотой  подъема   не  менее 6  метров   и  грузоподъемностью 3,2 тн,   высота  здания  до  плит  перекрытия –  не  более    9 метров. 
          4.2.  Шаг  колонн  - 6 метров.  Фундаменты  выполнить в  соответствии  с  расчетом.  Каркас  -  металлический.
4.3  Конструкция  стен – «сэндвич» панель  3хслойная  с  базальтовым  утеплением,  толщина – по  расчету.
4.4  Сопротивление  теплопередаче  ограждающих  конструкций  в  соответствии  с  таблицей 4  СНиП  23-02-2003  «Тепловая  защита  зданий» 
 должно  составлять  для  стен не  менее 1,98 м2*°С/Вт,  покрытия  не  менее 2,73м2*°С/Вт,  дверей  не  менее  1,19м2*°С/Вт.
4.5  Конструкция  стеновых  и  кровельных  панелей  должна  предусматривать возможность  устройства  проходок  под  трубопроводы  и воздуховоды.  Поверхности  металлоконструкций,  кроме   оцинкованных,  должны  быть  подготовлены  под  покраску  и  загрунтованы.  Окраска  должна  быть  выполнена  с  учетом  повышенной  температуры  в  помещениях,  цветовое  решение  согласовать  с  заказчиком  при  проектировании.
4.6  Внутренняя  среда:  температура  в  помещениях  не  ниже 18°С,  влажность – 40%.
4.7  Выгородить  бытовку  в  составе - санузел   и  душевая  на  одну  сетку  с  размерами  по  расчету,   высота  перегородки  - 3,6  метра.   
4.8  Ворота   4,2 х 4,2  метра,  распашные, утепленные,  с  ручным  открыванием, оборудованы  запирающими  устройствами,  со  встроенной  калиткой  размером  0,9х 1,8м   открывание  на  улицу.  
4.9   Наружная  дверь  запасного  выхода   размером   1,0х2,1 метра,  утепленная,  оборудована  запирающим  устройством  изнутри.
4.10  Ворота, двери, стеновые  панели  должны  быть  окрашены.
4.11  Категория  производства  и  помещений  по  взрывопожароопас-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ности  определяется   расчетом  при  проектировании.
4.12  Выполнить  рабочие  проекты  на  фундаменты   под  оборудование  согласно   компоновки  оборудования.   Компоновка   и  паспорта оборудования  прилагаются. 
4.13  Выполнить  фундамент  под  емкость  для  солярки,  внутренние  размеры  ямы,  мм: 2400 х1500х 2000 (Н).
4.14  Выполнить  рабочую  документацию  на  угольный  бункер,  размеры, мм:  2000х3200х1100/1700,  из  листа  Ст3  δ = 3 - 4 мм.
4.15  Окраска  фасадов  бело-синяя  по  согласованию  с  заказчиком.
4.16   Для  крана  подвесного  однобалочного  г/п  3,2 тн  спроектировать ремонтную  площадку  согласно  черт. Ф… 14.02 – ТХ  с    двумя  лестницами.

5        СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

5.1  Требуемые  параметры  электроснабжения:
- номинальная  мощность  оборудования  дана  в  спецификации;
- расчетная   потребляемая  мощность  -  150 кВт;
- тип  электроосветительных  приборов  и  мощность  электроосвещения  определить  при  проектировании  с  учетом  энергосбережения; 
- тип  и  мощность  приточной  и  вытяжной  вентиляции  определить  при  проектировании  с  учетом  энергосберегающих  технологий  с использованием  частотного  регулирования  электропривода;
- категория  надежности  электроснабжения – II.
5.2  Щиты  управления  технологическими  процессами  определить  при проектировании  и  установить     рядом  с   приточно-вытяжной  камерой.
5.3  Марку, сечение  и  способ  прокладки  питающих  кабелей определить  при  проектировании.
5.4  Систему  защитного  заземления  электрооборудования  определить  с  учетом  требований  ПУЭ.
5.5  Распределительная  сеть  выполняется кабелем  открыто  и  в  коробах  и  проводами  в  трубах.
5.6  Необходимо  выполнить  проект    молниезащиты.
5.7  Освещение  помещения – комбинированное:
-  естественное  от  световых  проемов (окон)  в  стенах;
-  искусственное – общее + местное.
Освещенность  определяется  нормативной  документацией  при проектировании.
5.8  Количество  и  тип  светильников  определяется  расчетным  путем  при  проектировании.  
          5.9  Разряд  зрительных  работ  -  Vа.
5.10  Точка  подключения  берется  с  подстанции   КТП – 116  в  зд….
          5.11  Установка  счетчика  электроэнергии  необходима.

6         СИСТЕМЫ   ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1  Спроектировать  систему  водопровода   и    канализации  до  бытовки,    раковины   питьевого  фонтанчика   по  нормам. 
6.2  Точка  подключения   ввода   холодной  воды   берется  с  внутренней  разводки   ХПВ  в  зд. …    
6.3  Для  подачи  горячей  воды в  бытовку  запроектировать  водоподогреватель   проточный
6.4  Выпуск  канализации  вести  до  существующей  линии  канализации  в  колодец  К13  в  земле.
                                                                          
7           ОТОПЛЕНИЕ  И  ВЕНТЛЯЦИЯ.   ТЕПЛОВЫЕ  СЕТИ

7.1  Спроектировать  систему  удаления  выделяющихся  загрязняющих  веществ.  
7.2  Принудительная   вытяжная  вентиляции  осуществляется  от  оборудования,  обозначенного  на  компоновке  оборудования, см. черт.
 Ф… 14.02 – ТХ.  Объемы  удаляемого  воздуха  и  выделяющиеся  загрязняющие  вещества  от  технологического  оборудования  принять   по расчету.  
         7.3  Вытяжные  и  приточные    вентиляционные  агрегаты  расположить  по  необходимости   в  приточно-вытяжной    камере.                                                                                                                         
         7.4  Общее  теплоснабжение   (центральное  водяное).  Отопление – сетевая  вода.  Температура  сетевой  воды  -   +110°С  -  +70°С,  давление  - 
5-2,5 атм.   
          7.5  Точка   подключения  берется  врезкой  от   наружной   тепловой  сети  у  зд….  с  устройством  теплого  павильона,  с  подземной  проходкой  в  проектируемое  здание  кузнечного  отделения  .   
          7.5  Режим  открывания  ворот -  кратковременный.  Над  воротами  -  воздушная  завеса.
Категория  работ  -  III  согласно СанПиН 2.2.4.548-96  «Гигиенические   требования  к  микроклимату  производственных  помещений».

8         СЕТИ   СВЯЗИ

8.1  В  здании  должны  действовать  следующие  типы   связи:  телефонная,  оповещение  людей  о  пожаре  и  радиоретрансляционная.
8.2  Количество   и  места  установки  телефонов  и радиоточек  обозначены  на  компоновке  оборудования,   см. черт. Ф… 14.02 –ТХ.

9        МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

9.1  В  здании  необходимо  спроектировать  систему  обеспечения   пожарной  безопасности  в   составе:  система  автоматической  пожарной  сигнализации,  система  оповещения  людей  о  пожаре   и  систему  пожаротушения  согласно  расчетам.  
  Степень  огнестойкости  здания   определить  по  расчету.  

10       ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ    ЧАСТЬ

10.1  Расположение  оборудования  согласно  компоновки  технологического  оборудования,  см.  черт. Ф… 14.02 – ТХ.  Размещение  технологического  оборудования  может  быть  уточнено  в  процессе  проектирования.   Характеристики  оборудования  даны  в  спецификации  оборудовании  Ф… 14.02 С.

10.2  Категория  производства  и  помещения  по  взрывопожароопасности  определяется  расчетом  при  проектировании.

11  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБОРУДОВАНИИ

          11.1  5  единиц  оборудования   перевозятся  с  городской  площадки  РМЗ,  см. черт. Ф… 14.02 – ТХ.
          11.2  Приобретаемое  оборудование:
- молот  ковочный  пневматический  МК4140.01  изготовления  ООО «Южно-Уральского  механического  завода», 462242, РФ, Оренбургская  область, г. Кувандык, пр.Мира, 44,  ориентировочная стоимость – 3 420 тыс.руб;
- кран  подвесной  электрический  однобалочный  общего  назначения  с  управлением  с  пола   грузоподъемностью  3,2 тн,  длина  пролета  -  18 м, 
 высота  подъема – не  менее 6 метров;   ОАО « Красногвардейский крановый  завод»  623770 Свердловская  область,  Артемовский район,  п.Красногвардейский, ориентировочная  стоимость – 220 тыс.руб.;
- погрузчик   грузоподъемностью   7 тн,  высота  подъема  5 м. тип  ДВС – дизель,  материал  стекла – триплекс,  количество  ведущих  колес – двойные  ведущие  колеса,   сменное  навесное  оборудование:  вилы,  крюк;  
Г. Екатеринбург, ул.Вишневая, 1, офис 402,  тел.(343) 355-29-87,  ООО Транс-электрик, «Профессиональная  техника  для  склада»,
ориентировочная  стоимость – 1700 тыс.руб.;
          - печь  электрическая   снз-6.12.5/12   «Уралэлектропечь» , г.Екатеринбург, ориентировочная  стоимость – 1156 тыс.руб.; 
          - тепловизор-пирометр  (марка  будет  выбрана  при  проектировании).
Ориентировочная  стоимость – 1000 тыс.руб.
     

12  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТ  ПО  СНОСУ  ИЛИ    ДЕМОНТАЖУ  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

12.1  Разработка  раздела  необходима,  т.к.  подлежит  сносу  здание  …. – склад  баллонов,  …,  общей  площадью  70,8 м2. 



Приложения: 1  Ф… 14.02 – ТХ   Компоновка  здания  и  оборудования  на 
1 листе.
	2  Ф… 14.02 С    Спецификация  оборудования   на 1 листе.
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