Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________​​__Д.В.Федотов 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 
на ремонт  тепловой  сети  квартал 3 (с  частичной  реконструкцией)
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание

Ремонт  тепловой  сети  квартал 3  

(с  частичной  реконструкцией)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Ремонт  тепловой  сети  квартал 3  (с  частичной  реконструкцией)
	м
	212
	С момента заключения договора по 31.10.2014г
	5 лет


	Подраздел 1.2 Сведения 

	Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями    

«Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на реконструкцию объектов», с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 № 723/ВР и от 11.09.2008 № 1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

1. Заказчик объекта строительства –  ФГУП « РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подрядчик – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом».

Требуемый вид работ:

- строительно-монтажные работы. 

2. Основание для разработки –  «План  ремонтов и реконструкции энергетического оборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2014г.»,  ГПЗ на 2014г., 

Постановление Администрации г. Саров Нижегородской области от 05.11.2013г. № 5825 и 

Акт обследования тепловых сетей квартала 3,  (Проектно - сметная документация).




	РАЗДЕЛ 2. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	– реконструкция линейных объектов: тепловые сети 

квартал 3 (К-110 – К-3-4) и  квартал 3 (К-117 – К-3-6).

2.1 Цель – обеспечение своевременной и качественной подготовки энергетических коммуникаций, энергетического оборудования института к бесперебойной работе в отопительный период 2014-2015г.г. 

2.2 Задачи – повышение надежности снабжения потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением, приведение тепловых камер в соответствии требованиям СНиП. Требуется выполнить капитальный ремонт участков тепловой сети 3 (К-110 – К-3-4) и  квартал 3 (К-117 – К-3-6).



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Назначение объекта, подлежащего реконструкции – бесперебойное и качественное снабжение потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением

Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих реконструкции – не  предъявляются.

Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования (вода, электроэнергия, тепловая энергия) – не предъявляются. 

 Возможные источники и условия получения энергоресурсов. 

Источником теплоснабжения является – ТЭЦ г. Саров. Теплоносителем для нужд отопления и вентиляции  служит  вода с параметрами 150-70˚С. Рабочее давление 16 кгс/см2. Для нужд горячего водоснабжения – вода с температурой 70˚С.

Дополнительная потребность в трудовых ресурсах на объекте реконструкции – отсутствует. Эксплуатацию осуществляет персонал  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

 Годовая потребность в материалах объекта реконструкции на технологические нужды –  отсутствует.

Предполагаемые сроки реконструкции объекта – с момента заключения договора по 31 октября 2014г.

Подразделение, ответственное за эксплуатацию реконструируемого  объекта – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Место размещения объекта жилой комплекс г. Сарова Нижегородской области.

 ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

 

                           Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2

1000 м3 грунта

1.7

 

2

Доработка грунта вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

1.4

 

3

Тарифная плата за перевозку груза,  расстояние перевозки 5 км, 1 класс груза

1 т

3312

 

4

Работа на отвале, группа грунтов: 1

1000 м3 грунта

1.84

 

5

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

1.4

 

6

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 грунта

1.7

 

7

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

18.4

 

                           Раздел 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО

8

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную

100 м2

5.3

 

9

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

100 м2

5.3

 

10

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

7.066

 

11

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 4см

100 м2 покрытия

7.066

 

12

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

2.09

 

13

Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт.

209

 

                           Раздел 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

14

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0.252

 

15

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0.021

 

16

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм

1 км трубопровода

0.021

 

17

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм

1 км трубопровода

0.642

 

18

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

19

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм

1 компл. задвижек или клапана

5

 

20

Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту

100 м3 сборных конструкций

1.22415

 

21

Устройство камер со стенками: из бетонных блоков

100 м3 бетонных и железобетонных конструкций

0.55

 

22

Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 (компенсаторные ниши в лотках)

1 м3

1.5

 

23

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

100 м3 конструкций

0.69

 

24

Разборка бортовых камней: на бетонном основании

100 м

2.09

 

                           Раздел 4. Строительный мусор

25

Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка

тонна

550

 

26

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1

1 тонна

550

 

                           Раздел 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

                           Канал

27

Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту

100 м3 сборных конструкций

1.2006

 

28

Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций

м3

87.41

 

29

Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной: от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3

м3

31.52

 

30

Опорные подушки: ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)

шт.

202

 

31

Опорные подушки: ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)

шт.

64

 

32

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.029

 

33

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

м3

2.958

 

34

Армирование подстилающих слоев и набетонок

1 т

0.022

 

35

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки

3.2

 

36

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

100 м2 изолируемой поверхности

0.16

 

37

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (металлические перемычки из уголка 125х10мм)

1 т стальных элементов

0.268

 

                           Камеры (7шт)

38

Устройство камер со стенками: из бетонных блоков с устройством бетонного основания

100 м3 бетонных и железобетонных конструкций

0.4046

 

39

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/

шт.

48

 

40

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/

шт.

30

 

41

Перемычка брусковая 5ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)

шт.

5

 

42

Перемычка брусковая 3ПБ16-37-П /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)

шт.

33

 

43

Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)

шт.

2

 

44

Прогоны марки: ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)

шт.

2

 

45

Плита перекрытия П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)

шт.

30

 

46

Плита перекрытия П4д /бетон В25 (М300), объем 0,13 м3, расход ар-ры 12,3 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)

шт.

8

 

47

Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером: до 9 м2 (ПО-2 10шт, ПО-3 2шт)

м3

2.1

 

48

Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (БМ-3-7шт; БМ-4-2шт)

1 т стальных элементов

0.55368

 

49

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

1 т конструкций

0.3

 

50

Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями

т

0.09

 

51

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.09

 

52

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.09

 

                           Раздел 6. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА

53

Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм

1 км трубопровода

0.079

 

54

Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=125мм

м

79

 

55

Скорлупа для сварных стыков ППМ-133 (1 шт=0,4 м)

шт

8

 

56

Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0.2735

 

57

Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=80мм

м

273.5

 

58

Скорлупа для сварных стыков ППМ-89(1 шт=0,4 м)

шт

32

 

59

Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм

1 км трубопровода

0.2506

 

60

Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=65мм

м

250.6

 

61

Скорлупа для сварных стыков ППМ-76 (1 шт=0,4 м)

шт

29

 

62

Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0.2742

 

63

Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=50мм

м

51.5

 

64

Скорлупа для сварных стыков ППМ-57 (1 шт=0,4 м)

шт

6

 

65

Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=45мм

м

4.5

 

66

Скорлупа для сварных стыков ППМ-45 (1 шт=0,4 м)

шт

3

 

67

Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=32мм

м

216.7

 

68

Скорлупа для сварных стыков ППМ-38 (1 шт=0,4 м)

шт

28

 

69

Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=25мм

м

1.5

 

70

Скорлупа для сварных стыков ППМ-32 (1 шт=0,4 м)

шт

1

 

71

Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-25-48

шт

1

 

72

Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-32-44,5

шт

24

 

73

Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-40-36,5

шт

3

 

74

Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-50-46,5

шт

12

 

75

Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-65--37

шт

27

 

76

Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-80-45,5

шт

39

 

77

Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-125-36

шт

20

 

78

Опоры неподвижные 011,НО-2-32-39 в ППМ изоляции

шт

7

 

79

Опоры неподвижные 011,НО-2-50-35,6 в ППМ изоляции

шт

3

 

80

Опоры неподвижные 011,НО-2-65-37 в ППМ изоляции

шт

9

 

81

Опоры неподвижные 011,НО-2-80-45,5в ППМ изоляции

шт

11

 

82

Опоры неподвижные 011,НО-2-125-36 в ППМ изоляции

шт

6

 

83

Опоры скользящие 010.ОПХ-125-36 в ППМ изоляции

шт

12

 

84

Опоры скользящие 010.ОПХ-80-45,5 в ППМ изоляции

шт

52

 

85

Опоры скользящие 010.ОПХ-65-37 в ППМ изоляции

шт

58

 

86

Опоры скользящие 010.ОПХ-50-35,6 в ППМ изоляции

шт

42

 

87

Опоры скользящие 010.ОПХ-32-39 в ППМ изоляции

шт

102

 

88

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода

0.868

 

89

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 4 мм

м

86.8

 

90

Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75

1 м3 изоляции

0.35

 

91

Плиты или маты теплоизоляционные

м3

0.54

 

92

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.093

 

93

Изол

м2

21.39

 

94

Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.038

 

95

Стеклопластик рулонный марки: РСТ-Х-Л-В

1000 м2

0.00437

 

96

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0.018

 

97

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

1 компл. задвижек или клапана

59

 

98

Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм

шт.

59

 

99

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

1 компл. задвижек или клапана

5

 

100

Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм

шт.

5

 

101

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм

1 компл. задвижек или клапана

6

 

102

Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм

шт.

6

 

103

Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода

1 установка

11

 

104

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.012

 

105

Изол

м2

2.76

 

106

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм

1 фланец

4

 

107

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм

шт.

3

 

108

Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм

шт.

3

 

109

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.

1

 

110

Заглушки стальные для труб диаметром: 25 мм

шт.

1

 

111

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0.0306

 

112

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм

1 врезка

4

 

113

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
1 врезка

4

 

    Устройство стального футляра на действующем газопроводе                                                                         (d=273*7 мм -3шт;  d=325*7 мм -3шт)

114

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

10 м3 основания

0.03

 

115

Устройство основания под трубопроводы: бетонного

10 м3 основания

0.06

 

116

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 273 мм

1 км трубопровода

0.0165

 

117

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 325 мм

1 км трубопровода

0.0165

 

118

Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (с ковером)

1 установка

6

 

119

Резка труб вдоль пополам

1 м реза

66

 

120

Установка и сварка половинок стальных труб d=273х7 и 325х7мм

1 т

1.663481

 

121

Герметизация стыков

1 шт.

12

 

        Раздел 7. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ (5ШТ) и ВВОДА Т/СЕТИ

122

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0.845

 

123

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки

1.55

 

124

Люки чугунные: тяжелый

шт.

5

 

125

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м трубопровода

0.252

 

126

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода

0.06

 

127

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

3

 

128

Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

3

 

129

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.044

 

130

Изол

м2

10.12

 

131

Укладка трубопроводов из асбесто-цементных безнапорных труб диаметром: 300 мм

1 км трубопровода

0.015

 

132

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт.

4

 

133

Вентили проходные фланцевые: 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм

шт.

4

 

134

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм

шт.

8

 

Ведомость технологического и инженерного оборудования в соответствии с технологическими планировками с указанием вновь приобретаемого и находящегося в наличии, переводимого на создаваемое производство – не требуется.

 Требования по механизации и автоматизации технологического процесса, автоматизации   управления – не предъявляются.

Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением – не предъявляются.

Требуется обеспечение технологической и экологической безопасности при выполнении работ.

Данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники. Вид, состав и объем отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов – не требуется.

Объект реконструкции не является объектом повышенно риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не осуществляют воздействия на людей и окружающую среду.

· Выполнить восстановление благоустройства прилегающей территории после завершения строительно-монтажных работ; 

· Выполнить подъезд автотранспорта к объекту реконструкции;

· Требования к инженерному обеспечению: электроснабжение, тепло и водоснабжение, вентиляция, канализация, сжатый воздух, газ, пар, вакуум и др.; связь, радиофикация, охранная и пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пожаротушения, молниезащиты и др. – не предъявляются.

Объект реконструкции является составной частью опасного производственного объекта РФЯЦ-ВНИИЭФ рег. № Р01-00082-0013, класс опасности III. После проведения реконструкции признаки опасности объекта не изменятся, в связи с чем внесение изменений в регистрационные сведения не потребуется.


Для объекта реконструкции нет необходимости разработки декларации промышленной безопасности ввиду отсутствия на данном объекте количества опасных веществ, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ».

 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проектом производства работ предусмотреть мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

· движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

· расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более;

· повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

· химически опасные и вредные производственные факторы.

В состав проекта производства работ должны входить:

· линейный график производства работ;

· строительный генеральный план;

· схема размещения знаков для выполнения геодезических построений;

· пояснительная записка. 

Состав и содержание  основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в ППР определяется: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПБ 10-382-00.



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· Длина теплосети квартал 3 (К-110- К-3-4) составляет 176 метров; длина теплосети квартал 3 (К-117-К3-6) составляет 36 метров; 

· 

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение используемого на работах технологического оборудования и технических устройств –  требуется. 

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции

	нет

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Обеспечение материально техническими ресурсами возлагается на Подрядчика в полном объёме. Применение аналогов и эквивалентов МТРиО не допустимо. Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Мероприятия по окружающей среды в период реконструкции разработаны  в проекте организации реконструкции и в перечне мероприятий по охране окружающей среды. Разрабатывать дополнительные природоохранные мероприятия не требуется.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	нет



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	нет



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	нет



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	нет

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	нет



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).

После реконструкции сети подлежат приемке, после гидравлических испытаний трубопроводов.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

	Подрядчик обязан вести и передать Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. N 1128

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К  МОНТАЖУ

	· Прокладку реконструируемой тепловой сети выполнить подземной в непроходных железобетонных каналах;

· Трассу тепловой сети от камеры К-3-1 (К-110) до К-3-5 (К-3-4) и  от камеры К-3-13 (К-117) до К-3-15 (К-3-6) оставить без изменений с заменой строительных конструкций канала и трубной части. 

· При реконструкции  тепловой сети от камеры К-3-1 до камеры К-3-5 и от К-3-13 до 

            К-3-15 выполнить прокладку циркуляционного трубопровода Т4; 

· Тепловые камеры К-3-2, К-3-3, К-3-4, К-3-5, К-3-14, К-3-15 демонтировать, на их месте смонтировать новые тепловые камеры в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». На трубопроводах вводов теплосети установить запорную арматуру. Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотреть сбросные колодцы



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	нет



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.


	РАЗДЕЛ 8. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Работы будут производиться на участке, где непосредственно и вблизи присутствуют подземные и надземные коммуникации: в/в кабели, производственно-ливневая и хозяйственно-бытовая канализации.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	нет



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Выполнение работ (строительно-монтажных работ)  реконструкции теплосети квартала 3 (К-110 – К-3-4), (К-117 – К-3-6)., должны производится согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов реконструкции, в том числе:

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.;
· ГОСТ 23407-78 « Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
· СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения».

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	      Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль качества производится по специальным картам и начинается с оценки качества поступающих в процессе реконструкции  материалов, изделий, деталей и конструкций и контроля правильности их складирования и хранения.

Особое внимание в пооперационном контроле отводится проверке качества выполнения каждого вида СМР работ на всех этапах их производства.

     Контроль над выполнением работ осуществляется представителями  службой эксплуатации Заказчика, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53. Подрядчик обязан предоставить гарантийные обязательства на предмет соответствия качества выполняемых  работ и на срок изложенным в  действующих СНиП и других  нормативных документах РФ. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Некачественное выполнение работы может быть обнаружено как в процессе ее осуществления, так и по окончании. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик в соответствии с п. 3 ст.715 ГК РФ вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

Если подрядчик в назначенный срок недостатки не устранит, заказчик вправе:

· отказаться от договора подряда;

· поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика;

· потребовать возмещения убытков.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	По окончании  реконструкции тепловые сети  должны быть приняты в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" и отраслевыми правилами приемки.
После завершения строительно-монтажных работ на теплопотребляющих установках и в тепловых сетях должны быть выполнены предусмотренные строительными нормами и правилами индивидуальные испытания и комплексное опробование.
Индивидуальные испытания систем горячего водоснабжения, отопления, проводятся в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", тепловых сетей - по указаниям СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети", технологических теплопотребляющих установок - в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".
При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа основных агрегатов и их вспомогательного оборудования под нагрузкой.
Комплексное опробование технологических теплопотребляющих установок считается проведенным при условии работы под нагрузкой и вывода на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции в объеме, установленном для начального периода освоения проектной мощности. Продолжительность комплексного опробования определяется отраслевыми правилами приемки.
Комплексное опробование тепловых сетей считается проведенным при условии непрерывной и нормальной работы оборудования в течение 24 ч с номинальным давлением, предусмотренным проектом.
При вводе в эксплуатацию зданий, цехов (в том числе имеющихся в них отопительно-вентиляционных теплопотребляющих установок), а также питающих эти здания и цеха тепловых сетей в межотопительный период допускается перенос сроков комплексного опробования систем теплопотребления и тепловых сетей на начало отопительного сезона.
До начала приемочных испытаний теплопотребляющих установок и тепловых сетей должен быть укомплектован, подготовлен и аттестован персонал, а также назначены лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей. Порядок подготовки и аттестации персонала указан в гл. 1.3 настоящих Правил.
 До ввода в эксплуатацию все трубопроводы, на которые распространяется действие правил Госгортехнадзора России, в зависимости от их категории должны быть зарегистрированы в местных органах Госгортехнадзора России или на предприятии - владельце трубопровода.
Подключение систем теплопотребления к тепловым сетям энергоснабжающей организации должно производиться в соответствии с "Правилами пользования тепловой энергией".

Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Предполагаемые сроки  реконструкции теплосети – с момента заключения договора по 31 октября 2014г.



