	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-82.14 «АЭС «Руппур», Энергоблоки № 1, 2. Разработка проектной документации насосной станции подпитки»
том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка проектной документации насосной станции подпитки»
1 Наименование объекта

АЭС «Руппур». Энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта АЭС «Руппур», Энергоблоки №1, 2.

3 Цель проектирования

Разработка проектной документации насосной станции подпитки.
4 Цель работы 

Разработка проектной документации насосной станции подпитки cистемы технического водоснабжения. 

Насосная станция должна обеспечить подачу технической воды из р.Падма (Ганг) и подачу ее для восполнения потерь воды на испарение и унос в оборотных системах охлаждения оборудования и обеспечения нужд АЭС в технической воде (нужды химводоочистки) с учетом работы 1 и 2 блоков. 

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ
Проектная документация:

- пояснительная записка;

- компоновочные чертежи насосной станции подпитки с перечнем выбранного технологического оборудования, строительная часть насосной станции подпитки (включая ограждение), берегоукрепительные мероприятия района размещения насосной станции;
- схема планировочной организации земельного участка;
- спецификация оборудования и материалов;
- ИТТ на оборудование;

- ведомость объемов работ;

- задание на разработку проекта по электротехнической и КИПиА частям по образцу АО «НИАЭП»; 
- задание на разработку сметной документации;

- задание АО «НИАЭП» на подключение инженерных сетей;

- программа наблюдений за сооружением во время строительства и эксплуатации.
В пояснительной записке должны быть представлены следующие разделы:
- описание конструкции насосной станции,

- архитектурно-строительные решения, включая конструктивные и объемно-планировочные решения, расчетное обоснование строительных конструкций;

- система водоснабжения и водоотведения;

- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций;

- решения (включая расчетное обоснование) по берегоукрепительным работам района расположения насосной станции;
- решения по ограждению насосной станции;

- проект зоны санитарной охраны;
- основные положения организации строительства сооружений с указанием объема работ;

- эколого-экономическую оценку воздействия на водные биологические ресурсы и оценку ущерба водным экосистемам, рыбному хозяйству при строительстве насосной станции подпитки.
6 Основные требования 

При разработке решений должны быть учтены требования действующих норм и правил Российской Федерации (в том числе природоохранных).
Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля  2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011г.).
При выполнении и оформлении работ необходимо руководствоваться требованиями:

- российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора;

- техническими решениями и протоколами, утвержденными Заказчиком.

- стандартами организации:

СТО СМК-ПКФ-018.2-12 Общие положения
СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12 Оформление документации к Проекту. Текстовые документы

СТО СМК-ПКФ-018.2.2-12 Оформление документации к Проекту. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме

СТО СМК-ПКФ-018.2.3-12 Оформление документации к Проекту. Технологические схемы

СТО СМК-ПКФ-018.2.4-12 Оформление документации к Проекту. Графические документы

RPR-QM-AEB0001 Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Руппур» с энергоблоками №1 и №2.

Дополнительные требования по оформлению проектной документации будут направлены после заключения договора.

В насосной станции должно быть размещены насосы подачи воды на подпитку градирен (количество насосов определяет разработчик).
Насосную станцию выполнить с водоприемной камерой.
Напорные трубопроводы принять 2х100% расхода от двух блоков. Материал трубопроводов – ПНД. Диаметр трубопроводов подпитки – 1400 мм;

Насосную станцию предусмотреть с обслуживающим персоналом.

Предусмотреть:

- степень очистки воды 3 мм;
- мероприятия против затопления насосной станции (при необходимости). 

- насос аварийного дренажа высокой производительности для оперативного дренажа здания в случае его затопления (при необходимости).

- опорожнение напорных трубопроводов подпитки (в случае их ремонта) из здания насосной станции;

- мероприятия по автоматической очистке водоприемной камеры от загрязнения (скопления ила и некрупного мусора);

- переход металлических напорных трубопроводов подпитки на пластиковые по ГОСТ 18599-2001 (материал ПНД ГОСТ 16338-77) в границе проектирования насосной станции.
Управление основным оборудованием принять с центрального щита управления (ЦПУ). Сигнал о нарушении нормальной работы оборудования, о срабатывании АВР (аварийное включение резерва) или о затоплении насосной станции передается на ЦПУ.

Управление очистным оборудованием принять с местного щита управления (МПУ). Сигнал о нарушении нормальной работы оборудования передается на ЦПУ.

Предусмотреть останов насосов подпитки при превышении уровня воды в бассейне градирни отм. 19,00 м БС.

Задание на проектирование энергоснабжения и АСУ ТП должно включать:

- задания на механизмы, запорную арматуру и точки контроля, выполняемые в специально подготовленной для этого базе Access (прилагается);

- условия управления, блокировки и сигнализации необходимого оборудования насосной станции;

- задание на прямую телефонную связь с блочным пунктом управления (ЦПУ);

- задание на общестанционную телефонную связь;

- задание на охранную сигнализацию и охранное освещение. Сигнал о срабатывании охранной сигнализации передается на БПУ оператором из здания насосной станции по телефонной связи;

- задание на пожарную сигнализацию. Сигнал о пожаре в здании насосной станции передается на ЦПУ 1,2 оператором из здания насосной станции по телефонной связи;

- задание на освещение, включая освещение площадки вокруг насосной станции
- задание на розетки для подключения сварочного оборудования и т.д.,

- необходимые приложения (чертежи, схемы и др.);
- иное, предусмотренное в СТП 47-05-12 от 28.04.2012 (прилагается).
Задание должно быть выполнено в программе Access.

Основное оборудование, арматура и трубопроводы, расположенные в насосной станции подпитки, являются элементами нормальной эксплуатации и относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97; к категории сейсмостойкости II по НП-031-01.

Строительные конструкции насосной станции подпитки относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г –01-011-97), к категории сейсмостойкости II по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ – 5.6, к категории сейсмостойкости II по НП-031-01.
При разработке маркировочных чертежей предусмотреть следующие помещения для размещения электротехнического оборудования:

- щитовая КИП площадью не менее 36 м2,

- два электропомещения площадью не менее 72м2 каждый,

-два помещения кабельных этажей площадью не менее 72 м²  каждое,

- операторскую площадью не менее 36 м2.

Маркировочные чертежи должны быть согласованы с ОАО «НИАЭП».
Документация насосной станции подпитки должна быть разработана с учетом требований действующих правил и норм.
7 Исходные данные

7.1 Насосная станция подпитки является элементом системы технического водоснабжения АЭС, обеспечивающим забор воды из источника и подводом ее к насосным станциям системы технического водоснабжения.

7.2 Забор воды предусматривается из р.Падма (Ганг).

7.3 Отбор воды из р. Падма (Ганг) при работе двух энергоблоков составит (ориентировочно) в среднем по водности году летом 3,0 м3/с, зимой 2,5 м3/с, в маловодном году соответственно летом 3,5 м3/с, зимой 2,8 м3/с.
7.4 Отметку планировки вокруг насосной станции принять 19,0м
7.5 Потери по трассе трубопроводов подпитки – 10 м. Подвод воды осуществляется в чашу градирни «гуськом». Отметка стены бассейна градирни – 19,50 м БС, уровень воды в градирне – 19,00 м БС.
7.6 Классификация водозабора:

- класс безопасности в соответствии с НП-001-97 - 4;

- категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ-5,6 - II;

- категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – II;

- по СНиП 33-01-2003 – I класс;
7.7 Границу проектирования по трубопроводам подпитки принять - 1 м от ограждения насосной станции.

7.8 Данные по инженерно-геологическим изысканиям, рекомендации по размещению насосной станции будут переданы после заключения договора.
8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	2
	3
	4
	5

	Этап 1. Компоновочные чертежи.Задание на вводы и выпуски инженерных сетей
	 
	с момента подписания договора
	30.03.2015

	Этап 2. Разработка проектной документации (пояснительная записка, чертежи, спецификация оборудования и материалов, ИТТ на оборудование и т.д.)
	 
	 
	30.06.2015


9 Отчетная документация

Два экземпляра на  бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.



























































































































































































































































































































































































































































































2

