ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на текущий ремонт "ЛЭП-110кВ № 182 ПС 40А (ТЭЦ) - ПС Дивеево с глухими отпайками на ГПП-40 и ГПП "Заречная".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Текущий ремонт «ЛЭП-110кВ №182 ПС 40А (ТЭЦ) – ПС Дивеево с глухими отпайками на ГПП-40 и ГПП «Заречная», инв. № 00453305.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

ЛЭП-110кВ №182 ПС 40А (ТЭЦ) – ПС Дивеево с глухими отпайками на ГПП-40 и ГПП «Заречная», инв. № 00453305 включает в себя: - Воздушная ЛЭП-110кВ №182: Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, д.31, у строения 5 – Дивеевский район, опора №65. Опоры – 26 шт. Из них опоры типа: ПКБ8 – 13 шт. АКБ8 – 5 шт. АЗКБ8 – 2 шт. УТЗКБ8 – 1 шт. УТКБ8 – 1 шт. ПБ110-1 – 2 шт. У110-1+5 – 2 шт. - Отпайка на ГПП-40: г. Саров, опора №75 – г. Саров, дорога Большая Коммунальная у д.11. Опоры – 3 шт. Из них опоры типа: КТКБ8 – 2 шт. УШКБ8 – 1 шт. - Отпайка на ГПП «Заречная»: Дивеевский район, опора №70 – г. Саров, ул. Тургенева у д.3. Опоры – 13 шт. УС-110 – 2 шт. ПБ-110-1 – 6 шт. П-110-1 – 2 шт. УБ-110-1 – 2 шт. У-110-ЗН – 1 шт.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР требуется в случае применения подъемных механизмов.

2.3. Стоимость работ (в том числе НДС): 1 118 240 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: текущий ремонт воздушной ЛЭП-110кВ №182. Окраска металлических опор полностью (1 шт.), окраска верхней части опор (11 шт.) и металлических элементов железобетонных опор (8 шт.). Защита металлических конструкций опор ЛЭП от воздействия окружающей среды.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

3.2.1. Необходимо выполнить окраску верхней части металлических опор в объеме 27,455т стальных конструкций и металлических частей железобетонных опор в объеме 5,55 т стальных конструкций: Наименование; Тип опор; Номера опор; Окрашиваемая поверхность. ЛЭП-110кВ №182; ПКБ8 АКБ8 УС-110-7 У110-1+5; 66, 67, 71 68, 69, 72 70/1 91; верхняя часть опор. Отпайка на ГПП «Заречная»; У-110-ЗН ПБ-110-1 УБ-110-1 П-110-1 УС-110-3; 13 3, 7, 8, 10, 11, 12 6, 9 4, 5 2; полностью металлические элементы опор металлические элементы опор верхняя часть опор верхняя часть опоры. - Для окраски опор использовать грунт-эмаль «Спецназ»* 3 в 1 черного цвета (либо эквивалент (аналог)), имеющей сертификат качества. *Высокоэффективный материал по металлу 3 в 1 – грунт-эмаль СпецНаз используется для защиты металлических конструкций от атмосферного воздействия, агрессивных газов и химических реагентов. При соблюдении технологии нанесения обеспечивает защиту металлоконструкций до 5 лет. Технические характеристики грунта-эмаль «Спецназ»: - Блеск пленки не менее 40; - Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, с, не менее 60-110; - Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более 4; - Адгезия пленки, баллы 1; - Стойкость покрытия при температуре 20°С к статистическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 - Поверхность опор необходимо очистить от старого покрытия, рыхлой ржавчины и окалины. Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2-3 слоя в зависимости от равномерности прокраски.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. -; -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Воздушная ЛЭП-110кВ №182: Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, д.31, у строения 5 – Дивеевский район, опора №65; - отпайка на ГПП «Заречная»: Дивеевский район, опора №70/1 – г. Саров, ул. Тургенева у д.3.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 12.05. 2015 г. Окончание: 31.10. 2015 г. Конкретные даты проведения работ определяет Заказчик в зависимости от возможности отключения ЛЭП.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, изд. 7, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП31-110-2003, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их применения.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве: - рабочий строительной специальности – не менее 3 чел. 9.3. Персонал, выполняющий работу, должен иметь: - допуск к выполнению работ на высоте; - допуск по профессии «рабочий люльки». - Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др. - Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя; - Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на материалы – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - журнал, где зафиксированы дата окраски, наименование лакокрасочных материалов, примененных при окраске, продолжительность сушки преобразователя и количество слоев нанесенного покрытия; - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть предоставлена на бумажном виде.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП | Линия электропередачи |
| 2 | ГПП | Главная понизительная подстанция |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |