# Том 2 «Техническая часть»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Ед. измерения | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект телевизионный в составе: - Термокожух типа Wizebox WHE32 - Камера типа JVC ТК-С9300Е - Объектив типа Bosch LVF-4000C-D2812 - Коробка клеммная типа Wizebox BG 258 или эквивалент | Исполнения для установки на стену 1.Термокожух класс защиты: IP66 корпус: экструзионный алюминий входное напряжение: ~220В±10%, ~24В±10% выходное напряжение: ~24В±10%, =9В±10%, =12В±10% полезный объем: 190 х 73 х 66 мм. рабочий диапазон температур: -35°C + 40°C габариты: 370 х 114 х 105 мм 2.Камера Чувствительный элемент: 1/3” ПЗС-матрица IT CCD Количество пикселей: 440 000 (752х582) Разрешение по горизонтали: 600 ТВЛ Система развертки: Чересстрочная 2:1, 625 телевизионных линий Частота развертки:15.625 кГц, 50 Гц Минимальная освещенность: Цвет.: 0.05 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.025 лк (25%, F1.2, АРУ High) Ч-б: 0.006 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.003 лк (25%, F1.2, АРУ High) Режим «день/ночь»: True Day/Night, автоматический ИК-фильтр Выходной видеосигнал: BNC, 1.0V (р-р), 75 Ом Синхронизация камеры: Внутренняя Динамический диапазон: ExDR Plus (с использованием двойного затвора) Цифровое шумоподавление: Normal/High Баланс белого: ATW/AWC/ручной Отношение сигнал/шум: 52 дБ (АРУ выкл.) АРУ: Выкл./Средний/Высокий Компенсация встречной засветки: Вкл./Выкл. (4 типа) Режим накопления кадров: Выкл./ х2 – х128 Крепление объектива: CS Управление диафрагмой: DC Автоматическая фокусировка: Есть Цифровое увеличение камеры: х1, х1.4, х2 Режимы воспроизведения: LCD1/LCD2/CRT Маскирование зон: 4 зоны Детектор движения: Вкл./Выкл. Тревожный вход/выход: 1/1 Питание: 12 В пост. тока/ 24 В пер. тока Потребляемый ток: 220 мА Рабочий диапазон температур: -10°…+50°C Масса: не более 270 г Габариты: 55х61х126мм 3.Объектив с переменным фокусным расстоянием Формат изображения: 1/3 дюйма Фокусное расстояние: 2,8-12мм Диапазон диафрагмы: F1,3-360 Минимальное расстояние до объекта: 0,3м Расстояние заднего фокуса: 8,6 мм Вес: не более71 гр. Крепление объектива: CS Угол обзора (широкоугольный): 102,2х74,2 Угол обзора (телеобъектив): 23,7х17,8 Управление диафрагмой: DC, 4-pin Управление фокусом: ручное Управление трансфокацией: ручное Размеры: 38х48х56 мм Температура эксплуатации: -10°…+50°С 4. Коробка клеммная Класс защиты IP66 Монтажный комплект для крепления к стене Диаметр проводов для подключения от 0,65 до 2,0 мм Габаритные размеры включая гермовводы 160х110х65 мм | комплект | 6 |  |
|  | Корзина Типа Interlogix 515R1 или эквивалент | Совместимость с приемниками и передатчиками фирмы Interlogix Технические характеристики: - Корзина 19" на 15 модулей 1" (3U) - Источник вторичного питания 515PS1 - Питание корзины - 100 - 240 VAC, 50/60 кГц - Потребляемый ток - 0.99 A при 115 VAC, 0.49 A при 230 VAC - Выходное напряжение: 13.5 VDC - Выходной ток: 6.0 A максимум - Габариты и масса монтируемых плат: длина - 251 мм, ширина - 51 мм, высота - 133 мм, масса – не более 0.87 кг - Установочное место: высота - 185 мм, ширина - 300 мм, глубина 508 мм - вес с блоком питания - не более 2.43 кг | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф телевизионный в составе (поставляется в разобранном виде): - Корпус металлический типа типа ЩМП-3-0 74 У1 IP65 GARANT, - Сплайс пластина - DIN-рейка типа OMEGA 3F - Автоматический выключатель типа Legrand-06368 - Автоматический выключатель типа Legrand -03382 - Клеммная колодка типа Legrand -04834 - Клеммная колодка типа Legrand-04844 - Основание типа Legrand-04810 - УЗИП типа Hakel SPC1-90 (10141) - УЗИП типа Hakel Н-40 - УЗИП типа Hakel PI-k8/220 или эквивалент | 1.Корпус металлический – 650х500х220 мм с монтажной панелью - 1 шт. 2.Сплайс пластина – 1 шт. 3.DIN-рейка – 0,4 м предназначена для фиксации перфорированных коробов и специальных суппортов. Размеры 35х7,5, толщ. 1 мм Имеет отверстия на базе (18х6,3 мм, посадочный размер - 25 мм), Соответствие нормам 50022 CEI 17-18 4.Автоматический выключатель серии DX Стандарт на 1А однополюсный – 4 шт. Отключающая способность 6 000 А - МЭК 60 898 10 кА - МЭК 60 947 - 2 Класс ограничения 3 (до 32 А) 5. Автоматический выключатель серии DX Стандарт на 6А однополюсный – 1 шт. Отключающая способность6000 А - EN 60898 6 кA – EN 60947-2 6. Клеммная колодка IP2х зеленого цвета (земля) – 1 шт. Ввод 6-25 мм2 – 1 шт. Вывод 1,5-16 мм2 – 12 шт. Длина, мм – 113 7.Клеммная колодка IP2х синего цвета (нейтраль) – 1 шт. Ввод 6-25 мм2 – 1 шт. Вывод 1,5-16 мм2 – 12 шт. Длина, мм – 113 8.Основание для распределительного блока, под колодоки IP2х – 2 шт. Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 колодок IP 2x одного размера 9. УЗИП I/II класса – 1 шт. – однофазные УЗИП класса I+II, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98), на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника. Технические характеристики: Класс УЗИП в соответствии c ГОСТ Р 51992-2002 - I + II Номинальное рабочее напряжение - 230 В Макс. длительное рабочее напряжение - 275 В Импульсный ток (10/350) – IimpL/N - 12 кA, Iimp N/PE - 20 кA Коммутируемый заряд - QL/N -6 A×сек, QN/PE - 10 A×сек Удельная энергия - W/RL/N36 кДж/Ом, W/RN/PE - 100 кДж/Ом Максимальный разрядный ток (8/20) - 90 кA Номинальный разрядный ток (8/20) - 50 кA Уровень напряжения защиты при Iimp - <1,3 кB Время срабатывания tAL/N - < 25 нсек ,tAN/PE- < 100 нсек Номинал защитного предохранителя315 AgG Номинал защитного предохранителя при «V»- соединении63 AgG Временное перенапряжение (ВПН) – UTL/N -335 В/5 сек, UTN/PE - 1200 В/0.2 сек Допустимый ток короткого замыкания - 80 кА Рабочая температура - -40°C - +80°C Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Монтаж - DIN-рейка 35 мм Материал корпуса - Polyamide PA6 Сечение присоединяемых проводников - жесткий одножильный - 35 мм2 - гибкий многожильный - 25 мм2 Cрок эксплуатации – не менее 100 000 ч Контакты дистанционной сигнализации электрическая прочность - 3,75 кВэфф сопротивление изоляции - 2×107Ом максимальный коммутируемый ток - ~ 0,5 А максимальное коммутируемое напряжение - ~ 250 В Масса – не более 347 г 10.Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех – 1 шт. Разъемы BNC –вход-Female, выход-Femal, 75Ом Количество защищаемых пар - 4 Номинальное рабочее напряжение – 6В Макс. длительное рабочее напряжение –7,2 В Номинальный ток - 300 мA C2 Максимальный разрядный ток (8/20) - 5 кA C2 Номинальный разрядный ток (8/20) - 1 кA Уровень напряжения защиты при In - 22 B Уровень напряжения защиты при 1 кВ/мкс - 20 B Время срабатывания - <30 нсек Паразитная емкость - <47 пФ Вносимое сопротивление - 10 Ом Рабочая температура - -40°C - +80°C Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Срок службы (час) - 100 000 Категория в соответствии с МЭК 61643:21-2000 - A2, B2, C2, C3, D1 11. УЗИП III класса – 1 шт. Однофазные помехоподавляющие фильтры со встроенным УЗИП класса III, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Технические характеристики: Класс УЗИП в соответствии c ГОСТ Р 51992-2002 - III Номинальное рабочее напряжение - 230 В Макс. длительное рабочее напряжение - 275 В Номинальный ток - 8A Ток утечки - 2 мА Номинальный разрядный ток (8/20) – InL/N3 кA, InL/PE 3 кA, InN/PE 5 кA Испытательный импульс - UOCL/N - 6 кВ, UOCL/PE 6 кВ, UOCN/PE 10 кВ Уровень напряжения защиты при UOC – Up L/N - <850 B, UpL/PE - <1500 B, UpN/PE - <500 B Время срабатывания – tAL/N - < 25 нсек, tAL/PE - < 100 нсек, tAN/PE - < 100 нсек Номинал защитного предохранителя - 10 А Рабочая температура - -40°C - +80°C Cечение присоединяемых проводников - 2,5-4 мм2 Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Монтаж - DIN-рейка 35 мм Материал корпуса - PolyamidePA6 Асимметричное затухание фильтра в полосе 0,15-30 МГц - не менее 40 дБ на частоте 4 МГц - не менее 80 дБ Постоянные фильтра – Сх - 150 нФ, Сy - 22 нФ, L - 1,2 мГн Рассеиваемая мощность приt= 20°C - <2,2 Вт Cрок эксплуатации - 100 000 ч Масса – не более 130 г 12. Байонетный разъем ВNC на кабель РК-75 BNC(M)-RG6 – 12 шт. Номинальное напряжение AC 500 V; Испытательное напряжение AC 1.500 V в течение 1 мин; Сопротивление изоляции 1.000 MО© мин DC 500 V; Контактное сопротивление 3 mО© max при DC 1 A; Частотный диапазон 0-4 ГГц; VSWR (коэфф.стоячей волны) 1.2 макс 0-2 ГГц 13.Уголок монтажный 50х130 мм –2 шт. 14. Кабельввод – 9 шт. Размер резьбы - ST-M 16 x 1,5 Диапазон фиксирования - 4,5 – 10 SW – 19 C – 34 D – 8 Цвет – серебристо-серый 15.Контргайка – 9 шт. Размер резьбы - 16 x 1,5 Размер под ключ - 22 Цвет – серебристо-серый 16. Кабельввод – 4 шт. Размер резьбы - ST-M 20 x 1,5 Диапазон фиксирования - 7 - 13 SW – 25 C – 37 D – 9 Цвет – серебристо-серый 17. Контргайка – 4 шт. Размер резьбы - 20 x 1,5 Размер под ключ - 26 Цвет – серебристо-серый | комплект | 2 |
|  | Концентратор датчиков Типа КД-4М.1 («Элерон» ЦКДИ.468367.044) или эквивалент | Совместимость с СУДОС «Цирконий-М» Назначение:управление техническими средствами обнаружения Особенности: Обмен данными по каналу RS-485 Дистанционный контроль до 8-х электронных средств обнаружения Контроль до 16 средств охранной сигнализации Возможность коммутации внешних цепей управления Наличие датчика вскрытия Установка в помещениях Продолжительный срок службы Непрерывный режим работы Технические характеристики: Коммутация внешних цепей управления с помощью: - реле, шт. – до 8 - оптронов, шт. – до 8 Напряжение питания, В – от 20 до 30 Потребляемый ток, мА, не более – 70 Масса, кг – не более 1,5 Габаритные размеры, мм – 189 х 95 х 295 Диапазон рабочих температур, °С – от +5 до + 40 Срок службы, лет – не менее 10 | шт. | 1 |
|  | Терминал периферийный типа ТП2М («Элерон» ЦКДИ.468366.021) или эквивалент | Совместимость с СУДОС «Цирконий-М» Назначение: предназначен для организации участков охраны и доступа в охраняемую зону. Особенности: Возможность функционирования в автономном режиме Дистанционный контроль до 4-х электронных средств обнаружения Хранение локальной базы данных Контроль до 8-ми охраняемых средств Наличие датчика вскрытия Установка в помещениях Продолжительный срок службы Непрерывный режим работы Габариты:185 х 265 х 95 мм Технические характеристики: Контроль состояния датчиков – до 8 Питание электронных средств обнаружения – до 4 Длина линии связи до датчика, м, не более – до 100 Длина линии связи локального канала RS-485, м, не более – до 500 Управление замковыми устройствами – до 2 Наличие интерфейса типа «Wiegand» – 4 Степень защиты корпуса – IP 55 Напряжение питания, В – от 20 до 30 Потребляемая мощность, Вт, не более – 5 Масса, кг, не более – 0,6 Диапазон рабочих температур, °С – от +5 до + 40 Относительная влажность при 25°С – 80% Условия эксплуатации (ГОСТ РВ 20.39.304-98) – 1.1 УХЛ Срок службы, лет – не менее10 | шт. | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок  – не менее одного года.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

Другие дополнительные требования:

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также

соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).