## Б11-1
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих НД для сооружения энергоблоков №№1 и 2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104222448 | 10KAA72AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083- 100-09 (Кv=63) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 100 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-06.1-202тм поз.69 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKA. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 114) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=108x5; DP_max=0,15; DP_min=0,1; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
2 | 2.ИСУП.104222449 | 10KAA78AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-100-07 (Кv=100) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 150 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | по типу МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-06.1-202ТМ п.69 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKA. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 115) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159x6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 46035.42
3 | 2.ИСУП.104222452 | 10KAA88AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-07 (Кv=160) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 125 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-06.2-202тм поз.69 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKA. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 116) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=133x6; DP_max=0,25; DP_min=0,15; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
4 | 2.ИСУП.104222453 | 10KAB52AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-06 Рр 2.5МPа Тр 250оС (Кv=250) | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 125 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-05.1-201ТМ поз.132 (НВАЭС-2 ЛСР 2-17-2т поз.7) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-05.1(BEL_101123880) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UJA. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 117) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=133x6; DP_max=0,2; DP_min=0,1; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 76761
5 | 2.ИСУП.104222475 | 00LDT15AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-18 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС Кv=100 | - | 4 | Оборудование | 150 | 0,7 | 80 | конденсат второго контура | (см. Тип или Примечание) | 140 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/862/2809-11 от 10.11.11 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:3-51(BEL_101124081) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. ULD. Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT) |  | См. таблицу А.1 (стр. 134) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159х6; DP_max=0,05; DP_min=0,02; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-16 | 2016-01-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 281690.14
6 | 2.ИСУП.104222476 | 00LDT20AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-19 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС | - | 4 | Оборудование | 150 | 0,6 | 40 | конденсат второго контура | (см. Тип или Примечание) | 140 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/862/2809-11 от 10.11.11 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:3-51(BEL_101124081) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. ULD. Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT) |  | См. таблицу А.1 (стр. 135) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159х6; DP_max=0,8; DP_min=0,04; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-16 | 2016-01-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 281690.14
7 | 2.ИСУП.104236013 | 10KAA11AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 107) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
8 | 2.ИСУП.104236031 | 10KAA14AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-08 (Кv=100) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 150 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-10.1-202тм поз.63 (Аналог 2-06.1-202ТМ п.69) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 108) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159x6; DP_max=0,3; DP_min=0,2; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
9 | 2.ИСУП.104236036 | 10KAA21AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 109) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
10 | 2.ИСУП.104236053 | 10KAA31AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 110) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
11 | 2.ИСУП.104236070 | 10KAA41AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 111) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
12 | 2.ИСУП.104236087 | 10KAA44AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-08 (Кv=100) Рр 2,5МPа Тр250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 150 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-10.1-202тм поз.63 (Аналог 2-06.1-202ТМ п.69) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 112) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159x6; DP_max=0,3; DP_min=0,2; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
13 | 2.ИСУП.104237092 | 00PCB17AA201 | Клапан регулирующий с МЭМ | по типу ПТ68083-150-55 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС Kv=400 (т.к.клапан работает только при min расходе на клапане 77 т/час, а надо при 68 т/час) | - | 4 | Оборудование | 200 | 0,4 | 33 | вода | (см. Тип или Примечание) | 164 | встроенный электропривод | МЭМ-100/160-25 | 0,43 | угл | под приварку | ТУ 26-07-1616-93 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №40/32-1/862/2809-11 от 10.11.11 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:3-51(BEL_101124081) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. ULD. Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT) |  | См. таблицу А.1 (стр. 136) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=219х7; DP_max=0,11; DP_min=0,04; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-16 | 2016-01-26 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 394366.2
14 | 2.ИСУП.104237073 | 10LBG11AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется, см. ИТТ | - | 3 | Оборудование | 250 | 0,95 | 180 | пар |  | 360 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25У3 |  | угл | под приварку | по типу ТУ 26-07-1616-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1133/06-3/3029-10 от 15.12.10 |  |  | BEL_101123877 (Система:BEL Блок: 1 Здание: 2-11.1) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. Здание турбины (10UMA) |  | UMA; См. таблицу А.2 (стр. 137) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: DP_max=0,7; DP_min=0,1;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане, т/ч=30.000; Min расход среды при max перепаде давления на клапане, т/ч=20.000 ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 385321.1
0
0
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10