## Б11-1
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих НД для сооружения энергоблоков №№1 и 2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104236399 | 20KAA11AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 107) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
2 | 2.ИСУП.104236417 | 20KAA14AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-08 (Кv=100) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 150 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-10.2-202тм поз.63 (Аналог 2-06.2-202ТМ п.69) |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 108) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=159x6; DP_max=0,3; DP_min=0,2; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-02-13 | 2017-02-23 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
3 | 2.ИСУП.104236422 | 20KAA21AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 109) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
4 | 2.ИСУП.104236439 | 20KAA31AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 110) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
5 | 2.ИСУП.104236456 | 20KAA41AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052- 250-01 (Кv = 630) Рр 4,0 МПа Tр 250 оС | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 300 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1116/06-3/3027-10 от 15.12.10 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 111) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,4; DP_min=0,3; Время,с=109; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 443425.08
6 | 2.ИСУП.104236473 | 20KAA44AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-08 (Кv=100) Рр 2,5МPа Тр250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 150 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-10.2-202тм поз.63 (Аналог 2-06.2-202ТМ п.69) |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 112) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=159x6; DP_max=0,3; DP_min=0,2; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-02-13 | 2017-02-23 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
7 | 2.ИСУП.104236548 | 20KAA72AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083- 100-09 (Кv=63) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 100 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-06.1-202тм поз.69 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKA. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 114) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=108x5; DP_max=0,15; DP_min=0,1; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
8 | 2.ИСУП.104236587 | 20KAA78AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-100-07 (Кv=100) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 150 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | по типу МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKA. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 115) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=159x6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 46035.42
9 | 2.ИСУП.104236626 | 20KAA88AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-07 (Кv=160) Рр 2,5МPа Тр 250оС | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 125 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-06.2-202тм поз.69 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKA. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 116) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=133x6; DP_max=0,25; DP_min=0,15; Время,с=45; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
10 | 2.ИСУП.104236635 | 20KAB52AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68083-150-06 Рр 2.5МPа Тр 250оС (Кv=250) | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 125 | 1 | 100 | вода промконтура | (см. Тип или Примечание) | 125 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 | 0,18 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1616-2000 | 2-05.1-201ТМ поз.132 (НВАЭС-2 ЛСР 2-17-2т поз.7) |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | См. таблицу А.2 (стр. 117) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008Параметры: Труба=133x6; DP_max=0,2; DP_min=0,1; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 76761
11 | 2.ИСУП.104237140 | 20LBG11AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу КПТ68052-250-08 Рр=2.5 МПа, Тр=250оС Кv =400 | - | 3 | Оборудование | 250 | 0,95 | 180 | пар |  | 360 | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25У3 |  | угл | под приварку | по типу ТУ 26-07-1616-2000 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу.1133/06-3/3029-10 от 15.12.10 |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; См. таблицу А.2 (стр. 137) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=273х8; DP_max=0,7; DP_min=0,1;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане, т/ч=30.000; Min расход среды при max перепаде давления на клапане, т/ч=20.000 ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 385321.1
0
0
Formulas:
Срок доставки = [Срок поставки]+10