Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

Режимные испытания котлов БКЗ-160 №7, ПТВМ-100 №1, ТС-35 №1

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Режимные испытания котлов БКЗ-160 №7, ПТВМ-100 №1, ТС-35 №1

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Выполнение режимных испытаний котла БКЗ-160 ст. №7, котла ТС-35 ст. №1, ПТВМ-100 №1 на газе с выдачей технических отчётов. Выполнение режимных испытаний по распределению нагрузки между котельными агрегатами №6,7,8,9 с выдачей технического отчета и графиков. Выполнение испытаний (2-х,3-х,4-х) параллельно работающих котельных агрегатов с различными нагрузками, с составлением технического отчета и графиков к.п.д., расходов топлива, расхода э/э на ТДМ в зависимости от общей паропроизводительности агрегатов (от 300 – 500 т/час, с шагом 5 т/час). Разработка макета расчета оптимальной загрузки котельных агрегатов, работающих параллельно, при заданной общей тепловой загрузке. Объекты испытаний: паровой котёл ТП-170 ст.№6, БКЗ-160 ст.№7, БКЗ-160 ст.№8, БКЗ-220 ст.№9, паровой котёл ТС-35 ст.№1, водогрейный котёл ПТВМ-100 №1, установленные на ТЭЦ (АО «СГК»).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Выполнение режимных испытаний: котла БКЗ-160 ст. №7 – 1 испытание; ПТВМ-100 №1 – 1 испытание; котла ТС-35 ст. №1 – 1 испытание; испытания по распределению нагрузки между котельными агрегатами №6,7,8,9 – 1 испытание.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Проведения режимных испытаний требуется для выполнения требований «Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации». До начала работ исполнителем разрабатывается согласованная с заказчиком программа проведения испытаний. Срок выполнения работ: Начало: 01.12.2015 г. Окончание: 30.12.2015 г.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Технические отчёты должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов – Типовой методике по испытаниям стационарных паровых котлов МТ 701000006-86, содержать рекомендации по повышению экономичности и надёжности работы котлов, должны быть приложены режимные карты при работе котлов на газе. Исполнитель несёт ответственность за качество выполненных работ.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

В случае выявления неточностей в технических отчётах об испытаниях, выявленных Заказчиком, их устранение осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «СГК», возможна с согласия с Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Работы выполняются с соблюдением требований ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97. Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Специальные требования

К организации, выполняющей работы предъявляются следующие требования: - наличие опыта выполнения работ по режимным испытаниям котлов типа ТС-35, БКЗ-160, ПТВМ-100; ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, в период, достаточный для выполнения работ в указанные сроки.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Технический отчёт режимных испытаний на газе котла БКЗ-160 - Технический отчёт режимных испытаний на газе котла ТС-35 - Технический отчёт режимных испытаний на газе котла ПТВМ-100 - Технический отчёт испытаний по распределению нагрузки между котельными агрегатами ст.№6,7,8,9 с макетом расчета.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг осуществляется после предоставления и согласования Заказчиком технических отчётов на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и на электронном носителе (данные по испытаниям формат Excel) и подтверждается двусторонним актом.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Технические отчёты на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе – 4 отчёта.