ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку аккумуляторных батарей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка аккумуляторных батарей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аккумуляторная батарея
	Герметизированные свинцово-кислотные, необслуживаемые

Срок службы для всех аккумуляторных батарей – не менее 5 лет

Номинальное напряжение

12В

Номинальная емкость, не менее 

5,25 Ач

Число элементов, не менее 

6

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С)

20мОм

Рабочий диапазон температур:

Заряд, не менее 

0~40°С

Разряд, не менее

-20~50°С

Хранение, не менее 

-20~40°С

Максимальный зарядный ток

2,1А

Диапазон зарядного напряжения

2,25-2,30В

Температурная компенсация

-3мВ/°С

Размеры 

Длина, мм

90

Ширина, мм 

70

Высота, мм

102

Высота с клеммой, мм

106

Тип клеммы        зажим 55/7 мм
	не менее 12 месяцев
	2000
	шт.

	2
	Аккумуляторная батарея
	Герметизированные, выполненные по AGM-технологии, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи

Количество элементов в блоке 

6

Максимальный ток разряда 

130 (5 сек )

Примерное внутреннее сопротивление 
20 мОм

Диапазон рабочих температур 

разряд: -20°С ~50°С 
заряд : 0°С ~40°С 
хранение : -20°С ~40°С

Оптимальная рабочая температура 

25°С

Напряжение подзаряда 

13,5 до 13,8 В при 25°С

Максимальный ток заряда 

3.4 А

Напряжение заряда при циклическом режиме 
14,4 до 15,0 В при 25°С

Материал корпуса 

ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Напряжение, В

  12

Емкость, Ач, не менее 

  8.5

Длина, мм

  151

Ширина, мм

  65

Высота, мм

  94

Высота с клеммой, мм

  100

Вес, кг

  2,6

Срок службы, лет

  5

Гарантия, мес.

  12

Тип клеммы

  зажим 5мм/7мм


	не менее 12 месяцев
	2000
	шт.


разряд: -20°С ~

	0°С 
заряд : 0°С ~40°С 
хранение : -20°С ~40°С

	
	Оптимальная рабочая температура 

	25°С


	Напряжение подзаряда 

	13,5 до 13,8 В при 25°С


	Максимальный ток заряда 

	2,16А


	Напряжение заряда при циклическом режиме 

	14,4 до 15,0 В при 25°С


	Материал корпуса 
	ABS (акрило-бутадиен-стирол)


	Напряжение, В
	  12


	Емкость, Ач, не менее 
	  7,2


	Длина, мм
	  151


	Ширина, мм
	  65


	Высота, мм
	  94


	Высота с клеммой, мм
	  100


	Вес, кг
	  2,4


	Срок службы, лет
	  5


	Гарантия, мес.
	  12


	Тип клеммы
	  Зажим 5мм/7мм



	
	не менее 12 месяцев
	2000
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 15 дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам                                                                                                                                      Г.Б. Ручкина                                                           
