ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Техническое задание на разработку рабочей документации

к Договору № _____ от «___» _____________ 2011г.

СОГЛАСОВАНО :                                                                              УТВЕРЖДАЮ :

Директор                                                                                              Генеральный директор

__________________________                                                         ЗАО «Далур»

_________________________                                                            ______________  А.А. Дементьев

«____» ____________ 2011г.                                                             «____» ________________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации

Предприятие по обработке Далматовского месторождения. Участок Усть-Уксянский. Реконструкция здания ЛСУ «Усть-Уксянская».

- Вид строительства : расширение;

- Основание для проектирования : Инвестиционная программа развития ЗАО «Далур»;

3.   Заказчик проекта : Закрытое акционерное общество «Далур»;

- Стадийность проектирования : рабочая документация;

- Район, пункт и площадка строительства : Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское;

- Особое условия строительства : инженерно – геологические условия на площадке строительства принять согласно «Отчету об инженерных изысканиях», выполненных ЗАО «Уралпроект» в 2007г., и «Отчету об инженерно- строительных изысканий», выполненных ОАО «ГПИ мясомолпром» в 2005г;

- Режим работы предприятия : круглогодичный, круглосуточный;

8. Решение связи – по аналогии с проектом РД для Усть-Уксянской залежи;

- Проектная мощность предприятия, здания, сооружения до 1060 м3/ч с учетом расширения;

- Требования к составу и содержанию проектной документации

Разработать рабочую документацию в составе, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

В составе проектируемых объектов предусмотреть реконструкция (расширение) существующего здания ЛСУ;

11. Требование к технологии основного и вспомогательных производств

Чертежи оборудования принять согласно аппаратурной схемы, представленной Заказчиком :

1. Напорная сорбционная колонна типа СНК – поз 2-4

2. Технические характеристики :

- Вместимость, м3, не менее………………..52

- Высота, мм………………………………….9100

- Наружный диаметр, мм……………………3016

- Высота рабочего слоя, мм………………… 6000

- Условный проход входа раствора, мм…….200

- Условный проход выхода сорбента, мм…..200

- Условный проход входа сорбента, мм…….150

- Условный проход люка ремонтного, мм….500

- Условный проход люка смотрового, мм…..150

- Возникающее давление в емкости,

не более МПа (кг/см2)………………………...0,07(0,7)

- Масса, не более, кг…………………………..5180

Емкость установить согласно проекта.

3.Устройство и принцип работы.

Колонна сорбционная состоит : корпус, крышка, дно, кассета дренажная, опора. На крышке (материал Ст12Х18Н10Т, S-10мм) установлены кассеты дренажные (12шт.), патрубок d=456мм с установленным в нем смотровым стеклом. Корпус (материал Ст12Х18Н10Т, S-8мм). В дне (материал Ст12Х18Н10Т, S-10мм) установлены : патрубок слива сорбента, патрубок подачи раствора ПР, люк ремонтный. Опора (материал Ст3пс, S-10мм) имеет два технологических проема 600х1400.

Колонна сорбционная заполняется ионообменной смолой согласно технологического регламента. Уровень загрузки смолы контролируется с помощью смотрового окна. Растворы, поступающего с полигона ПВ, пройдя пескоотстойник ПР, насосами подаются в сорбционную колонну. Проходя через слой ионообменной смолы, находящейся в колонне, растворы освобождаются от полезного компонента и попадают в отстойник ВР. По мере насыщения сорбента в колонне полезным компонентом, производится слив сорбента, через сливной патрубок Dy200мм, и с помощью эрлифта загрузка его, в разгрузочный бункер. Фильтрующие кассеты в количестве 12 шт. служат для удержания смолы при фильтрации раствора ПР.

- Требования к архитектурно-строительным решениям

12.1 Выполнить пристройку к существующему зданию со стороны оси «В», ряды 3-4;

12.2 Административные и бытовые помещения в существующем здании ЛСУ оставить без изменения, поскольку численность трудящихся не увеличивается;

12.3 Строительные конструкции пристройки, выполнить с применением :

-  Каркас – металлоконструкции  в т. ч. Гнутый профиль;

- Ограждающие конструкции – «сэндвич» панели;

- Демонтировать панели стеновые существующего здания по оси «В», ряды 3-4, с последующим монтажом их по оси «Г» ряды 3-4;

- Фундаменты по ряду 3-4, выполнить монолитные, сборные ж/б фундаментные балки по ряду 3-му и 4-му, опереть на существующий фундамент по оси «В».

13. Требования к системам инженерного обеспечения.

Проектируемые системы инженерного обеспечения (электроснабжение, автоматизация, сигнализация, отопление, вентиляция) выполнить от существующих сетей, согласно техническим условиям на подключение.

14. Требования по сметам

Сметная документация выполняется согласно требованиям Постановления Правительства Российской федерации №87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметная документация должна содержать объектные и  локальные сметы.

Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. и в текущих ценах на период выполнения сметной документации.

- Требования к документации

Документация представляется :

- на бумажном носителе – 4 экз.

- в электронном виде – 1 экз. (в т.ч. сметная документация в программе «Гранд Смета»)

Текстовая часть – Microsoft Word

Таблица с расчетами – Microsoft Excel

Графические материалы – растровый вид ( TIF, PDF). Подрядчик, по отдельному запросу заказчика представляет отдельные чертежи в формате ACAD 2000 (DWG).

Составил:     	_____________________	О.К. Хабичев

Согласовано:

Директор по производству ЗАО «Далур»       _____________________  Н.А. Попонин

______________________  А.С. Бабкин

______________________  Ю.А. Засыпкин

______________________  А.М. Боргояков

______________________  С.Н Лыгалов

______________________  Е.А. Никулин

______________________  А.А. Юрин