
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку комплектующих для изготовления элементов ИУС.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Кабель удлинительный активный  ACU823-10M, USB Type A''папа'' - USB Type A"мама", длина 10м. Фирма Aopen (каталог "nix", Арт. 148043)
	шт.
	1
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	2
	Кабель удлинительный активный  ACU823-15M, USB Type A''папа'' - USB Type A"мама", длина 15м. Фирма Aopen (каталог "nix", Арт. 148044)
	шт.
	2
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	3
	OSM-42RA-BL. Блок управления шаговым электроприводом. Производитель ООО «Онитекс».
	шт.
	17
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя


	4
	Кабель сетевой UTP 4 пары, cat.5E, 24AWG, серый, неэкранированный (катушка 305м).
	шт.
	3
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	5
	NPort 5650-16.  16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet.  Производитель МОХА.
	шт.
	1
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	6
	Одноканальный  электрооптический преобразователь c FC коннектером  J720-11: 850 nm single-channel compact electrical-to-fiberoptic converter.  Производитель Highland Technology (США). (Поставляется фирмой "ИНТРЕЙД", г. Москва, www.istcgroup.com)
	шт.
	6
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	7
	Генератор импульсов 8-канальный,  модель 9528 с 4 оптическими выходами (options: 4 оптических выходных модуля λ=820 nm) Digital Delay Pulse Generator.   Длина волны λ=820нм.  Производитель Quantum Composers.
	шт.
	1
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	8
	AC/DC преобразователь TCL 060-124.

P вых: 60 Вт; Выход: 24 В. Производитель TRACO Electronic AG.
	шт.
	5
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	9
	Распределительный шкаф АE 1030.500. Производитель – фирма RITTAL
	шт.
	5
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	10
	Редуктор MOTOVARIO NMRV-P063/150 с передаточным отношением i=2400(0,55кВт) (Поставляется фирмой ЗАО «Сервотехника", г. Москва, www.servotechnica.ru)
	шт.
	2
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее _2013_ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Диапазон рабочих  температур 15…50 ОС.

Влажность до 80 % при 25 ОС без образования конденсата. 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1 Требования к кабелям удлинительным активным ACU823-10 и ACU823-15.
Кабели должны обеспечивать подключение к ПЭВМ устройств (видеокамер), работающих по интерфейсам  USB 2.0 и USB 3.0. 

Длины кабелей – 10 и 15 м соответственно.

Скорость передачи данных – до 480 МБит/с.

3.1.2 Требования к блокам управления шаговым приводом OSM-42RA-BL.

Назначение – управление работой 4-, 6- и 8-ми выводных шаговых двигателей. 

Максимальный выходной ток – 4,2 А.

Коэффициенты дробления шага – 1, 1/2, 1/4, 1/16.

Напряжение питания – 10…45 В.

Диапазон частот встроенного генератора 1…10000 Гц.

Наличие не менее 2- дискретных входов управления для подключения концевых выключателей.

Установка тока обмоток в диапазоне от 0 до 4200 мА, ошибка установки – не более ±5%.

Установка тока простоя в диапазоне от 0 до 100% от полного тока двигателя.

Обмен с ПЭВМ по интерфейсу RS-485 со скоростью до 115200 бит/с.

Протокол обмена – MODBUS RTU.

В комплекте должны поставляться программные библиотеки для разработки ПО управления шаговыми двигателями на языках C++ и C#.
Число блоков управления  на линии интерфейса RS-485 – до 32-х.

Габаритные размеры – 108х73х20 мм.

3.1.3 Требования к кабелю сетевому UTP.

Категория 5e.

Число пар проводников – 4.

Тип проводников – одножильный.

Сечение проводников – 0,5 мм2.

Скорость обмена информацией - до 100 МБит/с.
3.1.4 Требования к асинхронному серверу NPort5650-16.

Преобразование сигналов последовательных портов в Ethernet.
Количество последовательных портов – 16.

Тип последовательных интерфейсов – RS232/RS-422/RS-485 (выбирается программно).
Скорость передачи данных – 50…921600 бит/с.
Передаваемые сигналы по линиям интерфейса RS-232 – Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD.

Передаваемые сигналы по линиям интерфейса RS-422 – Tx+, Tx-, Rx+, Rx-.

Передаваемые сигналы по линиям интерфейса RS-485 – Data+, Data-.

Управление направлением передачи данных по RS-485 – автоматическое.

Защита от импульсных помех – 15 кВ.

Количество Ethernet-портов – 1.

Скорость обмена по сети Ethernet – до 100 МБит/с.

Габаритные размеры – 440х45х198 мм.
3.1.5 Требования к электрооптическому преобразователю J720-11.
Входное напряжение – 0…5 В.

Задержка распространения сигнала – не более 1 нс.

Мощность выходного оптического сигнала – 1 мВт.

Длина волны выходного излучателя – λ=850 нм.

Рабочая полоса частот – 0…180 МГц.

Время нарастания – не более 250 пс.

Джиттер (фазовое дрожание) – не более 12 пс.

Тип входного электрического разъема – BNC.
Тип выходного оптического разъема – FC.

Габаритные размеры – диаметр 12,7 мм, длина 82,6.

Не требуется внешний источник питания.

3.1.6 Требования к генератору импульсов 9528.

Назначение – формирование импульсов по 8-ми каналам с программируемой амплитудой, длительностью и задержкой.

Временное разрешение – 250 пс.

Джиттер (фазовое дрожание) – не более 50 пс.

Количество выходных каналов:

· электрических – 4;

· оптических – 4, длина волны λ=820 нм.

Амплитуда выходных импульсов – 2…20 В.

Длительность выходных импульсов – 100 нс … 1000 с (дискретность – 0,1 нс).

Длительность задержек – 0…1000 с (дискретность – 0,1 нс).

Управление заданием параметров и режимов работ от ПЭВМ через USB.

Габаритные размеры – 267х210х140 мм.

3.1.7 Требования к AC/DC преобразователю TCL 060-124
Выходное напряжение – 24…28 В (регулируемое).

Выходной ток – 0…2,5 А.

Пульсации выходного напряжения – не более 50 мВ;

Защита от короткого замыкания в нагрузке.

Габаритные размеры – 45х100х75 мм.

3.1.8 Требования к распределительному шкафу AE 1030.500.

Габаритные размеры – 380х300х155 мм.

Наличие в комплекте поставки монтажной панели.

Наличие фланш-панели.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	────

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно требованиям производителя

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	3.4.1 Требования к блокам управления шаговым приводом OSM-42RA-BL.

Монтаж блоков управления – на панель.

Подключение проводников питания, интерфейса, двигателя и концевых выключателей – через клеммные соединители.

3.4.2 Требования к асинхронному серверу NPort5650-16.
Корпус сервера должен обеспечивать его установку в 19" стойку.

Подключение всех кабелей – через разъемные соединители. 
3.4.3 Требования к электрооптическому преобразователю J720-11.
Подключение электрических сигналов – через разъемные соединители типа BNC.

Подключение оптических сигналов – через разъемные оптические соединители типа FC.
3.4.4 Требования к генератору импульсов 9528.

Исполнение – настольное.

Подключение электрических сигналов – через разъемные соединители типа BNC.

Подключение оптических сигналов – через разъемные оптические соединители типа ST.
3.4.5 Требования к AC/DC преобразователю TCL 060-124
Установка на DIN-рейку.

Подключение проводников входного и выходного питания – через клеммные соединители.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы и комплектующие поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям международных стандартов, нормам и стандартам Российской федерации, 

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	3.7.1 Питание кабелей удлинительных активных ACU823-10 и ACU823-15 должно осуществляться от USB-порта ПЭВМ.

3.7.2 Питание блоков управления шаговым приводом OSM-42RA-BL – от источника постоянного тока напряжением 10…45 В.

3.7.3 Питание асинхронного сервера NPort5650-16 – от сети переменного тока напряжением 220 В ± 10%, частотой 50±1 Гц.

3.7.4 Питание электрооптических преобразователей J720-11 – от входных электрических сигналов.

3.7.5 Питание генератора импульсов 9528 - от сети переменного тока напряжением 220 В ± 10%, частотой 50±1 Гц.

3.7.6 Питание AC/DC преобразователя TCL 060-124 - от сети переменного тока напряжением 220 В ± 10%, частотой 50±1 Гц.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	────

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Комплектность поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации, поставляемой с оборудованием.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	────

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении поставляемого оборудования.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок приемки продукции покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Передать следующие документы: о сертификации товаров, технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарные накладные.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Согласно требований производителя.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно требований производителя.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставляемое оборудование соответствует гарантии производителя и исчисляется со дня подписания товарной накладной и передачи Товара (Оборудования).

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	────

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	────

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно требованиям и стандартам Российской федерации.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Общепромышленное исполнение

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	────

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 08.08.2014 года 2 30 55










