ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания Liebert NXe 30 kVa

или эквивалент
	Требования к техническим характеристикам

Тип                                                                      с двойным преобразованием

Выходная мощность                                              - 30000 ВА / 24000 Вт

Форма выходного сигнала



   синусоида

Количество выходных разъемов питания  
  1 (из них с питанием от батарей - 1)

Тип выходных разъемов питания                           IEC 320 C13 (компьютерный)

Коэффициент полезного действия                         не менее   96%

Коэффициент нелинейных искажений                   не более   4%

Вход / Выход

На входе
3-фазное напряжение

На выходе
3-фазное напряжение

Входное напряжение
305 - 477 В

Входная частота

40 - 72 Гц

Входной коэффициент мощности
 не менее    0.99

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)
± 1 %

Крест-фактор

3:1

Управление

Интерфейсы  должны быть RS-232 

Должен быть слот для дополнительных интерфейсов         

Функциональность

Отображение информации     ЖК-экран

Должна быть звуковая сигнализация  

Должен быть холодный старт                          

Должен быть ручной By-pass                            

Должен быть автоматический By-pass  

Батарея
Должно предусматриваться подключение дополнительных батарей         

Защита

Должны быть предусмотрены: защита от перегрузки, защита от высоковольтных импульсов, фильтрация помех, защита от короткого замыкания

Дополнительные требования
Уровень шума – не более 52 дБ

 Габариты - не более (ШxВxГ) 600x1600x825 мм

Вес - не более 312 кг

Должна быть поддержка SNMP, сухие контакты - предусматриваться опционально; не мнее 3 слотов для интерфейсных плат

Должно быть программное обеспечение «Multilink» или эквивалент

	24 месяца
	3
	шт.

	2
	Внешний шкаф байпаса NXA0NMBX или эквивалент
	Шкаф должен быть предназначен для источников питания типа NXe 30 kVa или эквивалент, габариты ШхГхВ должны быть от 400х250х500 мм до 410х260х510 мм
	24 месяца
	1
	шт.

	3
	Батарейный автомат Liebert Battery Circuit Breaker Box 

NXA0BCB3040 или эквивалент
	Должен быть предназначен для источников питания типа NXe 30 kVa или эквивалент
	24 месяца
	3
	шт.

	4
	Температурный датчик для АКБ (Battery Temperature Monitoring Kit) NXA0UFXBTS или эквивалент
	В комплект должен входить собственно датчик, блок передачи сигнала от температурного датчика ТМР-2 или эквивалент, соединительные кабели.  
	24 месяца
	3
	компл.

	5
	Кабель параллельной работы NXA0UFXP05 или эквивалент
	Кабель параллельной работы, длиной от 5 м до 6 м 
	24 месяца
	3
	шт.

	6
	Плата INTELLISLOT RELAY CARD или эквивалент 
	Должна быть предназначена для источников питания типа NXe 30 kVa или эквивалент
	24 месяца
	3
	шт.

	7
	Батарейный шкаф 
	Габариты должны быть  от 900х730х2300 мм от до 910х740х2310 мм
	24 месяца
	3
	шт.

	8
	Комплект аккумуляторных батарей  
	В комплекте должно быть 40 шт., 12В, 40Ач, обеспечение не менее 30 минут резервирования при нагрузке 30 Ква/24 Квт
	24 месяца
	3
	компл.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 2 недель с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                              Д.П. Давыдов
