Вопрос 1:

Просим уточнить, как по Вашему видению должно быть организовано непосредственное жидкостное охлаждение компонентов Вашего комплекса оборудования, таких как неназванное коммутационное оборудование и ASUSRS720Q-E8-RS12. Производитель ASUS(как и, возможно, производитель Вашего коммутационного оборудования), не заявляет возможность использования непосредственного(контактного) охлаждения жидкостью. Данный модульный сервер рассчитан на работу при влажности от 20% до 90% без образования конденсата. Превышение данных значений или появления конденсата является нештатным режимом работы и выход из строя сервера при нештатном режиме работы приводит к потере гарантии.

Ответ:

Жидкость — это не обязательно вода. Жидкость — это некоторая конденсированная среда, которая позволяет эффективно снимать тепло с нагревающихся элементов.

Вопрос 2:

Берёт ли заказчик на себя риск выхода из строя оборудования и потерю гарантии, так как планирует эксплуатировать его в непригодных для работы условиях?

Ответ:

Оборудование планируется эксплуатировать в пригодных для работы условиях, и гарантийная поддержка обеспечивается Поставщиком.

Вопрос 3:

Возможно, заказчик имел в виду, что жидкость используется только в радиаторах шкафа, установленное в шкаф оборудование охлаждается при помощи обдува воздушным потоком?

Ответ:

Жидкость используется для погружного охлаждения всех компонент вычислительных модулей.

Вопрос 4:

Устроит ли заказчика, если водяным охлаждением будут обеспечены процессоры сервера? Просьбе перечислить список компонент, которые должны быть обеспечены охлаждением отличным от того, которое для них разработал производитель сервера и указать способ охлаждения в доступном виде, с описанием механизма действия и указать документы и стандарты, по которым это должно быть выполнено для обеспечения совместимости и безопасности работы требуемого оборудования.

Ответ:

Жидкостным охлаждением должны быть обеспечены все компоненты вычислительных модулей, включая собственно процессоры, оперативную память, диски и пр.

Вопрос 5:

Возможно, заказчик подразумевал в запросе IMMERS 880, а не ASUSRS720Q-E8-RS12 ?

Ответ:

Требуется именно ASUS RS720Q-E8-RS12. Может быть использовано любое решение на базе  ASUS RS720Q-E8-RS12, удовлетворяющее требованиям технического задания.

Вопрос 6:

Заказчик просит “должно использовать единую интегрированную двухконтурную иммерсионную систему жидкостного охлаждения;”.

Что такое Иммерсия?

Иммерсия - введение жидкости между объективом микроскопа и рассматриваемым предметом для усиления яркости и расширения пределов увеличения изображения. Вопрос, где у заказчика микроскоп? Он электронный, оптический сканирующий зондовый рентгеновский или дифференциальный интерференционно-контрастный? Какая кратность увеличения? Как он должен быть встроен в вычислительный комплекс? Какое усиление яркости необходимо? До каких пределов нужно расширять увеличение изображения?  Как система может быть единой, если она двухконтурная? Как микроскоп помогает организовать охлаждение вычислительного комплекса?

Ответ:

Приведённое значение слова «иммерсия» является не единственным. Основное значение у слова «иммерсия» — это физическое погружение какого-либо объекта в какую-либо конденсированную среду (от англ. «immersion» — «погружение»).

Иммерсионная система жидкостного охлаждения — система жидкостного охлаждения электронных компонент методом их погружения в диэлектрическую жидкость.

Вопрос 7:

Что такое фрикулинг?

Ответ:

Фрикулинг (от англ. «freecooling») — это технология «свободного охлаждения», позволяющая использовать низкую внешнюю температуру воздуха для охлаждения жидкости (вместо применения холодильных машин). Другими словами фрикулинг предполагает использование системы охлаждения без использования фреона.

Вопрос 8:

“- система охлаждения должна работать с использованием перегретой охлаждающей жидкости; ” - Как можно охлаждать перегретой жидкостью? До какой температуры нужно перегреть и как отличить нагретую жидкость от перегретой? Так же просьба описать механизм действия, так как участник закупки считает данное требование абсурдным и лишённым смысла, так же формулировка является абстрактной и неконкретной, что может быть рассмотрено как намеренное введение в заблуждение участников закупки с целью намеренного недопуска того или иного участника закупки до торгов с целью искусственно ограничить конкуренцию.

Ответ:

Была допущена орфографическая ошибка. Подразумевалось использование термина «прогретая жидкость», а не «перегретая жидкость». Требований к конкретному способу реализации не имеется. Детальный механизм действия выбирается на усмотрение Поставщика.

Вопрос 9:

“величина энергоэффективности (PUE) ВК должна быть не более 1,05 PUE (PUE определяется как отношение подведённой к комплексу электрической мощности к мощности, потребляемой установленными электронными устройствами).” - Что такое BK?

Ответ:

ВК — вычислительный комплекс.

Вопрос 10:

Что такое система вторичного теплообмена? Как отличить вторичную от первичной? Что значит жидкость-воздух?  Какая интенсивность испарения жидкости должна поддерживаться?  Что такое система жидкость-жидкость? Какой механизм работы?

Ответ:

Первичная система теплообмена (внутренний блок) — система непосредственно контактирующая с охлаждаемым оборудованием. В данной системе производится передача тепла от оборудования к жидкости.

Вторичная система теплообмена (внешний блок) — система охлаждения жидкости. В данной системе производится передача тепла от жидкости к воздуху вне центра обработки данных.

Никаких дополнительных требований по реализации системы охлаждения (сверх представленного в техническом задании) не предъявляется, включая требований по интенсивности испарения и детальному механизму работы.

Вопрос 11:

Что такое комплект телеметрии? Что он должен делать? Из чего состоять? К чему и как подключаться?

Ответ:

Комплект телеметрии — это система контроля охлаждения оборудования (автоматизированная система управления тепловыми процессами [АСУ-ТП]).

Состав и схема подключения комплекта телеметрии составляются на усмотрение Поставщика.

Вопрос 12:

“должен обеспечивать нормальную работоспособность в диапазоне температур от -40°С до +40°С” – планирует ли заказчик  эксплуатацию комплекса зимой на улице или в морозильной камере? Зачем тогда водяное охлаждение, если там и так холодно? Запрошенный сервер Asusне рассчитан на работу при температуре ниже +10c. Должна ли система охлаждения выполнять функцию отопительного прибора, если температура окружения ниже, чем допустимая для эксплуатации сервера?

Ответ:

Под температурой в данном случае подразумевается температура уличного воздуха, среды в которую отводится тепло.

Вопрос 13:

Считает ли заказчик, что вычислительные комплексы с воздушным охлаждением не предназначены для  высокопроизводительных вычислений в задачах моделирования и обработки больших объёмов данных? Если это так, то почему? Какой уровень тепловыделения предполагается? Вычислительные модули( перечисленные заказчиком процессоры, серверы, диски, память и другое), являются стандартным оборудованиям, для штатной работы которого не требуется контактное охлаждение водой, что подтверждается опытом участника закупки и производителей оборудования, таких как HP, DELL, IBM, HUAWEI, Supermicro, INTEL, ASUS, которые имеют в своих модельных линейках подавляющее большинство(около 90%) серверов с воздушным охлаждением, в том числе с процессором, памятью, дисками и другим оборудованием, которое запрашивает заказчик. Тысячи серверов по всему миру в данной и более производительной и выделяющей большее тепло конфигурации работают в стандартных шкафах и шасси в стандартных серверных комнатах, залах, корпусах и стойках. Чем обосновано требование использования нестандартной и дорогой системы охлаждения? Заказчик не указал этого в АД.

Ответ:

Мы не считаем, что вычислительные комплексы с воздушным охлаждением не предназначены для высокопроизводительных вычислений в задачах моделирования и обработки больших объёмов данных. Просим обратить внимание, что многие кластеры из мирового рейтинга top500 используют жидкостное охлаждение.

Использование жидкостной системы охлаждения определяется требованиями по снижению общего энергопотребления вычислительного комплекса, отказом от использования прецизионных кондиционеров, а также оптимизацией затрат на подготовку серверного помещения.

Вопрос 14:

Какой состав жидкости(смеси) необходим для обеспечения совместимости и оптимальной работоспособности вычислительного комплекса? Какой уровень теплопроводности должна обеспечить жидкость? Какая плотность жидкости требуется заказчику для эффективного теплообмена внутри вычислительного комплекса?

Ответ:

Никаких требований к составу жидкости не предъявляется. Все параметры жидкости выбираются на усмотрение Поставщика.