Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ПОСТАВКУ И МОНТАЖ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ НУЖД ОТДЕЛЕНИЙ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «ВНЕДРЕНИЕ (ПОСТАВКА И МОНТАЖ) АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ» ДЛЯ  НУЖД СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Предмет открытого запроса цен

Заключение договора на «Внедрение автоматизированного узла управления теплопотребления» для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Адрес проведения работ

620057,  Свердловская  обл., г. Екатеринбург,   ул. Корепина, 52

- Срок проведения работ

С момента подписания договора по 31 декабря 2012г.

- Основные требования к предложению

Предназначение: Добиться  ощутимого эффекта экономии тепла в системах теплоснабжения в здании спецпрачечной за счет автоматизации систем теплопотребления. Вместе с этим автоматизация  должна позволить существенно улучшить качество теплоснабжения, т.е.  подать тепловую энергию в соответствии с его  потребностью, обеспечив необходимый комфорт. Задачи автоматизации должна быть реализованы с помощью автоматизированного узла управления (АУУ) с возможностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения объекта и пр. Экономия при установке АУУ достигается за счет компенсации инертности ЦТП в моменты изменения температуры наружного воздуха (погодная компенсация, исключение перетопов), а также за счет возможности автоматического снижения температуры внутри здания в ночное время и в выходные (праздничные) дни.

Источник теплоснабжения после ЦТП:

- Температурный график тепловой сети, прямая 95 оС, обратка 70 оС.

- Фактическое давления, Р1 =4,5-3,0 кгс/см кв.; Р2 =3,5-1.5 кгс/см кв.

Система отопления:

- Зависимая схема присоединения.

- Диаметр, прямая 70мм.; обратная 70мм.;

- Температурный график СО , прямая 95 оС, обратка 70 оС.

- Расчетная мощность СО, 0,134 Гкал/час.

- Потери напора в СО, 500 мм.вод.ст.

- Размер помещения под АТП, длина 7м; ширина 5м, высота 5м.

Система горячего водоснабжения: нет.

Вентиляция: нет.

Дополнительное оборудование: нет.

- Перечень, наименование и объемы товаров, работ, услуг, являющихся предметом размещаемого заказа:

Система автоматического регулирования тепла – 1 шт.

Монтажные, электромонтажные работы.

Автономная проверка и комплексная наладка системы.

- Общие требования

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, серийно выпускаемым заводом-изготовителем, со сроком изготовления в 2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Товары, поставляемые по договору, должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок на Монтажные, электромонтажные работы - не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- «ВНЕДРЕНИЕ (ПОСТАВКА И МОНТАЖ) АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ» ДЛЯ  НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Предмет открытого запроса цен

Заключение договора на «Внедрение автоматизированного узла управления теплопотребления» для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Адрес проведения работ

454036, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Свердловский тракт, 2б

- Срок проведения работ

С момента подписания договора по 31 декабря 2012г.

- Основные требования к предложению

Предназначение: Добиться  ощутимого эффекта экономии тепла в системах теплоснабжения в здании спецпрачечной за счет автоматизации систем теплопотребления. Вместе с этим автоматизация  должна позволить существенно улучшить качество теплоснабжения, т.е. подать тепловую энергию в соответствии с его потребностью, обеспечив необходимый комфорт в помещениях для персонала. Задачи автоматизации должна быть реализованы с помощью автоматизированного узла управления (АУУ) с возможностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения объекта и пр. Экономия при установке АУУ достигается за счет компенсации инертности котельной ОСК МУП «ПОВВ» в моменты изменения температуры наружного воздуха (погодная компенсация, исключение перетопов), а также за счет возможности автоматического снижения температуры внутри здания в ночное время и в выходные (праздничные) дни.

Характеристики тепловой сети котельной ОСК МУП «ПОВВ»:

- Температурный график тепловой сети, прямая 105 оС, обратная 70 оС.

- Фактическое давления, Р1 =7,0 кгс/см кв.; Р2=5,0 кгс/см кВ;

- Диаметр, прямая 100мм.; обратная 100мм.;

Система отопления:

- Зависимая схема присоединения.

- Диаметр, прямая 100мм.; обратная 100мм.;

- Температурный график СО, прямая 105 оС, обратная 70 оС.

- Расчетная мощность СО, 0,261 Гкал/час.

- Потери напора в СО, 1400 мм.вод.ст.

- Размер помещения под АТП, длина 8,5м; ширина 3,7м, высота 3м.

Система горячего водоснабжения:

- Независимая схема присоединения с рециркуляцией.

- Диаметр, прямая 50 мм.; обратная 50 мм.;

- Температурный график СГВС, прямая 75 оС, обратная 30 оС.

- Расчетная мощность СГВС, 0,068 Гкал/час.

- Потери напора в СГВС, 200 мм.вод.ст.

Вентиляция: нет.

Дополнительное оборудование: нет.

- Перечень, наименование и объемы товаров, работ, услуг, являющихся предметом размещаемого заказа:

Система автоматического регулирования тепла – 1 шт.

Монтажные, электромонтажные работы.

Автономная проверка и комплексная наладка системы.

- Общие требования

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, серийно выпускаемым заводом-изготовителем, со сроком изготовления в 2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Товары, поставляемые по договору, должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок на монтажные, электромонтажные работы - не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.