Вопрос

- В документации открытого аукциона в электронной форме № 31604353597 на «Право заключения договора на выполнение работ по модернизации комплекса систем пожарной безопасности согласно разработанному проекту № 381-1900 в здании университетского лицея 1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Кленовый бул., д.21» в «Приложении № 2 к Техническому заданию» «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре», являющийся неотъемлемой частью документации проводимой закупки, отсутствует инструкция по заполнению  «Приложения № 2 к Техническому заданию», не позволяющие участнику корректно сформировать заявку на участие в аукционе, а именно: непонятно, как при заполнении применять символы и знаки «от», «до», «,», «;», «/», «и/или», «и», «или».

Во избежание разночтений при заполнении «Приложения № 2 к Техническому заданию» просим внести изменения в аукционную документацию.

Ответ:

| N п/п | Наименование товара |
| --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Пояснение по заполнению |
| 1. | Пульт контроля и управления | Количество приборов, подключаемых к пульту | Указывается значение «Не более 127» или число большее 127, если предлагаемый прибор позволяет больше |
|  |  | Длина линии связи с приборами | Указывается значение «Не более 3000» или число большее 3000, если предлагаемый прибор позволяет больше |
|  |  | Жидкокристаллический индикатор | Должен быть с жёлто-зелёной подсветкой, не менее двух строк по 16 символов |
|  |  | Диапазон напряжений питания от резервированного источника постоянного тока | Указывается диапазон «От 10,2 до 28,4» или больший диапазон |
|  |  | Максимальное количество выходов прибора | Указывается значение «Не более 256» или число большее 256, если предлагаемый прибор позволяет больше |
|  |  | Количество разделов | Указывается значение «До 511» или число большее 511, если предлагаемый прибор позволяет больше |
|  |  | Количество групп разделов | Указывается значение «До 128» или число большее 128, если предлагаемый прибор позволяет больше |
|  |  | Количество паролей и ключей пользователей | Указывается значение «До 2047» или число большее 2047, если предлагаемый прибор позволяет больше |
|  |  | Размер журнала событий | Указывается 8000 или больше |
|  |  | Средний и максимальный ток потребления | Указывается 120 или меньше |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается диапазон «От -10 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Масса | Указывается 0,3 или меньше |
|  |  | Степень защиты | Указывается IP30 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 140х114х25 или не превышать по каждому в отдельности |
| 2. | Контроллер двухпроводной связи | Количество адресных устройств в двухпроводной линии связи | Указывается значение «До 127» или число большее 127, если предлагаемый прибор позволяет больше |
|  |  | Диапазон напряжения питания | Указывается диапазон «От 10,2 до 28,4» или больший диапазон |
|  |  | Потребляемая мощность | Указывается 4 или меньше |
|  |  | Максимальный потребляемый ток при питании от источников с выходным напряжением 12 В и 24 В | Указывается 400 или меньше |
|  |  | Типовое значение потребляемого тока при подключённых 127 адресных устройствах и отключённых адресных устройствах при напряжении питания 12 В и 24 В | Указывается 160 или меньше |
|  |  | Максимальный выходной ток двухпроводной линии связи | Указывается 100 или меньше |
|  |  | Степень защиты оболочки | Указывается IР30 или больше |
|  |  | Длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов 0,75 мм² и 0,9 мм² в режиме максимальной нагрузки. | Указывается 700 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 156×107×39 или не превышать по каждому в отдельности |
|  |  | Диапазон рабочих температур | Указывается «От -30 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Масса | Указывается 0,3 или меньше |
| 3. | Контрольно-пусковой блок с 6 испол. реле | Напряжение питания | Указывается «От 10,2 до 28,4» или больший диапазон |
|  |  | Количество вводов питания | 2 |
|  |  | Ток потребления при 12 В | Указывается 130 или меньше |
|  |  | Количество выходов | 6 |
|  |  | Ток выхода | Указывается 2 или меньше |
|  |  | Ток контроля исправности цепей | Указывается 1,5 или меньше |
|  |  | Максимальный общий коммутируемый ток | Указывается 3 или меньше |
|  |  | Количество шлейфов сигнализации | 2 |
|  |  | Сопротивление проводов без учета выносного элемента | Указывается 100 или меньше |
|  |  | Длина | Указывается 156 или меньше |
|  |  | Ширина | Указывается 107 или меньше |
|  |  | Высота | Указывается 36 или меньше |
|  |  | Масса | Указывается 0,3 или меньше |
| 4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | Напряжение линии связи | Указывается «От 8 до 10» или больший диапазон |
|  |  | Чувствительность | Указывается «От 0,05 до 0,2» или больший диапазон |
|  |  | Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды | Указывается 10 или меньше |
|  |  | Потребляемый ток (в дежурном режиме) | Указывается 0,5 или меньше |
|  |  | Диапазон рабочих температур | Указывается «От -30 до +55» или меньший диапазон |
|  |  | Степень защиты оболочки | Указывается IP40 или больше |
|  |  | Диаметр извещателя | Указывается 100 или меньше |
|  |  | Высота извещателя | Указывается 46 или меньше |
|  |  | Масса | Указывается 200 или меньше |
| 5. | Извещатель тепловой адресный | Напряжение двухпроводной линии связи | Указывается «От 8,0 до 11,0» или больший диапазон |
|  |  | Температура срабатывания минимальная и максимальная в диапазоне | Указывается «От 54 до 65» или диапазон внутри данного |
|  |  | Точность измерения температуры | Указывается 1,5 или меньше |
|  |  | Потребляемый ток | Указывается 0,5 или меньше |
|  |  | Время технической готовности | Указывается 60 или меньше |
|  |  | Степень защиты оболочки | Должна быть IР41 |
|  |  | Диаметр извещателя | Указывается 100 или меньше |
|  |  | Высота извещателя | Указывается 47 или меньше |
|  |  | Масса | Указывается 0,2 или меньше |
| 6. | Извещатель пожарный ручной адресный | Потребляемый ток | Указывается 0,5 или меньше |
|  |  | Время технической готовности | Указывается 15 или меньше |
|  |  | Время фиксации нарушения зоны | Указывается 300 или меньше |
|  |  | Диапазон рабочих температур | Указывается «От -30 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 95×91×33или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP41 или больше |
|  |  | Масса | Указывается 0,15 или меньше |
| 7. | Аккумулятор, тип 1 | Номинальное напряжение | Должно быть 12 |
|  |  | Число элементов | Должно быть 6 |
|  |  | Емкость аккумулятора | Должна быть 17 |
|  |  | Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | Указывается «От 20,0 до 28,0» или значение или диапазон внутри данного |
|  |  | Материал контейнера, крышки и клапана | Должен быть ударопрочный пластик и каучук |
|  |  | Ток короткого замыкания | Указывается 850 или больше |
|  |  | Саморазряд (в месяц при 20 °С) от полной емкости | Указывается 3 или меньше |
|  |  | Метод заряда | Должен осуществляться постоянным напряжением. |
|  |  | Рабочий диапазон температур при зарядке, разряде и хранении | Указывается «От -20 до +60» или больший диапазон |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 181х77х167 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 5,7 или меньше |
|  |  | Расчетный срок службы | Указывается 5 или меньше |
| 8. | Аккумулятор, тип 2 | Номинальное напряжение | Должно быть 12 |
|  |  | Число элементов | Должно быть 6 |
|  |  | Емкость аккумулятора | Должна быть 120 |
|  |  | Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | Указывается 4,4 или меньше |
|  |  | Материал контейнера, крышки и клапана | Должен быть ударопрочный пластик и каучук |
|  |  | Ток короткого замыкания | Указывается 950 или больше |
|  |  | Саморазряд (в месяц при 20 °С) от полной емкости | Указывается 3 или меньше |
|  |  | Метод заряда | Должен осуществляться постоянным напряжением. |
|  |  | Рабочий диапазон температур при зарядке, разряде и хранении | Указывается «От -20 до +60» или больший диапазон |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 410х176х224 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 35 или меньше |
|  |  | Расчетный срок службы | Указывается 10 или больше |
| 9. | Аккумулятор, тип 3 | Номинальное напряжение | Должно быть 12 |
|  |  | Число элементов | Должно быть 6 |
|  |  | Емкость аккумулятора | Должна быть 7 |
|  |  | Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | Указывается 22 или меньше |
|  |  | Материал контейнера, крышки и клапана | Должен быть ударопрочный пластик и каучук |
|  |  | Ток короткого замыкания | Указывается 350 или больше |
|  |  | Саморазряд (в месяц при 20 °С) от полной емкости | Указывается 3 или меньше |
|  |  | Метод заряда | Должен осуществляться постоянным напряжением. |
|  |  | Рабочий диапазон температур при зарядке, разряде и хранении | Указывается «От -20 до +60» или больший диапазон |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 151х65х100 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Вес | Указывается 2,62 или меньше |
|  |  | Расчетный срок службы | Указывается 5 или больше |
| 10. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный однопозиционный | Рабочая дальность действия | Указывается «От 8 до 150» или больший диапазон |
|  |  | Время готовности к работе | Указывается 30 или меньше |
|  |  | Время формирования извещения | Указывается 5 или меньше |
|  |  | Напряжение питания | Указывается «От 8 до 28» или больший диапазон |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -20 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP41 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 73х82х90 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,45 или меньше |
| 11. | Контроллер системы оповещения | Напряжение питания от источника переменного тока | 220 |
|  |  | Мощность | 36 |
|  |  | Чувствительность аварийного микрофона | Указывается 5 или больше |
|  |  | Частотная характеристика линейного входа | Указывается «От 80 до 20000» или больший диапазон |
|  |  | Чувствительность линейного входа | 350 |
|  |  | Соотношение сигнал/шум для линейного входа | Указывается 70 или больше |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От +5 до +40» или больший диапазон |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 484х132х229 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 8 или меньше |
| 12. | Контроллер системы оповещения на 8 зон | Напряжение питания от источника переменного тока | 220 |
|  |  | Мощность | 48 |
|  |  | Частотный диапазон | Указывается «От 80 до 20000» или больший диапазон |
|  |  | Соотношение сигнал/шум | Указывается 70 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 484х88х446 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 7,8 или меньше |
| 13. | 4-х канальный усилитель мощности для системы оповещения | Выходная мощность | 480 |
|  |  | Напряжение питания от источника переменного тока | 220 |
|  |  | Напряжение питания от источника постоянного тока | Указывается «От 19,2 до 28,8» или больший диапазон |
|  |  | Частотный диапазон | Указывается «От 40 до 20000» или больший диапазон |
|  |  | Напряжение выхода на линию | 100 |
|  |  | Соотношение сигнал/шум | Указывается 90 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 484х478х88 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 20 или меньше |
| 14. | Блок основного и резервного питания системы | Напряжение питания от источника переменного тока | 220 |
|  |  | Максимальное напряжение заряда | Указывается 28,9 или меньше |
|  |  | Поддерживаемое напряжение заряда | Указывается 27,6 или больше |
|  |  | Максимальный ток заряда | Указывается 13,7 или меньше |
|  |  | Номинальная мощность | 400 |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 484х88х447 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 7,5 или меньше |
| 15. | Удаленная микрофонная консоль на на 8 зон | Напряжение питания постоянным током | Указывается «От 19,2 до 28,8» или больший диапазон |
|  |  | Потребляемая мощность | 2,4 |
|  |  | Частотный диапазон | Указывается «От 80 до 16000» или больший диапазон |
|  |  | Соотношение сигнал/шум | Указывается 70 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 256х52х149 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 1,5 или меньше |
|  | Громкоговоритель настенный, тип 1 | Мощность при напряжении 100 В | 6 |
|  |  | Частотный диапазон | Указывается «От 80 до 20000» или больший диапазон |
|  |  | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Указывается 94 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 220х190х87 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 1,1 или меньше |
| 16. | Громкоговоритель настенный, тип 2 | Мощность при напряжении 100 В | 6 |
|  |  | Частотный диапазон | Указывается «От 80 до 17000» или больший диапазон |
|  |  | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Указывается 94 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 160х160х160 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 1,4 или меньше |
| 17. | Блок сигнально-пусковой | Напряжение питания | Указывается «От 10,2 до 28,4» или больший диапазон |
|  |  | Потребляемая мощность | Указывается 2 или меньше |
|  |  | Ток потребления при напряжении 12 В | Указывается 140 или меньше |
|  |  | Ток потребления при напряжении 24 В | Указывается 70 или меньше |
|  |  | Количество исполнительных реле | 4 |
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле | Указывается 100 или меньше |
|  |  | Максимальный коммутируемый ток каждого реле | Указывается 2 или меньше |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -30 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP30 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 156х107х39 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,3 или меньше |
| 18. | Адресный расширитель на 8 зон | Напряжение питания | Указывается «От 8 до 11» или больший диапазон |
|  |  | Потребляемый ток | Указывается 4 или меньше |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -30 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP30 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 156х107х39 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,3 или меньше |
| 19. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Количество шлейфов сигнализации | 20 |
|  |  | Максимальное коммутируемое напряжение | 28 |
|  |  | Максимальный коммутируемый ток | 2 |
|  |  | Напряжение питания | Указывается «От 10,2 до 28,4» или больший диапазон |
|  |  | Потребляемый ток при напряжении 12 В | Указывается «От 400 до 650» или диапазон внутри данного |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -30 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP20 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 247х150х48 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,5 или меньше |
| 20. | Оповещатель охранно-пожарный световой | Напряжение питания | Указывается «От 9 до 13,8» или больший диапазон |
|  |  | Потребляемый ток | 20 |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -30 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP52 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 304х103х19 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,22 или меньше |
| 21. | Шкаф с установленным блоком питания | Напряжение питания | 220 |
|  |  | Постоянное выходное напряжение при работе от сети | Указывается «От 13,5 до 13,9» или более широкий диапазон |
|  |  | Постоянное выходное напряжение при работе от аккумуляторной батареи | Указывается «От 10,5 до 13,5» или более широкий диапазон |
|  |  | Число выходных каналов | 8 |
|  |  | Предельный ток нагрузки на канал | 1 |
|  |  | Предельный ток нагрузки на все каналы | 6 |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -10 до +40» или более широкий диапазон |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP54 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 500х650х220 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса без аккумуляторных батарей | Указывается 15,2 или меньше |
| 22. | Источник вторичного электропитания резервированный | Напряжение питания | 220 |
|  |  | Постоянное выходное напряжение при работе от сети | Указывается «От 26,8 до 27,6» или больший диапазон |
|  |  | Постоянное выходное напряжение при работе от аккумуляторной батареи | Указывается «От 20,3 до 27,0» или больший диапазон |
|  |  | Предельный ток нагрузки | 4 |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -10 до +50» или больший диапазон |
|  |  | Степень защищённости оболочки | Указывается IP20 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 324х86х184 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса без аккумуляторных батарей | Указывается 2,0 или меньше |
| 23. | Модуль вентиляторный потолочный | Номинальное напряжение | 250 |
|  |  | Количество вентиляторов | 3 |
|  |  | Уровень шума | Указывается 43 или меньше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 441х60х170 или не превышать для каждого в отдельности |
| 24. | Шкаф телекоммуникационный напольный | Распределенная нагрузка | Указывается 330 или больше |
|  |  | Полезная глубина | Указывается 680 или больше |
|  |  | Масса | Указывается 73 или меньше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 1140х600х820 или не превышать для каждого в отдельности |
| 25. | Блок абонентского переговорного устройства | Рабочий диапазон температур | Указывается «От +1 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 75х215х55 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,31 или меньше |
| 26. | Блок базового переговорного устройства | Напряжение питания | Указывается «От 20 до 28» или больший диапазон |
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Указывается 30 или меньше |
|  |  | Ток потребления в режиме разговора | Указывается 200 или меньше |
|  |  | Число обслуживаемых абонентских блоков | 12 |
|  |  | Габаритные размеры | 220х115х65 |
|  |  | Масса | Указывается 0,8 или меньше |
| 27. | Коммутатор 6 портов | Напряжение питания | Указывается «От 48 до 57» или больший диапазон |
|  |  | Общая мощность | 60 |
|  |  | Максимальная мощность на порт | 30 |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -10 до +55» или больший диапазон |
|  |  | Порты | Указывается «4x RJ45 (10/100 Мбит/с, 10 Мбит/с в режиме CCTV), 2x RJ45 uplink (100 Мбит/с)» или с дополнительным количеством портов |
|  |  | Максимальная дальность передачи в каждом из режимов | Указывается 100 или больше |
|  |  | Внутренняя пропускная способность | Указывается 1,2 или больше |
|  |  | Размер буфера пакетов | Указывается 768 или больше |
|  |  | Размер таблицы MAC-адресов | Указывается 2048 или больше |
|  |  | Стандарты | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af, 802.3at |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 135х85,6х27 или не превышается для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,31 или меньше |
| 28. | Кожух для ИДПЛ-Д-II/4Р | Материал | Металл |
|  |  | Габаритные размеры | 104х130х120 |
| 29. | Полка для 19-дюймового шкафа универсальная | Материал | Сталь |
|  |  | Нагрузка | Указывается 45 или больше |
|  |  | Полезная глубина | 620 |
|  |  | Габаритные размеры | 25х496х620 |
|  |  | Масса | Указывается 3,2 или меньше |
| 30. | Устройство коммутационное | Количество исполнительных реле | 2 |
|  |  | Максимальное коммутируемое переменное напряжение каждого реле | 250 |
|  |  | Максимальное коммутируемое постоянное напряжение | 30 |
|  |  | Максимальный коммутируемый ток каждого реле | 10 |
|  |  | Входное напряжение | Указывается «От 11,5 до 14» или больший диапазон |
|  |  | Входной ток для одного реле | Указывается «От 0,036 до 0,053» или больший диапазон |
|  |  | Рабочий диапазон температур | Указывается «От -30 до +50» или больший диапазон |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 75х75х46 или не превышает для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается 0,1 или меньше |
| 31. | Кабель-канал электротехнический | Материал | Должна быть самозатухающая композиция на основе ПВХ |
|  |  | Размер | Должен быть 25х17 |
|  |  | Конструкция замка крышки | Должен быть "двойной замок" |
|  |  | Цвет | Указывается цвет один из «Белый; бежевый; серый» |
|  |  | Стандартная длина | Указывается 2000 или больше |
|  |  | Температура монтажа | Указывается «От -5 до +60» или больший диапазон |
| 32. | Аксессуары к кабель-каналу электротехническому | Материал | Должна быть композиция на основе АБС пластика и поликарбоната |
|  |  | Тип | Угол внутренний |
|  |  | Применение | Должен быть для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90° |
|  |  | Размер сопрягаемого кабель-канала | Должен быть 25х17 |
|  |  | Цвет | Указывается цвет один из «Белый; бежевый; серый» |
| 33. | Аксессуары к кабель-каналу электротехническому | Материал | Должна быть композиция на основе АБС пластика и поликарбоната |
|  |  | Тип | Угол наружный |
|  |  | Применение | Должен быть для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внешнем углу 90° |
|  |  | Размер сопрягаемого кабель-канала | Должен быть 25х17 |
|  |  | Цвет | Указывается цвет один из «Белый; бежевый; серый» |
| 34. | Аксессуары к кабель-каналу электротехническому | Материал | Должна быть композиция на основе АБС пластика и поликарбоната |
|  |  | Тип | Т-образный угол |
|  |  | Применение | Должен быть для Т-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера |
|  |  | Размер сопрягаемого кабель-канала | Должен быть 25х17 |
|  |  | Цвет | Указывается цвет один из «Белый; бежевый; серый» |
| 35. | Аксессуары к кабель-каналу электротехническому | Материал | Должна быть композиция на основе АБС пластика и поликарбоната |
|  |  | Тип | Стык |
|  |  | Применение | Должен быть для соединения двух отрезков кабельного канала одинакового типоразмера |
|  |  | Размер сопрягаемого кабель-канала | Должен быть 25х17 |
|  |  | Цвет | Указывается цвет один из «Белый; бежевый; серый» |
| 36. | Аксессуары к кабель-каналу электротехническому | Материал | Должна быть композиция на основе АБС пластика или поликарбоната |
|  |  | Тип | Заглушка |
|  |  | Применение | Должна быть для закрытия торца кабель-канала |
|  |  | Размер сопрягаемого кабель-канала | Должен быть 25х17 |
|  |  | Цвет | Указывается цвет один из «Белый; бежевый; серый» |
| 37. | Короб с крышкой | Материал | Должна быть композиция на основе ПВХ |
|  |  | Размер | Должен быть 100х80 |
|  |  | Конструкция замка крышки | Должен быть "двойной замок" |
|  |  | Цвет | Указывается цвет один из «Белый; бежевый; серый» |
|  |  | Стандартная длина | Указывается 2000 или больше |
|  |  | Температура монтажа | Указывается «От +5 до +60» или больший диапазон |
| 38. | Кабельные наконечники | Наконечники | Не должны иметь трещин, раковин, наплывов, отколотых частей, острых кромок и заусенцев. |
|  |  | Наконечники | По расположению зажимной части относительно хвостовика должны быть прямые или отогнутые. |
|  |  | Категория размещения изделий по климатическому исполнению | Для эксплуатации в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха или для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе. |
|  |  | Диаметр контактного стержня | Указываются значения «8, 10, 12» |
|  |  | Максимальное напряжение | Должно быть 35 |
|  |  | Диаметр отверстия в зажимной части наконечника | Указывается «От 8,4 до 13,0» или больший диапазон |
|  |  | Ширина зажимной части наконечника | Указывается «От 18 до 24» или больший диапазон |
|  |  | Угол отклонения зажимной части наконечника относительно хвостовика наконечника | Указывается «От 0 до 10» или диапазон внутри данного |
|  |  | Общая длина наконечника | Указывается «От 60 до 78» или диапазон внутри данного |
|  |  | Предельные отклонения общей длины наконечника | Указывается 2,0 или меньше |
|  |  | Внешний диаметр хвостовика наконечника | Указывается «От 12,0 до 16,0» или больший диапазон |
|  |  | Внутренний диаметр хвостовика наконечника | Указывается «8,0 до 12,0» или диапазон внутри данного |
|  |  | Вид климатического исполнения | Указывается одно из значений «УХЛ или Т» |
|  |  | Минимальная длина жильной части хвостовика наконечника | Указывается «От 20,0 до 36,0» или диапазон внутри данного |
|  |  | Номинальное сечение наконечника | Указывается «От 25 до 50» или диапазон внутри данного |
|  |  | Расчетная масса 1000 шт. наконечников | Указывается «От 15,5 до 58,6» или диапазон внутри данного |
|  |  | Соответствие ГОСТ | Должен соответствовать ГОСТ 9581, ГОСТ 7386, ГОСТ 23981, ГОСТ 15150 |
| 39. | Шкурка шлифовальная | Тип шлифовальной шкурки | для машинной и ручной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи, резины, пластмассы), для машинной и ручной обработки металлов, сплавов |
|  |  | Предельные отклонения по ширине | Указывается 1,0 или меньше |
|  |  | Условное обозначение бумаги | Указывается один из П1, П2, П3, П4, П6, П8 |
|  |  | Ширина шкурки | Указывается один из 1250, 1000, 720, 750, 900 |
|  |  | Рабочий слой | Указывается один из «Сплошной или рельефной» |
|  |  | Ширина рельефа | Указывается «От 0,5 до 15» или диапазон внутри данного |
|  |  | Отклонение от параллельности образующих линий рельефа | должно быть в пределах допуска на шаг рельефа |
|  |  | Шаг рельефа | Указывается «От 1 до 38» или диапазон внутри данного |
|  |  | Неравномерность толщины | Указывается 0,2 или меньше |
|  |  | Марка бумаги | Указывается один из БШ-140, БШ-240, 0-140, 0-200, 0-210, 0-235 |
|  |  | Вид шлифматериала | Нормальный электрокорунд, легированный электрокорунд, белый электрокорунд, зеленый карбид кремния, монокорунд |
|  |  | Марка шлифматериала | Указывается один из 94А, 93А, 92А, 91А, 91А-М, 92А-М, 15А, 14А, Ф14А, 13А, Ф13А, 25А, 24А, 23А, 44А, 43А,64С,63С |
|  |  | Угол наклона рельефа | Указывается «От 5 до 85» или диапазон внутри данного |
|  |  | Разрывная нагрузка в поперечном направлении | Указывается 98,0 или больше |
|  |  | Способ связи шлифматериала с основой | Должен быть связан с основой мездровым клеем |
|  |  | В рулоне шлифовальной шкурки | Не допускаются кромки шириной более 10 мм с дефектами |
|  |  | Режущая способность шкурки | Указывается 0,187 или больше |
|  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении | Указывается 176,4 или больше |
|  |  | Зернистость | Указывается «50, 40, 12» |
|  |  | Влажность шлифовальной шкурки | Указывается «От 3 до 7» или диапазон внутри данного |
|  |  | Коэффициент нанесения шлифматериала на основу Кн | Указывается «От 0,4 до 0,75» или диапазон внутри данного |
|  |  | Соответствие ГОСТ | Должна соответствовать ГОСТ 6456 |
| 40. | Ветошь | Ширина куска отходов | Указывается «10 и 20» |
|  |  | Условное обозначение отходов | Указывается один из «501, 504, 505, 509» |
|  |  | Нормированная влажность | Указывается один из 10, 12 |
|  |  | Цвет | Должен быть всех цветов и суровый |
|  |  | Фактическая влажность | Указывается 19 или меньше |
|  |  | Зольность | Указывается 8 или меньше |
|  |  | Массовая доля пыли | Указывается 3 или меньше |
|  |  | Ветошь, состоящая из хлопчатобумажных волокон | Может быть обтирочная |
|  |  | В отходах | Не допускаются посторонние нетекстильные примеси (мочало, резина, бумага, кожа, фанера, стекло, металлическая стружка, пуговицы, застежки, крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.) |
|  |  | Площадь одного куска ветоши | Указывается «400 и 500» |
|  |  | Соответствие ГОСТ | Должна соответствовать ГОСТ 4643-75 |
| 41. | Припой | Марка | Указывается один из «ПОС 90; ПОС 61; ПОС 40» |
|  |  | Показатель твердости по Бринеллю | Указывается 12,5 или больше |
|  |  | Показатель ударной вязкости | Указывается 4,0 или больше |
|  |  | Показатель температуры плавления: солидус и ликвидус | Указывается 183 или больше |
|  |  | Массовая доля основных компонентов: олова, свинца | Указывается 39,000 или больше |
|  |  | Удельное электросопротивление | Указывается «От 0,120 до 0,159» или диапазон внутри данного |
|  |  | Временное сопротивление разрыву | Указывается 3,8 или больше |
|  |  | Массовая доля каждой примеси: сурьмы, меди, висмута, железа, никеля, серы, цинка, алюминия, мышьяка | Указывается 0,200 или меньше |
|  |  | Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны свинца и окиси кадмия | Указывается 0,10 или меньше |
|  |  | Плотность | Указывается 7,6 или больше |
|  |  | Номинальный диаметр или размер сторон | Указывается 10 или меньше |
|  |  | Теплопроводность | Указывается 0,100 или больше |
|  |  | Длина прутка | Указывается «От 380 до 420» или диапазон внутри данного |
|  |  | Соответствие ГОСТ | Должен соответствовать ГОСТ 21930 и ГОСТ 21931 |
| 42. | Маркировочная бирка (кабельная) ТУ 36-1440-82 или эквивалент | Цвет | Цвет бирок должен быть белый |
|  |  | Длина стороны и/или диаметр | Указывается 62 или меньше |
|  |  | Толщина | Должна быть 0,8 |
|  |  | Высота прорези для крепления | Указывается 3,5 или больше |
| 43. | Гофрированная ПВХ труба | Материал | ПВХ не поддерживающий горение |
|  |  | Цвет | серый |
|  |  | Внешний диаметр | Должен быть 20 |
|  |  | Внутренний диаметр | Должен быть 14,1 |
|  |  | Диапазон рабочих температур | Указывается «От -10 до +60» или больший диапазон |
| 44. | Держатель для труб | Материал | Нейлон |
|  |  | Диаметр | Должен быть 20 |
|  |  | Цвет | серый |
| 45. | Коробка распаячная пластикова | Количество вводов | Должно быть 6 |
|  |  | Длина | Не более 80 |
|  |  | Ширина | Не более 80 |
|  |  | Высота | Не более 40 |
|  |  | Цвет | Указывается один из «Серый, белый» |
|  |  | Степень защиты | IP44 |
|  |  | Диапазон рабочих температур | Указывается «От -25 до +40» или больший диапазон |
| 46. | Кабели огнестойкие, тип 1 | Номинальное сечение жил | 1,5 |
|  |  | Диапазон рабочих температур эксплуатации | Указывается «От -50 до +80» или больший диапазон |
|  |  | Рабочее напряжение | Указывается 300 или меньше |
|  |  | Диаметр жил | 1,38 |
|  |  | Электрическая ёмкость пары | Указывается 80 или меньше |
|  |  | Наружный размер | Указывается 7,2 или меньше |
|  |  | Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C | Указывается 12,6 или меньше |
|  |  | Коэффициент затухания на частоте 1 кГц | Указывается 0,7 или меньше |
|  |  | Минимальный радиус изгиба | Указывается 50,4 или меньше |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C | Указывается 100 или больше |
|  |  | Срок службы | Указывается 40 или больше |
|  |  | Расчетная масса 1 км | 69,5 |
| 47. | Кабели огнестойкие, тип 2 | Номинальное сечение жил | 0,5 |
|  |  | Диапазон рабочих температур эксплуатации | Указывается «От -50 до +80» или больший диапазон |
|  |  | Рабочее напряжение | Указывается 300 или меньше |
|  |  | Диаметр жил | 0,8 |
|  |  | Электрическая ёмкость пары | Указывается 65 или меньше |
|  |  | Наружный размер | Указывается 5,65 или меньше |
|  |  | Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C | Указывается 37,4 или меньше |
|  |  | Коэффициент затухания на частоте 1 кГц | Указывается 1,3 или меньше |
|  |  | Минимальный радиус изгиба | Указывается 39,55 или меньше |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C | Указывается 100 или больше |
|  |  | Срок службы | Указывается 40 или больше |
|  |  | Расчетная масса 1 км | 37,7 |
| 48. | Кабели огнестойкие, тип 3 | Номинальное сечение жил | 1,5 |
|  |  | Число жил | 3 |
|  |  | Диапазон рабочих температур эксплуатации | Указывается «От -50 до +50» или больший диапазон |
|  |  | Наружный размер | Указывается 14,8 или меньше |
|  |  | Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °C | Указывается 12,6 или меньше |
|  |  | Минимальный радиус изгиба | Указывается 84,6 или меньше |
|  |  | Срок службы | Указывается 30 или больше |
|  |  | Расчетная масса 1 км | 330 |
| 49. | Выключатель автоматический | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Номинальный ток | 10 |
|  |  | Номинальное напряжение | 230 |
|  |  | Номинальная наибольшая отключающая способность | 4500 |
|  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 18х83х74 или не превышать для каждого в отдельности |
| 50. | Клавиатура | Технология связи | Проводная |
|  |  | Совместимость с операционными системами | Указывается «Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8» |
|  |  | Раскладка клавиатуры | Указывается «Рус и Eng» |
|  |  | Количество клавиш | 106 |
|  |  | Количество клавиш быстрого доступа | 2 |
|  |  | Клавиша Enter | L-образная |
|  |  | Цвет букв кириллицы | красный |
|  |  | Контакты клавиш | мембранные с тактильной обратной связью |
|  |  | Интерфейс | USB |
|  |  | Наработка на отказ, нажатий | Указывается 20 000 000 или больше |
|  |  | Соответствие стандартам | Указывается «FCC, CE» |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 442х20х133 или не превышать для каждого в отдельности |
|  |  | Масса | Указывается или меньше 0,405 |
|  |  | Цвет | Указывается один из «черный, белый» |
| 51. | Манипулятор мышь | Тип | оптическая |
|  |  | Совместимость c OC | «Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8» |
|  |  | Количество кнопок | 3 |
|  |  | Колесо прокрутки | Eсть |
|  |  | Разрешающая способность | 800 |
|  |  | Интерфейс | USB |
|  |  | Наработка на отказ | Указывается 3 000 000 или больше |
|  |  | Длина кабеля | Указывается 1,5 или больше |
|  |  | Вес | Указывается 0,07 или меньше |
|  |  | Цвет | чёрный |
| 52. | Бокс модульный для автоматических выключателей наружной установки | Назначение | Защитный бокс для автоматических электрических выключателей. Предназначен для защиты от несанкционированного доступа к контактной группе. |
|  |  | Количество модулей | 2 |
|  |  | Материал корпуса | Самозатухающий пластик |
|  |  | Степень защиты | Указывается IP30 или больше |
|  |  | Габаритные размеры | Указывается 140х53х83 или не превышать для каждого в отдельности |